## CPF Mensual
Desempeño Control Primario de Frecuencia SEN
Mes: | 2020-02-01
Unidad | Respuesta CPF (Fact_CPF) | Disponibilidad (Fdis_CPF) | Desempeño (DCPF) | Factor de Desempeño (Fd_CPF) | Cuenta con equipo registrador validado
HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
HE ANGOSTURA U2 | 97% | 99.1% | 96.13% | 100% | SI
HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 99.52% | 99.52% | 100% | SI
HE ANTUCO U1 | No Participó | 0.002395% | 0.002395% | 0% | SI
HE ANTUCO U2 | No Participó | 0.002395% | 0.002395% | 0% | SI
HE CANUTILLAR U1 | 92% | 99.65% | 91.68% | 92% | SI
HE CANUTILLAR U2 | 95% | 100% | 95% | 95% | SI
HE CIPRESES U1 | No Verificable (1) | 99.54% | 0% | 0% | SI
HE CIPRESES U2 | No Verificable (1) | 99.49% | 0% | 0% | SI
HE CIPRESES U3 | 63% | 100% | 63% | 0% | SI
HE COLBÚN U1 | 98% | 98.79% | 96.81% | 100% | SI
HE COLBÚN U2 | 100% | 99.21% | 99.21% | 100% | SI
HE EL TORO U1 | 100% | 99.69% | 99.69% | 100% | SI
HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
HE PANGUE U1 | 89% | 96.46% | 85.85% | 86% | SI
HE PANGUE U2 | No Verificable (1) | 100% | 0% | 0% | SI
HE PEHUENCHE U1 | 96% | 99.89% | 95.89% | 100% | SI
HE PEHUENCHE U2 | 97% | 99.31% | 96.33% | 100% | SI
HE RALCO U1 | No Verificable (1) | 99.95% | 0% | 0% | SI
HE RALCO U2 | No Verificable (1) | 100% | 0% | 0% | SI
HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
TER ANDINA U1 | 70% | 69.25% | 48.48% | 0% | SI
TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 8.784% | 0% | 0% | NO
TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 98.58% | 0% | 0% | NO
TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER CANDELARIA U1 | 94% | 100% | 94% | 94% | SI
TER CANDELARIA U2 | 89% | 100% | 89% | 89% | SI
TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 82.83% | 0% | 0% | NO
TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 87.38% | 0% | 0% | NO
TER HORNITOS U1 | 75% | 94.82% | 71.11% | 0% | SI
TER IEM U1 | No Verificable (1) | 93.41% | 0% | 0% | SI
TER KELAR CC1-TG1 | 96% | 100% | 96% | 100% | SI
TER KELAR CC1-TG2 | 98% | 100% | 98% | 100% | SI
TER MEJILLONES CTM1 | 72% | 0.002395% | 0.001724% | 0% | SI
TER MEJILLONES CTM2 | 46% | 0.08381% | 0.03855% | 0% | SI
TER MEJILLONES CTM3-TG | 96% | 100% | 96% | 100% | SI
TER NORGENER U1 | 56% | 99.35% | 55.63% | 0% | SI
TER NORGENER U2 | 53% | 95.58% | 50.66% | 0% | SI
TER QUINTERO U1 | No Verificable (1) | 100% | 0% | 0% | SI
TER QUINTERO U2 | No Participó | 92.58% | 92.58% | 93% | SI
TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 36.13% | 0% | 0% | NO
TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 92% | 85.22% | 78.4% | 78% | SI
(1) Los registros no tienen información suficiente para la evaluación confiable (defectuosos)

## CPF Horario
Desempeño Control Primario de Frecuencia SEN
Mes: | 2020-02-01
Fecha | Hora | Unidad | Respuesta CPF (Fact_CPF) | Disponibilidad (Fdis_CPF) | Desempeño (DCPF) | Factor de Desempeño (Fd_CPF) | Cuenta con equipo registrador validado
2020-02-01 | 0 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE PANGUE U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE PANGUE U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | HE PANGUE U1 | 80% | 81.67% | 65.33% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER ANDINA U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 11 | TER ANDINA U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-01 | 12 | TER ANDINA U1 | 51% | 100% | 51% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 15 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 16 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 17 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | TER ANDINA U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | TER ANDINA U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | TER HORNITOS U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | TER HORNITOS U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | TER HORNITOS U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | TER HORNITOS U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-01 | 1 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 2 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 3 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 4 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 10 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-01 | 12 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 15 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 16 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 4 | TER NORGENER U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-01 | 5 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 7 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 12 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER NORGENER U2 | 49% | 100% | 49% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-01 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-01 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 21.67% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 36.67% | 36.67% | 0% | SI
2020-02-01 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-01 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-01 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-01 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-01 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-01 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-01 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-01 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-01 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-01 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-01 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-02 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | HE PANGUE U1 | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | HE PANGUE U1 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | HE PANGUE U1 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | HE PANGUE U1 | 75% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | HE PANGUE U1 | 50% | 56.67% | 28.33% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-02 | 14 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-02 | 15 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-02 | 16 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 19 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | HE PANGUE U1 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER ANDINA U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 17 | TER ANDINA U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 11 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 13 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | TER HORNITOS U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 5 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-02 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 16 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 19 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 20 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 22 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 23 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | TER NORGENER U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-02 | 3 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | TER NORGENER U2 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 13 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 19 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-02 | 20 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-02 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-02 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-02 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-02 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-02 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-02 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE PANGUE U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | HE PANGUE U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | HE PANGUE U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 18 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE PANGUE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | TER ANDINA U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | TER ANDINA U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | TER ANDINA U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-03 | 1 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 7 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 10 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 11 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 12 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 16 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 19 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-03 | 20 | TER NORGENER U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-03 | 0 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 4 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 12 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 15 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-03 | 17 | TER NORGENER U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-03 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 19 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-03 | 22 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-03 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 4 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 6 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 9 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-03 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-03 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-03 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 11.67% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-03 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-04 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-04 | 4 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE PANGUE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 3 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 4 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | TER NORGENER U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 8 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 10 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-04 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 15 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 17 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 20 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 21 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 8 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-04 | 17 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 19 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | TER NORGENER U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-04 | 21 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-04 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-04 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-04 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 3 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 5 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 6 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 7 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 8 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-04 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-04 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-04 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-04 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-04 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-04 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-04 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-04 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE COLBÚN U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-04 | 21 | HE COLBÚN U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-04 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-04 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 13.33% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-04 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 2 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-05 | 4 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-05 | 6 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 7 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 10 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-05 | 12 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 26.67% | 26.67% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 70% | 70% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-05 | 15 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-05 | 2 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-05 | 4 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-05 | 5 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-05 | 6 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-05 | 7 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-05 | 10 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-05 | 11 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-05 | 12 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-05 | 18 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 56.67% | 56.67% | 0% | SI
2020-02-05 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-05 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-05 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-05 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-05 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 1 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 2 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 3 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 4 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 5 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 6 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 7 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 8 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 9 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-05 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-05 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-05 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-05 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-05 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-05 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 50% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-05 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-06 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-06 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-06 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | HE PANGUE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-06 | 15 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 17 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-06 | 18 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 22 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 88.33% | 88.33% | 88% | SI
2020-02-06 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 75% | 75% | 75% | SI
2020-02-06 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 58.33% | 58.33% | 0% | SI
2020-02-06 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 0 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-06 | 15 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-06 | 9 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-06 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-06 | 12 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 17 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-06 | 18 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-06 | 20 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-06 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-06 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-06 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 1 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 2 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 3 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 4 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 6 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 7 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 8 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 9 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-06 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-06 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-06 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-06 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-06 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-06 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-06 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-06 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-06 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-07 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-07 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-07 | 2 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-07 | 5 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-07 | 12 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 13 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 14 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 15 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 17 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-07 | 18 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-07 | 20 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE PANGUE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 23 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-07 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 2 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 4 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 20 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 33.33% | 33.33% | 0% | SI
2020-02-07 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-07 | 2 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-07 | 3 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-07 | 4 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-07 | 6 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-07 | 8 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-07 | 10 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 11 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-07 | 12 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-07 | 13 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-07 | 14 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 15 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-07 | 16 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 17 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-07 | 18 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-07 | 20 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-07 | 22 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-07 | 23 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 0 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-07 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-07 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-07 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-07 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-07 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-07 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-07 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-07 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-07 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-07 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-07 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-07 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-07 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-07 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-08 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-08 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-08 | 4 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-08 | 6 | HE PANGUE U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER HORNITOS U1 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | TER HORNITOS U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 3 | TER HORNITOS U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-08 | 4 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-08 | 6 | TER HORNITOS U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | TER HORNITOS U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-08 | 8 | TER HORNITOS U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-08 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | TER HORNITOS U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-08 | 11 | TER HORNITOS U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-08 | 12 | TER HORNITOS U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-08 | 13 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 14 | TER HORNITOS U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-08 | 15 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-08 | 17 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-08 | 18 | TER HORNITOS U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | TER HORNITOS U1 | 66% | 68.33% | 45.1% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-08 | 1 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-08 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-08 | 4 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-08 | 6 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-08 | 8 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-08 | 9 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 11 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-08 | 12 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-08 | 13 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 14 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-08 | 15 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-08 | 17 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 18 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 0 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-08 | 9 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 11 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-08 | 12 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-08 | 13 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 14 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-08 | 15 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-08 | 17 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-08 | 18 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-08 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-08 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-08 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-08 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-08 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-08 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-08 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-08 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-08 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-08 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-09 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE PANGUE U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-09 | 10 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 14 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 15 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-09 | 17 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-09 | 18 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-09 | 8 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 12 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-09 | 15 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-09 | 22 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-09 | 23 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 0 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 4 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 8 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | TER NORGENER U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-09 | 10 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-09 | 12 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-09 | 14 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 15 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 17 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-09 | 20 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-09 | 22 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-09 | 23 | TER NORGENER U2 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-09 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 9 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-09 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-09 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-09 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 51% | 100% | 51% | 0% | SI
2020-02-09 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-09 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-09 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-09 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-10 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 1 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-10 | 2 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-10 | 3 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 4 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-10 | 5 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-10 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 9 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 10 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 11 | HE PANGUE U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-10 | 12 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 16 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-10 | 17 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-10 | 18 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-10 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 2 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 22 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-10 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 5% | 5% | 0% | SI
2020-02-10 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-10 | 1 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-10 | 2 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-10 | 3 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 4 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-10 | 5 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-10 | 6 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-10 | 7 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-10 | 9 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-10 | 10 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-10 | 11 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-10 | 12 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-10 | 13 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-10 | 14 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-10 | 15 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-10 | 16 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-10 | 17 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-10 | 18 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-10 | 19 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-10 | 20 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-10 | 0 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-10 | 1 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-10 | 2 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-10 | 3 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-10 | 4 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 5 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 6 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-10 | 7 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-10 | 9 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-10 | 10 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-10 | 11 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-10 | 12 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-10 | 13 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-10 | 14 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-10 | 15 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-10 | 16 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 17 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-10 | 18 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-10 | 19 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-10 | 20 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-10 | 22 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-10 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-10 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-10 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-10 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-10 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 85% | 85% | 85% | SI
2020-02-10 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-10 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 76.7% | 76.7% | 77% | SI
2020-02-10 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-10 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-10 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-11 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-11 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-11 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 13 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-11 | 14 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-11 | 16 | HE PANGUE U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-11 | 17 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-11 | 18 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 4 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 21 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-11 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-11 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 41.7% | 31.27% | 0% | SI
2020-02-11 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 40% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 40% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 80% | 16.7% | 13.36% | 0% | SI
2020-02-11 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-11 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 16.7% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 61.7% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-11 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 75% | 75% | 75% | SI
2020-02-11 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | TER HORNITOS U1 | 0% | 11.7% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | TER HORNITOS U1 | 20% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 2 | TER HORNITOS U1 | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 3 | TER HORNITOS U1 | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 4 | TER HORNITOS U1 | 75% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 5 | TER HORNITOS U1 | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 6 | TER HORNITOS U1 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-11 | 2 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 3 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-11 | 4 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 5 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 6 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-11 | 8 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-11 | 9 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 12 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-11 | 13 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-11 | 14 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-11 | 15 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 16 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-11 | 17 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-11 | 18 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-11 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-11 | 2 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-11 | 3 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-11 | 4 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 5 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-11 | 6 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 8 | TER NORGENER U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-11 | 9 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-11 | 12 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-11 | 13 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-11 | 14 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-11 | 15 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-11 | 16 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-11 | 17 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 18 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-11 | 21 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | 20% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | 75% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-11 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-11 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-11 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-11 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-11 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 41.67% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-11 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-12 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 33.33% | 33.33% | 0% | SI
2020-02-12 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 90% | 90% | 90% | SI
2020-02-12 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-12 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 26.7% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-12 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-12 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 31.67% | 31.67% | 0% | SI
2020-02-12 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 13 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 14 | TER ANDINA U1 | 49% | 100% | 49% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-12 | 17 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 60% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | TER ANDINA U1 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | TER ANDINA U1 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-12 | 1 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 2 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 3 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 9 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 10 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-12 | 11 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 12 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-12 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-12 | 15 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-12 | 1 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 2 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 3 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 9 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 10 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 11 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 12 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 13 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 14 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-12 | 16 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-12 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | 25% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-12 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 4 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 5 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 7 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 8 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 9 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-12 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-12 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-12 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-12 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-12 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-12 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-12 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE EL TORO U4 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-13 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 80% | 80% | 80% | SI
2020-02-13 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE CIPRESES U3 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-13 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-13 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-13 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-13 | 5 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-13 | 6 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 11 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 22 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 23 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-13 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-13 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-13 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-13 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-13 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 93.33% | 93.33% | 93% | SI
2020-02-13 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-13 | 2 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-13 | 8 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-13 | 9 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-13 | 10 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 13 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-13 | 14 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-13 | 16 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-13 | 19 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 22 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-13 | 23 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-13 | 0 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-13 | 1 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 2 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-13 | 7 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-13 | 8 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-13 | 9 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-13 | 10 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-13 | 11 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-13 | 12 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 13 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 14 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 16 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-13 | 22 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 23 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-13 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-13 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-13 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-13 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 1 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 2 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 3 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 4 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 81.67% | 81.67% | 82% | SI
2020-02-13 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-13 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 51.67% | 51.67% | 0% | SI
2020-02-13 | 19 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-13 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-13 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-14 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 16 | HE PANGUE U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 21 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-14 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-14 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-14 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-14 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 5% | 5% | 0% | SI
2020-02-14 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-14 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-14 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | TER ANDINA U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-14 | 10 | TER ANDINA U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-14 | 11 | TER ANDINA U1 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-14 | 12 | TER ANDINA U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-14 | 13 | TER ANDINA U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-14 | 14 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 15 | TER ANDINA U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-14 | 16 | TER ANDINA U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-14 | 18 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 21 | TER ANDINA U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 0 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-14 | 1 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-14 | 2 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-14 | 5 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-14 | 6 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-14 | 7 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-14 | 8 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-14 | 9 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-14 | 10 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-14 | 11 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-14 | 12 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-14 | 13 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-14 | 14 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-14 | 15 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-14 | 16 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-14 | 18 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-14 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-14 | 0 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 1 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 2 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-14 | 4 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-14 | 5 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-14 | 6 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-14 | 7 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-14 | 8 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 9 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-14 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-14 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-14 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-14 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-14 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-14 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-14 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-15 | 2 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 3 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 11 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 15 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 20 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 23 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-15 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | TER ANDINA U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-15 | 9 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 15 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 16 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 0 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-15 | 1 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 2 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-15 | 3 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-15 | 4 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-15 | 5 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-15 | 6 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 7 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-15 | 8 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 9 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | TER NORGENER U1 | No Participó | 8.333% | 8.333% | 0% | SI
2020-02-15 | 11 | TER NORGENER U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 12 | TER NORGENER U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | TER NORGENER U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | TER NORGENER U1 | 0% | 36.67% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 15 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-15 | 16 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-15 | 17 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 18 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-15 | 19 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 20 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-15 | 21 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-15 | 22 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 23 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 0 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-15 | 1 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 2 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-15 | 3 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-15 | 4 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 5 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-15 | 6 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-15 | 7 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-15 | 8 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 9 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-15 | 11 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 12 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 14 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 15 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 16 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-15 | 17 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-15 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-15 | 19 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-15 | 20 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-15 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 22 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-15 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-15 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-15 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-15 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-15 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-15 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-15 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-15 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-16 | 6 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-16 | 7 | HE PANGUE U1 | 49% | 100% | 49% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 9 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-16 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 18 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 19 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-16 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-16 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-16 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | TER ANDINA U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-16 | 7 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-16 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 18 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-16 | 19 | TER ANDINA U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-16 | 20 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 51.7% | 51.7% | 0% | SI
2020-02-16 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-16 | 1 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-16 | 2 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-16 | 3 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 4 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-16 | 6 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-16 | 7 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 9 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-16 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-16 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 14 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-16 | 15 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-16 | 16 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-16 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-16 | 21 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-16 | 22 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-16 | 23 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-16 | 0 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-16 | 1 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 2 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-16 | 3 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-16 | 4 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 6 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-16 | 7 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-16 | 9 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-16 | 10 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-16 | 11 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-16 | 12 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-16 | 14 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-16 | 15 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-16 | 16 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 18 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-16 | 19 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-16 | 20 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-16 | 21 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-16 | 22 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-16 | 23 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-16 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-16 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-16 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-16 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-16 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-16 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-16 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-16 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-16 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 66.67% | 66.67% | 0% | SI
2020-02-16 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-16 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-16 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-16 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-17 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-17 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-17 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 12 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 14 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 15 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-17 | 17 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-17 | 19 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 22 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 23 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 3.3% | 3.3% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | TER ANDINA U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-17 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | TER ANDINA U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 15 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER ANDINA U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-17 | 19 | TER ANDINA U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | TER HORNITOS U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | TER HORNITOS U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 21 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 22 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-17 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 0 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-17 | 1 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 2 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 4 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 6 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 7 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 8 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-17 | 9 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 11 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-17 | 12 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-17 | 14 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 15 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 17 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 18 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 21 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-17 | 22 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 23 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 0 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-17 | 1 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 2 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 3 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-17 | 4 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 6 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 7 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 8 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 9 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 11 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-17 | 12 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 14 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-17 | 15 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 16 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 17 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 18 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 21 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 22 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-17 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-17 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-17 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-17 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-17 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 53.33% | 53.33% | 0% | SI
2020-02-17 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-17 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-17 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-17 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-17 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 15% | 15% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 78.33% | 78.33% | 78% | SI
2020-02-18 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-18 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-18 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 46.67% | 46.67% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 73.33% | 73.33% | 0% | SI
2020-02-18 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-18 | 2 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-18 | 10 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-18 | 12 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-18 | 14 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 30% | 30% | 0% | SI
2020-02-18 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | TER ANDINA U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | TER ANDINA U1 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | TER ANDINA U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-18 | 11 | TER ANDINA U1 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-18 | 12 | TER ANDINA U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 91.7% | 91.7% | 92% | SI
2020-02-18 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 91.7% | 91.7% | 92% | SI
2020-02-18 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-18 | 1 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-18 | 7 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-18 | 8 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-18 | 11 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-18 | 12 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-18 | 19 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-18 | 20 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-18 | 21 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-18 | 23 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-18 | 0 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-18 | 1 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-18 | 11 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-18 | 12 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-18 | 14 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-18 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-18 | 19 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-18 | 20 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-18 | 21 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-18 | 23 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-18 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 65% | 65% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 96.67% | 96.67% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 1 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 2 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 3 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 4 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 5 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 6 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 7 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 8 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 6.7% | 6.7% | 0% | SI
2020-02-18 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-18 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-18 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-18 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE EL TORO U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-19 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-19 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-19 | 2 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-19 | 3 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-19 | 4 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 5 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-19 | 7 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-19 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-19 | 12 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE PANGUE U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-19 | 20 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-19 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 46.7% | 46.7% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 46.7% | 46.7% | 0% | SI
2020-02-19 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | TER ANDINA U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 11 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 12 | TER ANDINA U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-19 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER ANDINA U1 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 16 | TER ANDINA U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-19 | 20 | TER ANDINA U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-19 | 21 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | TER ANDINA U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 95% | 95% | 95% | SI
2020-02-19 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 0 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-19 | 1 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-19 | 2 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-19 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-19 | 4 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-19 | 5 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-19 | 6 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-19 | 7 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-19 | 8 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-19 | 12 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-19 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | TER NORGENER U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-19 | 16 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-19 | 17 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-19 | 18 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | TER NORGENER U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-19 | 20 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-19 | 1 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-19 | 2 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-19 | 3 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-19 | 4 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-19 | 5 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-19 | 6 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-19 | 7 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-19 | 8 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-19 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | TER NORGENER U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-19 | 13 | TER NORGENER U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-19 | 14 | TER NORGENER U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-19 | 15 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-19 | 16 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-19 | 18 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-19 | 20 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-19 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-19 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 41.67% | 41.67% | 0% | SI
2020-02-19 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-19 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 83.33% | 83.33% | 83% | SI
2020-02-19 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 31.7% | 31.7% | 0% | SI
2020-02-19 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-19 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 1.667% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 13.33% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-19 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-20 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-20 | 1 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-20 | 4 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 5 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 6 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE PANGUE U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-20 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 15 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 16 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-20 | 20 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 21 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-20 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 20 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 21 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-20 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-20 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-20 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-20 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | TER ANDINA U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | TER ANDINA U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-20 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | TER HORNITOS U1 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 12 | TER HORNITOS U1 | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 17 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 18 | TER HORNITOS U1 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 0 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 12 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-20 | 13 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 15 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-20 | 16 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 17 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-20 | 18 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-20 | 19 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-20 | 20 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-20 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-20 | 0 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-20 | 1 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 2 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-20 | 3 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-20 | 4 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 5 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-20 | 6 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-20 | 7 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-20 | 8 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-20 | 10 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-20 | 13 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-20 | 15 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-20 | 16 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-20 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 21.67% | 21.67% | 0% | SI
2020-02-20 | 18 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 19 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 20 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 11.67% | 11.67% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-20 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-20 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-20 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-20 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-20 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-20 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 3 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 8 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 9 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 10 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-21 | 11 | HE PANGUE U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-21 | 12 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 13 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 15 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 19 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 21 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 66.67% | 66.67% | 0% | SI
2020-02-21 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-21 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-21 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER ANDINA U1 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-21 | 3 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | TER ANDINA U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-21 | 5 | TER ANDINA U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-21 | 6 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-21 | 9 | TER ANDINA U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 12 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 17 | TER ANDINA U1 | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 19 | TER ANDINA U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 2 | TER HORNITOS U1 | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 3 | TER HORNITOS U1 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | TER HORNITOS U1 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 5 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 6 | TER HORNITOS U1 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | TER HORNITOS U1 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | TER HORNITOS U1 | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 9 | TER HORNITOS U1 | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 11 | TER HORNITOS U1 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 17 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 18 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 19 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | TER HORNITOS U1 | 34% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 23 | TER HORNITOS U1 | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 0 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-21 | 1 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-21 | 2 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-21 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 5 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-21 | 6 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-21 | 9 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-21 | 11 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 12 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-21 | 13 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 15 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-21 | 16 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 17 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-21 | 18 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-21 | 19 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-21 | 20 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-21 | 21 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-21 | 23 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-21 | 0 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 1 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 2 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 3 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 5 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 6 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 9 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 11 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 12 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 13 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 15 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 16 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 17 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 18 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 19 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 20 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 23 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 65% | 65% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-21 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-21 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-21 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-21 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-21 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE PANGUE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | HE PANGUE U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 3 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-22 | 4 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 5 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 7 | HE PANGUE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-22 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 10 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 11 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 12 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 14 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 17 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-22 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-22 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-22 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 95% | 95% | 95% | SI
2020-02-22 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER ANDINA U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | TER ANDINA U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-22 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 41.7% | 41.7% | 0% | SI
2020-02-22 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | TER HORNITOS U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | TER HORNITOS U1 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-22 | 14 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-22 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-22 | 4 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-22 | 5 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-22 | 6 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 7 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 8 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 10 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 11 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-22 | 12 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-22 | 14 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-22 | 17 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 18 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-22 | 19 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-22 | 20 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-22 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-22 | 22 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 23 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-22 | 0 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 3 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-22 | 4 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-22 | 5 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-22 | 6 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 7 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-22 | 8 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-22 | 9 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-22 | 10 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 11 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-22 | 12 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 14 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 17 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-22 | 18 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 19 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 20 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 21 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 22 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-22 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-22 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-22 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-22 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-22 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-22 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-22 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-22 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-22 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | HE EL TORO U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 4 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-23 | 5 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 6 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-23 | 12 | HE PANGUE U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-23 | 13 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 21 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 22 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-23 | 23 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 9 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 12 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 13 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-23 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-23 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 55% | 55% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER ANDINA U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-23 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | TER ANDINA U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-23 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER HORNITOS U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-23 | 1 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-23 | 2 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-23 | 3 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 4 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 5 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 6 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 7 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 8 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 9 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | TER NORGENER U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-23 | 12 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 13 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 14 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | TER NORGENER U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-23 | 19 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 20 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 21 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-23 | 22 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 23 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 0 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-23 | 1 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-23 | 2 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-23 | 3 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-23 | 4 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-23 | 5 | TER NORGENER U2 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-23 | 6 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-23 | 7 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 8 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-23 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 12 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 13 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 19 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 20 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-23 | 22 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-23 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-23 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-23 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-23 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-23 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-23 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-23 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-24 | 1 | HE PANGUE U1 | 51% | 100% | 51% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-24 | 3 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-24 | 6 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 9 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-24 | 11 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-24 | 17 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-24 | 18 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-24 | 19 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-24 | 20 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-24 | 21 | HE PANGUE U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | HE PANGUE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | HE PANGUE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 11 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER ANDINA U1 | 51% | 100% | 51% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | TER ANDINA U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | TER ANDINA U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-24 | 3 | TER ANDINA U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-24 | 4 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 5 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 6 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER ANDINA U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-24 | 14 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | TER ANDINA U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-24 | 19 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 21 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | TER ANDINA U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-24 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | TER HORNITOS U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | TER HORNITOS U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-24 | 3 | TER HORNITOS U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-24 | 4 | TER HORNITOS U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-24 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 13.3% | 13.3% | 0% | SI
2020-02-24 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 20 | TER HORNITOS U1 | 25% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 21 | TER HORNITOS U1 | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | TER HORNITOS U1 | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | TER HORNITOS U1 | 17% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 0 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 4 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 5 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 6 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-24 | 8 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-24 | 9 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 10 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 11 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 14 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 15 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 16 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-24 | 17 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-24 | 18 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 19 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-24 | 20 | TER NORGENER U1 | 49% | 100% | 49% | 0% | SI
2020-02-24 | 21 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 0 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-24 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-24 | 4 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-24 | 5 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 6 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-24 | 8 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-24 | 9 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-24 | 10 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 11 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-24 | 14 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-24 | 15 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-24 | 16 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 17 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 18 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-24 | 19 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 20 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 21 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-24 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-24 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 1 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 2 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 3 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 4 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 5 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 6 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 8 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 9 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-24 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-24 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-24 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 8 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-24 | 13 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-24 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-24 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 5 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 6 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-25 | 7 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-25 | 8 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE PANGUE U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-25 | 11 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-25 | 13 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-25 | 17 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE PANGUE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 20 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE PANGUE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 20 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 0 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 1 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 2 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 3 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 5 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 9 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 10 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 11 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 13 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 14 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 16 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 17 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 18 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 19 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-25 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-25 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 0 | TER ANDINA U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-25 | 1 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 2 | TER ANDINA U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-25 | 3 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER ANDINA U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-25 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER ANDINA U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 17 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER HORNITOS U1 | 20% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 1 | TER HORNITOS U1 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 2 | TER HORNITOS U1 | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 3 | TER HORNITOS U1 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 10 | TER HORNITOS U1 | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 16 | TER HORNITOS U1 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 17 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 18 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 86.7% | 86.7% | 87% | SI
2020-02-25 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 1 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-25 | 2 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 3 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 5 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-25 | 6 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 7 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 8 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-25 | 9 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 10 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 11 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-25 | 14 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 16 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-25 | 17 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 18 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-25 | 19 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-25 | 20 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 21 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 0 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-25 | 1 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-25 | 2 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 3 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 5 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 6 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-25 | 7 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-25 | 8 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 9 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-25 | 10 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 11 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-25 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-25 | 16 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 17 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 19 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 20 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 21 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-25 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-25 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 1 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 2 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-25 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-25 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-25 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-25 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-25 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-25 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-25 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-26 | 10 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE PANGUE U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-26 | 12 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 13 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 2 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 6 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 18 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 19 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 20 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 21 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-26 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-26 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-26 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-26 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-26 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-26 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 23.3% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | TER ANDINA U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-26 | 2 | TER ANDINA U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-26 | 3 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 4 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 5 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 6 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-26 | 7 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 8 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-26 | 9 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER ANDINA U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | TER HORNITOS U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-26 | 2 | TER HORNITOS U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-26 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 5 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER HORNITOS U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-26 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-26 | 2 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-26 | 3 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 5 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 6 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-26 | 7 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-26 | 8 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-26 | 9 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-26 | 10 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-26 | 11 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-26 | 12 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 13 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-26 | 18 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-26 | 19 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 20 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 21 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 23 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-26 | 0 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-26 | 2 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 3 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-26 | 5 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-26 | 6 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-26 | 7 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-26 | 8 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-26 | 9 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 10 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-26 | 11 | TER NORGENER U2 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-26 | 12 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-26 | 13 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | TER NORGENER U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-26 | 17 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-26 | 18 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 19 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-26 | 20 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 21 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | 34% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | 25% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | 75% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-26 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-26 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-26 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-26 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-26 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-26 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-26 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-26 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-26 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 56.67% | 56.67% | 0% | SI
2020-02-27 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 14 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 1 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 41.7% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | TER ANDINA U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | TER ANDINA U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | TER ANDINA U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-27 | 4 | TER ANDINA U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | TER ANDINA U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | TER ANDINA U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | TER ANDINA U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 11 | TER ANDINA U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-27 | 12 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | TER ANDINA U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | TER ANDINA U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 17 | TER ANDINA U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-27 | 18 | TER ANDINA U1 | 67% | 35% | 23.45% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | TER ANDINA U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 3 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 10 | TER HORNITOS U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 11 | TER HORNITOS U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 12 | TER HORNITOS U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | TER HORNITOS U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-27 | 14 | TER HORNITOS U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-27 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 18 | TER HORNITOS U1 | 100% | 35% | 35% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | TER HORNITOS U1 | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-27 | 1 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 4 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-27 | 7 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-27 | 14 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 15 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 16 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 17 | TER NORGENER U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-27 | 18 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 21 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 1 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 7 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-27 | 11 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-27 | 12 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-27 | 14 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-27 | 15 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-27 | 16 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-27 | 17 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-27 | 18 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | TER NORGENER U2 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-27 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 23.33% | 23.33% | 0% | SI
2020-02-27 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 78.33% | 78.33% | 78% | SI
2020-02-27 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | 20% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | 34% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | 25% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | 25% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | 25% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | 75% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | 34% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | 25% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 1 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 2 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | TER IEM U1 | No Verificable | 31.67% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | TER IEM U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 7 | TER IEM U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | TER IEM U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | TER IEM U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 13 | TER IEM U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 15 | TER IEM U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 63.33% | 63.33% | 0% | SI
2020-02-27 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-27 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-27 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-27 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-27 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-27 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-27 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-27 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-27 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-27 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-27 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-27 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 75% | 75% | 75% | SI
2020-02-28 | 12 | HE EL TORO U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 10% | 10% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE EL TORO U4 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-28 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 83.33% | 83.33% | 83% | SI
2020-02-28 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 58.33% | 58.33% | 0% | SI
2020-02-28 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-28 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-28 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-28 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-28 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 1.7% | 1.7% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 68.3% | 68.3% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 43.33% | 43.33% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 20% | 20% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 7 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 9 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | TER NORGENER U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-28 | 12 | TER NORGENER U1 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | TER NORGENER U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-28 | 16 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-28 | 18 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | TER NORGENER U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-28 | 21 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-28 | 7 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-28 | 9 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-28 | 12 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-28 | 14 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-28 | 16 | TER NORGENER U2 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-28 | 17 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | 20% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | 34% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | 75% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | 20% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | 20% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | 25% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | 17% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | 25% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | 25% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | 25% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 10 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 11 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 12 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 18 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 19 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 20 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER IEM U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-28 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-28 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-28 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-28 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-28 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-28 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-28 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-28 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 83.33% | 83.33% | 83% | SI
2020-02-29 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | 1.667% | 1.667% | 0% | SI
2020-02-29 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | 1.667% | 1.667% | 0% | SI
2020-02-29 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-29 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE PANGUE U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-29 | 4 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 11 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE PANGUE U1 | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-29 | 13 | HE PANGUE U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 14 | HE PANGUE U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-29 | 16 | HE PANGUE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE PANGUE U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-29 | 19 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-29 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 10 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 12 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 13 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 16 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 19 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 20 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 21 | HE RALCO U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-29 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-29 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 98.33% | 98.33% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 71.67% | 71.67% | 0% | SI
2020-02-29 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | TER HORNITOS U1 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-29 | 9 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | TER HORNITOS U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 17 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 2 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-29 | 4 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | TER NORGENER U1 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-29 | 7 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-29 | 8 | TER NORGENER U1 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 9 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-29 | 10 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | TER NORGENER U1 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-29 | 12 | TER NORGENER U1 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-29 | 13 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-29 | 16 | TER NORGENER U1 | 49% | 100% | 49% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | TER NORGENER U1 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-29 | 19 | TER NORGENER U1 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-29 | 20 | TER NORGENER U1 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-29 | 21 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER NORGENER U1 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-29 | 23 | TER NORGENER U1 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-29 | 0 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | TER NORGENER U2 | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | TER NORGENER U2 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-29 | 4 | TER NORGENER U2 | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | TER NORGENER U2 | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2020-02-29 | 7 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-29 | 8 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-29 | 9 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 10 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | TER NORGENER U2 | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2020-02-29 | 12 | TER NORGENER U2 | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2020-02-29 | 13 | TER NORGENER U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | TER NORGENER U2 | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-29 | 16 | TER NORGENER U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | TER NORGENER U2 | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 19 | TER NORGENER U2 | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2020-02-29 | 20 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-29 | 21 | TER NORGENER U2 | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 22 | TER NORGENER U2 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-29 | 23 | TER NORGENER U2 | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2020-02-29 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 1.667% | 1.667% | 0% | SI
2020-02-29 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | 75% | 0% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | 80% | 1.667% | 1.333% | 0% | SI
2020-02-29 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-29 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2020-02-29 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2020-02-29 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2020-02-29 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE COLBÚN U1 | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2020-02-29 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2020-02-29 | 5 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2020-02-29 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2020-02-29 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Verificable | 1.667% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER TARAPACÁ TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2020-02-29 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 1.667% | 0% | 0% | NO

## CSF Mensual
Desempeño Control Secundario de Frecuencia SEN
Mes: | 2020-02-01
Unidad | Disponibilidad (Fdis_CSF) | Desempeño (DCSF) | Factor de Desempeño (Fd_CSF)
HE CANUTILLAR U1 | 99.65% | 99.55% | 100%
HE CANUTILLAR U2 | 100% | 99.62% | 100%
HE CIPRESES U1 | 99.54% | 98.33% | 100%
HE CIPRESES U2 | 99.49% | 99.49% | 100%
HE CIPRESES U3 | 100% | 98.89% | 100%
HE COLBÚN U1 | 98.3% | 92.96% | 93%
HE COLBÚN U2 | 33.46% | 33.21% | 0%
HE EL TORO U1 | 99.69% | 99.69% | 100%
HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100%
HE EL TORO U3 | 100% | 100% | 100%
HE EL TORO U4 | 100% | 100% | 100%
HE PANGUE U1 | 96.46% | 87.76% | 88%
HE PANGUE U2 | 0.002395% | 0.002395% | 0%
HE PEHUENCHE U1 | 100% | 99.62% | 100%
HE PEHUENCHE U2 | 99.31% | 97.96% | 100%
HE RALCO U1 | 99.87% | 80.74% | 81%
HE RALCO U2 | 100% | 95.83% | 100%
HE RAPEL U1 | 100% | 100% | 100%
HE RAPEL U2 | 100% | 100% | 100%
HE RAPEL U3 | 100% | 100% | 100%
HE RAPEL U4 | 100% | 100% | 100%
HE RAPEL U5 | 100% | 100% | 100%
PFV LUZ DEL NORTE | 100% | 100% | 100%
TER ANGAMOS U1 | 78.84% | 78.58% | 79%
TER ANGAMOS U2 | 97.68% | 97.61% | 100%
TER ANTILHUE U1 | 33.02% | 33.02% | 0%
TER ANTILHUE U2 | 100% | 100% | 100%
TER ATACAMA CC1-TG1 | 100% | 100% | 100%
TER ATACAMA CC1-TG2 | 100% | 100% | 100%
TER ATACAMA CC1-TV | 100% | 100% | 100%
TER ATACAMA CC2-TG1 | 100% | 100% | 100%
TER ATACAMA CC2-TG2 | 100% | 100% | 100%
TER ATACAMA CC2-TV | 100% | 100% | 100%
TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100%
TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100%
TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100%
TER COCHRANE U2 | 100% | 99.99% | 100%
TER GUACOLDA U1 | 66.26% | 66.26% | 0%
TER GUACOLDA U2 | 89.61% | 89.61% | 90%
TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100%
TER GUACOLDA U4 | 87.38% | 87.38% | 87%
TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100%
TER KELAR CC1-TG1 | 100% | 100% | 100%
TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 100%
TER KELAR TV | 100% | 99.82% | 100%
TER LOS VIENTOS U1 | 100% | 100% | 100%
TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100%
TER MEJILLONES CTM3-TV | 96.65% | 94.11% | 94%
TER NEHUENCO II CC1-TG | 13.01% | 13.01% | 0%
TER NEHUENCO II CC1-TV | 73.26% | 72.8% | 0%
TER NUEVA RENCA CC1-TG | 98.33% | 98.33% | 100%
TER SAN ISIDRO CC1-TG | 99.55% | 99.55% | 100%
TER SAN ISIDRO CC1-TV | 100% | 98.92% | 100%
TER SAN ISIDRO II CC1-TG | 100% | 100% | 100%
TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 72.68% | 0%
TER TER NEHUENCO 9B U1 | 100% | 100% | 100%
TER TOCOPILLA TG3 | 36.13% | 36.13% | 0%
TER TOCOPILLA U14 | 0.002395% | 0.002395% | 0%

## CSF Horario
Desempeño Control Secundario de Frecuencia SEN
Mes: | 2020-02-01
Fecha | Hora | Unidad | Respuesta CSF (Fact_CSF) | Disponibilidad (Fdis_CSF) | Desempeño (DCSF) | Factor de Desempeño (Fd_CSF)
2020-02-01 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 21.67% | 21.67% | 0%
2020-02-01 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 36.67% | 36.67% | 0%
2020-02-01 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 97.13% | 100% | 97.13% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE COLBÚN U1 | 96.97% | 100% | 96.97% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE COLBÚN U1 | 79.49% | 100% | 79.49% | 79%
2020-02-01 | 22 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE COLBÚN U2 | 96.63% | 100% | 96.63% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE COLBÚN U2 | 94.78% | 100% | 94.78% | 95%
2020-02-01 | 21 | HE COLBÚN U2 | 95.44% | 100% | 95.44% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE COLBÚN U2 | 99.67% | 100% | 99.67% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE COLBÚN U2 | 85.11% | 100% | 85.11% | 85%
2020-02-01 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE PANGUE U1 | 57.71% | 100% | 57.71% | 0%
2020-02-01 | 1 | HE PANGUE U1 | 82.11% | 100% | 82.11% | 82%
2020-02-01 | 2 | HE PANGUE U1 | 73.11% | 100% | 73.11% | 0%
2020-02-01 | 3 | HE PANGUE U1 | 75.07% | 100% | 75.07% | 75%
2020-02-01 | 4 | HE PANGUE U1 | 94.87% | 100% | 94.87% | 95%
2020-02-01 | 5 | HE PANGUE U1 | 87% | 100% | 87% | 87%
2020-02-01 | 6 | HE PANGUE U1 | 65.56% | 100% | 65.56% | 0%
2020-02-01 | 7 | HE PANGUE U1 | 66.11% | 100% | 66.11% | 0%
2020-02-01 | 8 | HE PANGUE U1 | 90.67% | 100% | 90.67% | 91%
2020-02-01 | 9 | HE PANGUE U1 | 88.95% | 81.67% | 72.65% | 0%
2020-02-01 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 14 | HE PANGUE U1 | 51.52% | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 15 | HE PANGUE U1 | 60.26% | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 16 | HE PANGUE U1 | 82% | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 17 | HE PANGUE U1 | 52.44% | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 18 | HE PANGUE U1 | 69.84% | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | 77.86% | 100% | 77.86% | 78%
2020-02-01 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | 98.67% | 100% | 98.67% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | 99.44% | 100% | 99.44% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | 97.11% | 100% | 97.11% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | 96.33% | 100% | 96.33% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | 87.55% | 100% | 87.55% | 88%
2020-02-01 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE RALCO U1 | 44.78% | 100% | 44.78% | 0%
2020-02-01 | 1 | HE RALCO U1 | 49.33% | 100% | 49.33% | 0%
2020-02-01 | 2 | HE RALCO U1 | 65% | 100% | 65% | 0%
2020-02-01 | 3 | HE RALCO U1 | 66.06% | 100% | 66.06% | 0%
2020-02-01 | 4 | HE RALCO U1 | 62.34% | 100% | 62.34% | 0%
2020-02-01 | 5 | HE RALCO U1 | 76.78% | 100% | 76.78% | 77%
2020-02-01 | 6 | HE RALCO U1 | 87.11% | 100% | 87.11% | 87%
2020-02-01 | 7 | HE RALCO U1 | 67.89% | 100% | 67.89% | 0%
2020-02-01 | 8 | HE RALCO U1 | 93.11% | 100% | 93.11% | 93%
2020-02-01 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE RALCO U1 | 63.81% | 100% | 63.81% | 0%
2020-02-01 | 11 | HE RALCO U1 | 93% | 100% | 93% | 93%
2020-02-01 | 12 | HE RALCO U1 | 76% | 100% | 76% | 76%
2020-02-01 | 13 | HE RALCO U1 | 47.66% | 100% | 47.66% | 0%
2020-02-01 | 14 | HE RALCO U1 | 62.53% | 100% | 62.53% | 0%
2020-02-01 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE RALCO U1 | 93.8% | 100% | 93.8% | 94%
2020-02-01 | 21 | HE RALCO U1 | 88.89% | 100% | 88.89% | 89%
2020-02-01 | 22 | HE RALCO U1 | 57.56% | 100% | 57.56% | 0%
2020-02-01 | 23 | HE RALCO U1 | 67.44% | 100% | 67.44% | 0%
2020-02-01 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER ANGAMOS U1 | 94.33% | 100% | 94.33% | 94%
2020-02-01 | 13 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 1 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 2 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 3 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 4 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 5 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 6 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 7 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 8 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 9 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 10 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 11 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 12 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 13 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 14 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 15 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 16 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 17 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 18 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 19 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 20 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 21 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 22 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 23 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 0 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 92.84% | 100% | 92.84% | 93%
2020-02-01 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 25.61% | 100% | 25.61% | 0%
2020-02-01 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 31.11% | 100% | 31.11% | 0%
2020-02-01 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 25.44% | 100% | 25.44% | 0%
2020-02-01 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 56.44% | 100% | 56.44% | 0%
2020-02-01 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 61.67% | 100% | 61.67% | 0%
2020-02-01 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 38.11% | 100% | 38.11% | 0%
2020-02-01 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 67.21% | 100% | 67.21% | 0%
2020-02-01 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 27.34% | 100% | 27.34% | 0%
2020-02-01 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 68.36% | 100% | 68.36% | 0%
2020-02-01 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 50.67% | 100% | 50.67% | 0%
2020-02-01 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 79.88% | 100% | 79.88% | 80%
2020-02-01 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 40.45% | 100% | 40.45% | 0%
2020-02-01 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-01 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-01 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE CIPRESES U1 | 97.67% | 100% | 97.67% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE CIPRESES U1 | 90.22% | 100% | 90.22% | 90%
2020-02-02 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE COLBÚN U2 | 88.5% | 100% | 88.5% | 88%
2020-02-02 | 22 | HE COLBÚN U2 | 95.33% | 100% | 95.33% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE COLBÚN U2 | 96.67% | 100% | 96.67% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE PANGUE U1 | 22.15% | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 1 | HE PANGUE U1 | 63% | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 2 | HE PANGUE U1 | 37.01% | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 5 | HE PANGUE U1 | 42.32% | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 6 | HE PANGUE U1 | 33.11% | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 7 | HE PANGUE U1 | 77.56% | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 8 | HE PANGUE U1 | 73.45% | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 9 | HE PANGUE U1 | 75.53% | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 10 | HE PANGUE U1 | 57.11% | 56.67% | 32.36% | 0%
2020-02-02 | 11 | HE PANGUE U1 | 42.22% | 100% | 42.22% | 0%
2020-02-02 | 12 | HE PANGUE U1 | 58% | 100% | 58% | 0%
2020-02-02 | 13 | HE PANGUE U1 | 30.44% | 100% | 30.44% | 0%
2020-02-02 | 14 | HE PANGUE U1 | 40.34% | 100% | 40.34% | 0%
2020-02-02 | 15 | HE PANGUE U1 | 67.78% | 100% | 67.78% | 0%
2020-02-02 | 16 | HE PANGUE U1 | 31.11% | 100% | 31.11% | 0%
2020-02-02 | 17 | HE PANGUE U1 | 55.56% | 100% | 55.56% | 0%
2020-02-02 | 18 | HE PANGUE U1 | 44.46% | 100% | 44.46% | 0%
2020-02-02 | 19 | HE PANGUE U1 | 52.11% | 100% | 52.11% | 0%
2020-02-02 | 20 | HE PANGUE U1 | 56.78% | 100% | 56.78% | 0%
2020-02-02 | 21 | HE PANGUE U1 | 95.24% | 100% | 95.24% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE PANGUE U1 | 81.04% | 100% | 81.04% | 81%
2020-02-02 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | 71.16% | 100% | 71.16% | 0%
2020-02-02 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | 55.89% | 100% | 55.89% | 0%
2020-02-02 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | 55.33% | 100% | 55.33% | 0%
2020-02-02 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | 98.55% | 100% | 98.55% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 90.22% | 100% | 90.22% | 90%
2020-02-02 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | 81.11% | 100% | 81.11% | 81%
2020-02-02 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 84% | 100% | 84% | 84%
2020-02-02 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 84.22% | 100% | 84.22% | 84%
2020-02-02 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 71.11% | 100% | 71.11% | 0%
2020-02-02 | 0 | HE RALCO U1 | 45.44% | 100% | 45.44% | 0%
2020-02-02 | 1 | HE RALCO U1 | 55.22% | 100% | 55.22% | 0%
2020-02-02 | 2 | HE RALCO U1 | 56.08% | 100% | 56.08% | 0%
2020-02-02 | 3 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE RALCO U1 | 70.7% | 100% | 70.7% | 0%
2020-02-02 | 6 | HE RALCO U1 | 63.13% | 100% | 63.13% | 0%
2020-02-02 | 7 | HE RALCO U1 | 70.67% | 100% | 70.67% | 0%
2020-02-02 | 8 | HE RALCO U1 | 74% | 100% | 74% | 0%
2020-02-02 | 9 | HE RALCO U1 | 79.11% | 100% | 79.11% | 79%
2020-02-02 | 10 | HE RALCO U1 | 70.12% | 100% | 70.12% | 0%
2020-02-02 | 11 | HE RALCO U1 | 71.23% | 100% | 71.23% | 0%
2020-02-02 | 12 | HE RALCO U1 | 66.11% | 100% | 66.11% | 0%
2020-02-02 | 13 | HE RALCO U1 | 59.44% | 100% | 59.44% | 0%
2020-02-02 | 14 | HE RALCO U1 | 38.51% | 100% | 38.51% | 0%
2020-02-02 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER COCHRANE U1 | 99.56% | 100% | 99.56% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 1 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 2 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 3 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 4 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 5 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 6 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 7 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 8 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 9 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 10 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 11 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 12 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 13 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 14 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 15 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 16 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 17 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 18 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 19 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 20 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 21 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 22 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 23 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 0 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 1 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 2 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 3 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 4 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 5 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 6 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 7 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 8 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 9 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 10 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 11 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 12 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 13 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 14 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 15 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 16 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 17 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 18 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 19 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 20 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 21 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 22 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 23 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 0 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 81.29% | 100% | 81.29% | 81%
2020-02-02 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 34.31% | 100% | 34.31% | 0%
2020-02-02 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 98.01% | 100% | 98.01% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 72.89% | 100% | 72.89% | 0%
2020-02-02 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 46.33% | 100% | 46.33% | 0%
2020-02-02 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 52.33% | 100% | 52.33% | 0%
2020-02-02 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 70.78% | 100% | 70.78% | 0%
2020-02-02 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 72.77% | 100% | 72.77% | 0%
2020-02-02 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 38.5% | 100% | 38.5% | 0%
2020-02-02 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 91.11% | 100% | 91.11% | 91%
2020-02-02 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 79.22% | 100% | 79.22% | 79%
2020-02-02 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 86.78% | 100% | 86.78% | 87%
2020-02-02 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 82.22% | 100% | 82.22% | 82%
2020-02-02 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 31.78% | 100% | 31.78% | 0%
2020-02-02 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 27.4% | 100% | 27.4% | 0%
2020-02-02 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 17.67% | 100% | 17.67% | 0%
2020-02-02 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 71.43% | 100% | 71.43% | 0%
2020-02-02 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 66.67% | 100% | 66.67% | 0%
2020-02-02 | 0 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-02 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-02 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 97.05% | 100% | 97.05% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 93.01% | 100% | 93.01% | 93%
2020-02-03 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 99.89% | 100% | 99.89% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 99.89% | 100% | 99.89% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 99.11% | 100% | 99.11% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 98.67% | 100% | 98.67% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 99.22% | 100% | 99.22% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE CIPRESES U1 | 97% | 100% | 97% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE CIPRESES U3 | 97.59% | 100% | 97.59% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE CIPRESES U3 | 98.56% | 100% | 98.56% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE CIPRESES U3 | 97.33% | 100% | 97.33% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE COLBÚN U1 | 56.39% | 100% | 56.39% | 0%
2020-02-03 | 9 | HE COLBÚN U1 | 21.39% | 100% | 21.39% | 0%
2020-02-03 | 10 | HE COLBÚN U1 | 65.89% | 100% | 65.89% | 0%
2020-02-03 | 11 | HE COLBÚN U1 | 67.22% | 100% | 67.22% | 0%
2020-02-03 | 12 | HE COLBÚN U1 | 54.11% | 100% | 54.11% | 0%
2020-02-03 | 13 | HE COLBÚN U1 | 89.44% | 100% | 89.44% | 89%
2020-02-03 | 14 | HE COLBÚN U1 | 93% | 100% | 93% | 93%
2020-02-03 | 15 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE COLBÚN U1 | 71.41% | 100% | 71.41% | 0%
2020-02-03 | 21 | HE COLBÚN U1 | 86.11% | 100% | 86.11% | 86%
2020-02-03 | 22 | HE COLBÚN U1 | 66.56% | 100% | 66.56% | 0%
2020-02-03 | 23 | HE COLBÚN U1 | 99.78% | 100% | 99.78% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE COLBÚN U2 | 51.49% | 100% | 51.49% | 0%
2020-02-03 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE COLBÚN U2 | 98.22% | 100% | 98.22% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE COLBÚN U2 | 94.89% | 100% | 94.89% | 95%
2020-02-03 | 20 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE COLBÚN U2 | 96.82% | 100% | 96.82% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE COLBÚN U2 | 99.33% | 100% | 99.33% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE PANGUE U1 | 77% | 100% | 77% | 77%
2020-02-03 | 1 | HE PANGUE U1 | 28.78% | 100% | 28.78% | 0%
2020-02-03 | 2 | HE PANGUE U1 | 39.78% | 100% | 39.78% | 0%
2020-02-03 | 3 | HE PANGUE U1 | 39.56% | 100% | 39.56% | 0%
2020-02-03 | 4 | HE PANGUE U1 | 8.112% | 100% | 8.112% | 0%
2020-02-03 | 5 | HE PANGUE U1 | 43.78% | 100% | 43.78% | 0%
2020-02-03 | 6 | HE PANGUE U1 | 67.44% | 100% | 67.44% | 0%
2020-02-03 | 7 | HE PANGUE U1 | 75.23% | 100% | 75.23% | 75%
2020-02-03 | 8 | HE PANGUE U1 | 96.22% | 100% | 96.22% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE PANGUE U1 | 64.69% | 100% | 64.69% | 0%
2020-02-03 | 15 | HE PANGUE U1 | 52.11% | 100% | 52.11% | 0%
2020-02-03 | 16 | HE PANGUE U1 | 48.89% | 100% | 48.89% | 0%
2020-02-03 | 17 | HE PANGUE U1 | 89.11% | 100% | 89.11% | 89%
2020-02-03 | 18 | HE PANGUE U1 | 93% | 100% | 93% | 93%
2020-02-03 | 19 | HE PANGUE U1 | 93.67% | 100% | 93.67% | 94%
2020-02-03 | 20 | HE PANGUE U1 | 88.28% | 100% | 88.28% | 88%
2020-02-03 | 21 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE PANGUE U1 | 73.39% | 100% | 73.39% | 0%
2020-02-03 | 23 | HE PANGUE U1 | 59.33% | 100% | 59.33% | 0%
2020-02-03 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 95.11% | 100% | 95.11% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE RALCO U1 | 76.12% | 100% | 76.12% | 76%
2020-02-03 | 1 | HE RALCO U1 | 82.11% | 100% | 82.11% | 82%
2020-02-03 | 2 | HE RALCO U1 | 79.56% | 100% | 79.56% | 80%
2020-02-03 | 3 | HE RALCO U1 | 81% | 100% | 81% | 81%
2020-02-03 | 4 | HE RALCO U1 | 34.78% | 100% | 34.78% | 0%
2020-02-03 | 5 | HE RALCO U1 | 55% | 100% | 55% | 0%
2020-02-03 | 6 | HE RALCO U1 | 49.22% | 100% | 49.22% | 0%
2020-02-03 | 7 | HE RALCO U1 | 67.66% | 100% | 67.66% | 0%
2020-02-03 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE RALCO U1 | 82.67% | 100% | 82.67% | 83%
2020-02-03 | 10 | HE RALCO U1 | 73.89% | 100% | 73.89% | 0%
2020-02-03 | 11 | HE RALCO U1 | 91.56% | 100% | 91.56% | 92%
2020-02-03 | 12 | HE RALCO U1 | 80.33% | 100% | 80.33% | 80%
2020-02-03 | 13 | HE RALCO U1 | 49.82% | 100% | 49.82% | 0%
2020-02-03 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE RALCO U1 | 57.67% | 100% | 57.67% | 0%
2020-02-03 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 11.67% | 11.67% | 0%
2020-02-03 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 1 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 2 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 3 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 4 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 5 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 6 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 7 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 8 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 9 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 10 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 11 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 12 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 13 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 14 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 15 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 16 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 17 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 18 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 19 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 20 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 21 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 22 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 23 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 0 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 1 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 2 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 3 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 4 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 5 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 6 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 7 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 8 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 9 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 10 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 11 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 12 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 13 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 14 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 15 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 16 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 17 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 18 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 19 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 20 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 21 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 22 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 23 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 0 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 81.91% | 100% | 81.91% | 82%
2020-02-03 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 98% | 100% | 98% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 11.67% | 11.67% | 0%
2020-02-03 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 45% | 45% | 0%
2020-02-03 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 96.77% | 100% | 96.77% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 94.85% | 100% | 94.85% | 95%
2020-02-03 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 75.18% | 100% | 75.18% | 75%
2020-02-03 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 18.11% | 100% | 18.11% | 0%
2020-02-03 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 24.11% | 100% | 24.11% | 0%
2020-02-03 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 64.48% | 100% | 64.48% | 0%
2020-02-03 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 38.11% | 100% | 38.11% | 0%
2020-02-03 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 20.44% | 100% | 20.44% | 0%
2020-02-03 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 70.78% | 100% | 70.78% | 0%
2020-02-03 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 57.43% | 100% | 57.43% | 0%
2020-02-03 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 57.14% | 100% | 57.14% | 0%
2020-02-03 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 49.22% | 100% | 49.22% | 0%
2020-02-03 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 42.33% | 100% | 42.33% | 0%
2020-02-03 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 56.67% | 100% | 56.67% | 0%
2020-02-03 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 47.78% | 100% | 47.78% | 0%
2020-02-03 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 71.11% | 100% | 71.11% | 0%
2020-02-03 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-03 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-03 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 96.78% | 100% | 96.78% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE CIPRESES U1 | 99.67% | 100% | 99.67% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE CIPRESES U3 | 99.67% | 100% | 99.67% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE COLBÚN U1 | 85% | 100% | 85% | 85%
2020-02-04 | 23 | HE COLBÚN U1 | 82.76% | 100% | 82.76% | 83%
2020-02-04 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE COLBÚN U2 | 94.04% | 100% | 94.04% | 94%
2020-02-04 | 19 | HE COLBÚN U2 | 97.44% | 100% | 97.44% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE COLBÚN U2 | 96.89% | 100% | 96.89% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE COLBÚN U2 | 96.78% | 100% | 96.78% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE COLBÚN U2 | 88.48% | 100% | 88.48% | 88%
2020-02-04 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE PANGUE U1 | 87% | 100% | 87% | 87%
2020-02-04 | 1 | HE PANGUE U1 | 44.96% | 100% | 44.96% | 0%
2020-02-04 | 2 | HE PANGUE U1 | 51.67% | 100% | 51.67% | 0%
2020-02-04 | 3 | HE PANGUE U1 | 60.55% | 100% | 60.55% | 0%
2020-02-04 | 4 | HE PANGUE U1 | 71% | 100% | 71% | 0%
2020-02-04 | 5 | HE PANGUE U1 | 39.89% | 100% | 39.89% | 0%
2020-02-04 | 6 | HE PANGUE U1 | 69% | 100% | 69% | 0%
2020-02-04 | 7 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE PANGUE U1 | 47.78% | 100% | 47.78% | 0%
2020-02-04 | 9 | HE PANGUE U1 | 58.55% | 100% | 58.55% | 0%
2020-02-04 | 10 | HE PANGUE U1 | 49% | 100% | 49% | 0%
2020-02-04 | 11 | HE PANGUE U1 | 47.47% | 100% | 47.47% | 0%
2020-02-04 | 12 | HE PANGUE U1 | 81% | 100% | 81% | 81%
2020-02-04 | 13 | HE PANGUE U1 | 67.33% | 100% | 67.33% | 0%
2020-02-04 | 14 | HE PANGUE U1 | 50.89% | 100% | 50.89% | 0%
2020-02-04 | 15 | HE PANGUE U1 | 91.89% | 100% | 91.89% | 92%
2020-02-04 | 16 | HE PANGUE U1 | 56% | 100% | 56% | 0%
2020-02-04 | 17 | HE PANGUE U1 | 51.44% | 100% | 51.44% | 0%
2020-02-04 | 18 | HE PANGUE U1 | 63.89% | 100% | 63.89% | 0%
2020-02-04 | 19 | HE PANGUE U1 | 58.11% | 100% | 58.11% | 0%
2020-02-04 | 20 | HE PANGUE U1 | 39.11% | 100% | 39.11% | 0%
2020-02-04 | 21 | HE PANGUE U1 | 96.89% | 100% | 96.89% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE PANGUE U1 | 60% | 100% | 60% | 0%
2020-02-04 | 23 | HE PANGUE U1 | 94.1% | 100% | 94.1% | 94%
2020-02-04 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | 85.91% | 100% | 85.91% | 86%
2020-02-04 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | 84% | 100% | 84% | 84%
2020-02-04 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 76.22% | 100% | 76.22% | 76%
2020-02-04 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 92.33% | 100% | 92.33% | 92%
2020-02-04 | 0 | HE RALCO U1 | 89.22% | 100% | 89.22% | 89%
2020-02-04 | 1 | HE RALCO U1 | 17.67% | 100% | 17.67% | 0%
2020-02-04 | 2 | HE RALCO U1 | 54.22% | 100% | 54.22% | 0%
2020-02-04 | 3 | HE RALCO U1 | 54.89% | 100% | 54.89% | 0%
2020-02-04 | 4 | HE RALCO U1 | 56.55% | 100% | 56.55% | 0%
2020-02-04 | 5 | HE RALCO U1 | 44.56% | 100% | 44.56% | 0%
2020-02-04 | 6 | HE RALCO U1 | 64.22% | 100% | 64.22% | 0%
2020-02-04 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE RALCO U1 | 53.56% | 100% | 53.56% | 0%
2020-02-04 | 9 | HE RALCO U1 | 52.89% | 100% | 52.89% | 0%
2020-02-04 | 10 | HE RALCO U1 | 62.23% | 100% | 62.23% | 0%
2020-02-04 | 11 | HE RALCO U1 | 74.67% | 100% | 74.67% | 0%
2020-02-04 | 12 | HE RALCO U1 | 66.33% | 100% | 66.33% | 0%
2020-02-04 | 13 | HE RALCO U1 | 59.11% | 100% | 59.11% | 0%
2020-02-04 | 14 | HE RALCO U1 | 35.11% | 100% | 35.11% | 0%
2020-02-04 | 15 | HE RALCO U1 | 82.89% | 100% | 82.89% | 83%
2020-02-04 | 16 | HE RALCO U1 | 58.21% | 100% | 58.21% | 0%
2020-02-04 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 1 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 2 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 3 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 4 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 5 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 6 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 7 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 8 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 9 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 10 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 11 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 12 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 13 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 14 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 15 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 16 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 17 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 18 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 19 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 20 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 21 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 22 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 23 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 0 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 66.7% | 66.7% | 0%
2020-02-04 | 1 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 13.33% | 13.33% | 0%
2020-02-04 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 85.88% | 100% | 85.88% | 86%
2020-02-04 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 94.55% | 100% | 94.55% | 95%
2020-02-04 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 91.99% | 100% | 91.99% | 92%
2020-02-04 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 95.32% | 100% | 95.32% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 50% | 50% | 0%
2020-02-04 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 99.7% | 100% | 99.7% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 50% | 50% | 0%
2020-02-04 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 0 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 33.27% | 100% | 33.27% | 0%
2020-02-04 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 70.11% | 100% | 70.11% | 0%
2020-02-04 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 41.56% | 100% | 41.56% | 0%
2020-02-04 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 14.44% | 100% | 14.44% | 0%
2020-02-04 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 23.44% | 100% | 23.44% | 0%
2020-02-04 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 82.22% | 100% | 82.22% | 82%
2020-02-04 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 94% | 100% | 94% | 94%
2020-02-04 | 0 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-04 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-04 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE CIPRESES U1 | 87.21% | 100% | 87.21% | 87%
2020-02-05 | 10 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE CIPRESES U1 | 99.78% | 100% | 99.78% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE COLBÚN U1 | 15.42% | 100% | 15.42% | 0%
2020-02-05 | 19 | HE COLBÚN U1 | 95.67% | 100% | 95.67% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE COLBÚN U1 | 90.89% | 100% | 90.89% | 91%
2020-02-05 | 21 | HE COLBÚN U1 | 82.45% | 100% | 82.45% | 82%
2020-02-05 | 22 | HE COLBÚN U1 | 51.44% | 100% | 51.44% | 0%
2020-02-05 | 23 | HE COLBÚN U1 | 69.35% | 100% | 69.35% | 0%
2020-02-05 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE PANGUE U1 | 95.92% | 100% | 95.92% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE PANGUE U1 | 93% | 100% | 93% | 93%
2020-02-05 | 3 | HE PANGUE U1 | 51.67% | 100% | 51.67% | 0%
2020-02-05 | 4 | HE PANGUE U1 | 74.45% | 100% | 74.45% | 0%
2020-02-05 | 5 | HE PANGUE U1 | 45.83% | 100% | 45.83% | 0%
2020-02-05 | 6 | HE PANGUE U1 | 61.6% | 100% | 61.6% | 0%
2020-02-05 | 7 | HE PANGUE U1 | 54.67% | 100% | 54.67% | 0%
2020-02-05 | 8 | HE PANGUE U1 | 79% | 100% | 79% | 79%
2020-02-05 | 9 | HE PANGUE U1 | 80.56% | 100% | 80.56% | 81%
2020-02-05 | 10 | HE PANGUE U1 | 55.11% | 100% | 55.11% | 0%
2020-02-05 | 11 | HE PANGUE U1 | 61.33% | 100% | 61.33% | 0%
2020-02-05 | 12 | HE PANGUE U1 | 46.22% | 100% | 46.22% | 0%
2020-02-05 | 13 | HE PANGUE U1 | 59.14% | 100% | 59.14% | 0%
2020-02-05 | 14 | HE PANGUE U1 | 88.66% | 100% | 88.66% | 89%
2020-02-05 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | 74.11% | 100% | 74.11% | 0%
2020-02-05 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | 95.45% | 100% | 95.45% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE RALCO U1 | 59.87% | 100% | 59.87% | 0%
2020-02-05 | 1 | HE RALCO U1 | 40.55% | 100% | 40.55% | 0%
2020-02-05 | 2 | HE RALCO U1 | 93.55% | 100% | 93.55% | 94%
2020-02-05 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE RALCO U1 | 59.84% | 100% | 59.84% | 0%
2020-02-05 | 6 | HE RALCO U1 | 83.43% | 100% | 83.43% | 83%
2020-02-05 | 7 | HE RALCO U1 | 51.11% | 100% | 51.11% | 0%
2020-02-05 | 8 | HE RALCO U1 | 75.44% | 100% | 75.44% | 75%
2020-02-05 | 9 | HE RALCO U1 | 76% | 100% | 76% | 76%
2020-02-05 | 10 | HE RALCO U1 | 56.33% | 100% | 56.33% | 0%
2020-02-05 | 11 | HE RALCO U1 | 77.56% | 100% | 77.56% | 78%
2020-02-05 | 12 | HE RALCO U1 | 83.78% | 100% | 83.78% | 84%
2020-02-05 | 13 | HE RALCO U1 | 59% | 100% | 59% | 0%
2020-02-05 | 14 | HE RALCO U1 | 57.82% | 100% | 57.82% | 0%
2020-02-05 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE RALCO U1 | 50.56% | 100% | 50.56% | 0%
2020-02-05 | 17 | HE RALCO U1 | 68.78% | 100% | 68.78% | 0%
2020-02-05 | 18 | HE RALCO U1 | 75.78% | 100% | 75.78% | 76%
2020-02-05 | 19 | HE RALCO U1 | 74.22% | 100% | 74.22% | 0%
2020-02-05 | 20 | HE RALCO U1 | 85.55% | 100% | 85.55% | 86%
2020-02-05 | 21 | HE RALCO U1 | 92% | 100% | 92% | 92%
2020-02-05 | 22 | HE RALCO U1 | 65.44% | 100% | 65.44% | 0%
2020-02-05 | 23 | HE RALCO U1 | 61.78% | 100% | 61.78% | 0%
2020-02-05 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 1 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 2 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 3 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 4 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 5 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 6 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 7 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 8 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 9 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 10 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 11 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 12 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 13 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 14 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 15 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 16 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 17 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 18 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 19 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 20 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 21 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 22 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 23 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 0 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 74% | 100% | 74% | 0%
2020-02-05 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 80.45% | 100% | 80.45% | 80%
2020-02-05 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 93.78% | 100% | 93.78% | 94%
2020-02-05 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 31% | 100% | 31% | 0%
2020-02-05 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 82.12% | 100% | 82.12% | 82%
2020-02-05 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 85.22% | 100% | 85.22% | 85%
2020-02-05 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 67.11% | 100% | 67.11% | 0%
2020-02-05 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 94.78% | 100% | 94.78% | 95%
2020-02-05 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 92.78% | 100% | 92.78% | 93%
2020-02-05 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 57.11% | 100% | 57.11% | 0%
2020-02-05 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 43.3% | 43.3% | 0%
2020-02-05 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 95.24% | 100% | 95.24% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 56.42% | 100% | 56.42% | 0%
2020-02-05 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 54.55% | 100% | 54.55% | 0%
2020-02-05 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 39.8% | 100% | 39.8% | 0%
2020-02-05 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 29.94% | 100% | 29.94% | 0%
2020-02-05 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 30.11% | 100% | 30.11% | 0%
2020-02-05 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 67.44% | 100% | 67.44% | 0%
2020-02-05 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 45.78% | 100% | 45.78% | 0%
2020-02-05 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 21.22% | 100% | 21.22% | 0%
2020-02-05 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 30% | 100% | 30% | 0%
2020-02-05 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 88.33% | 100% | 88.33% | 88%
2020-02-05 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 89% | 100% | 89% | 89%
2020-02-05 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 55.44% | 100% | 55.44% | 0%
2020-02-05 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 56.78% | 100% | 56.78% | 0%
2020-02-05 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 95.86% | 100% | 95.86% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 90.62% | 100% | 90.62% | 91%
2020-02-05 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 85.11% | 100% | 85.11% | 85%
2020-02-05 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 25.78% | 100% | 25.78% | 0%
2020-02-05 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 90.24% | 100% | 90.24% | 90%
2020-02-05 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 72% | 100% | 72% | 0%
2020-02-05 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 27.33% | 100% | 27.33% | 0%
2020-02-05 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 29.09% | 100% | 29.09% | 0%
2020-02-05 | 0 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-05 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-05 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE CIPRESES U1 | 99.78% | 100% | 99.78% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE CIPRESES U3 | 99.67% | 100% | 99.67% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE CIPRESES U3 | 71.23% | 100% | 71.23% | 0%
2020-02-06 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE CIPRESES U3 | 99.63% | 100% | 99.63% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE COLBÚN U2 | 96.28% | 100% | 96.28% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE COLBÚN U2 | 96% | 100% | 96% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE COLBÚN U2 | 95.11% | 100% | 95.11% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE COLBÚN U2 | 95.33% | 100% | 95.33% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE COLBÚN U2 | 98.67% | 100% | 98.67% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE COLBÚN U2 | 93.33% | 100% | 93.33% | 93%
2020-02-06 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE PANGUE U1 | 8.345% | 100% | 8.345% | 0%
2020-02-06 | 1 | HE PANGUE U1 | 59.45% | 100% | 59.45% | 0%
2020-02-06 | 2 | HE PANGUE U1 | 39.44% | 100% | 39.44% | 0%
2020-02-06 | 3 | HE PANGUE U1 | 81.55% | 100% | 81.55% | 82%
2020-02-06 | 4 | HE PANGUE U1 | 89.22% | 100% | 89.22% | 89%
2020-02-06 | 5 | HE PANGUE U1 | 67.89% | 100% | 67.89% | 0%
2020-02-06 | 6 | HE PANGUE U1 | 64.67% | 100% | 64.67% | 0%
2020-02-06 | 7 | HE PANGUE U1 | 49.56% | 100% | 49.56% | 0%
2020-02-06 | 8 | HE PANGUE U1 | 74.56% | 100% | 74.56% | 0%
2020-02-06 | 9 | HE PANGUE U1 | 58.11% | 100% | 58.11% | 0%
2020-02-06 | 10 | HE PANGUE U1 | 58.89% | 100% | 58.89% | 0%
2020-02-06 | 11 | HE PANGUE U1 | 61.11% | 100% | 61.11% | 0%
2020-02-06 | 12 | HE PANGUE U1 | 67% | 100% | 67% | 0%
2020-02-06 | 13 | HE PANGUE U1 | 66.81% | 100% | 66.81% | 0%
2020-02-06 | 14 | HE PANGUE U1 | 71.33% | 100% | 71.33% | 0%
2020-02-06 | 15 | HE PANGUE U1 | 55.89% | 100% | 55.89% | 0%
2020-02-06 | 16 | HE PANGUE U1 | 76.22% | 100% | 76.22% | 76%
2020-02-06 | 17 | HE PANGUE U1 | 75.33% | 100% | 75.33% | 75%
2020-02-06 | 18 | HE PANGUE U1 | 51.11% | 100% | 51.11% | 0%
2020-02-06 | 19 | HE PANGUE U1 | 35.14% | 100% | 35.14% | 0%
2020-02-06 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE PANGUE U1 | 40% | 100% | 40% | 0%
2020-02-06 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 83.86% | 100% | 83.86% | 84%
2020-02-06 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | 59.77% | 100% | 59.77% | 0%
2020-02-06 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 90.44% | 100% | 90.44% | 90%
2020-02-06 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 86.33% | 100% | 86.33% | 86%
2020-02-06 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 70.52% | 100% | 70.52% | 0%
2020-02-06 | 0 | HE RALCO U1 | 71.44% | 100% | 71.44% | 0%
2020-02-06 | 1 | HE RALCO U1 | 96.98% | 100% | 96.98% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE RALCO U1 | 54.67% | 100% | 54.67% | 0%
2020-02-06 | 3 | HE RALCO U1 | 79.6% | 100% | 79.6% | 80%
2020-02-06 | 4 | HE RALCO U1 | 91.78% | 100% | 91.78% | 92%
2020-02-06 | 5 | HE RALCO U1 | 87.44% | 100% | 87.44% | 87%
2020-02-06 | 6 | HE RALCO U1 | 57.11% | 100% | 57.11% | 0%
2020-02-06 | 7 | HE RALCO U1 | 61.89% | 100% | 61.89% | 0%
2020-02-06 | 8 | HE RALCO U1 | 61.77% | 100% | 61.77% | 0%
2020-02-06 | 9 | HE RALCO U1 | 24.33% | 100% | 24.33% | 0%
2020-02-06 | 10 | HE RALCO U1 | 54.87% | 100% | 54.87% | 0%
2020-02-06 | 11 | HE RALCO U1 | 76.13% | 100% | 76.13% | 76%
2020-02-06 | 12 | HE RALCO U1 | 72.33% | 100% | 72.33% | 0%
2020-02-06 | 13 | HE RALCO U1 | 69.11% | 100% | 69.11% | 0%
2020-02-06 | 14 | HE RALCO U1 | 41.29% | 100% | 41.29% | 0%
2020-02-06 | 15 | HE RALCO U1 | 56.67% | 100% | 56.67% | 0%
2020-02-06 | 16 | HE RALCO U1 | 90.8% | 100% | 90.8% | 91%
2020-02-06 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 1 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 2 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 3 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 4 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 5 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 6 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 7 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 8 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 9 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 10 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 11 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 12 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 13 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 14 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 15 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 16 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 17 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 18 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 19 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 20 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 21 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 22 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 23 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 0 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 84.45% | 100% | 84.45% | 84%
2020-02-06 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 81.67% | 100% | 81.67% | 82%
2020-02-06 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 79.32% | 100% | 79.32% | 79%
2020-02-06 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 97.89% | 100% | 97.89% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 99.11% | 100% | 99.11% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | 56.99% | 100% | 56.99% | 0%
2020-02-06 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | 64.67% | 100% | 64.67% | 0%
2020-02-06 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | 50.89% | 100% | 50.89% | 0%
2020-02-06 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | 48.33% | 100% | 48.33% | 0%
2020-02-06 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | 84.14% | 100% | 84.14% | 84%
2020-02-06 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | 61.02% | 100% | 61.02% | 0%
2020-02-06 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 45.55% | 100% | 45.55% | 0%
2020-02-06 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 45.26% | 100% | 45.26% | 0%
2020-02-06 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 94.18% | 100% | 94.18% | 94%
2020-02-06 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 79.03% | 100% | 79.03% | 79%
2020-02-06 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 48.22% | 100% | 48.22% | 0%
2020-02-06 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 44.11% | 100% | 44.11% | 0%
2020-02-06 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 43.22% | 100% | 43.22% | 0%
2020-02-06 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 34.56% | 100% | 34.56% | 0%
2020-02-06 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 75.67% | 100% | 75.67% | 76%
2020-02-06 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 66.89% | 100% | 66.89% | 0%
2020-02-06 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 95.22% | 100% | 95.22% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 78.67% | 100% | 78.67% | 79%
2020-02-06 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 93.22% | 100% | 93.22% | 93%
2020-02-06 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-06 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-06 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE CIPRESES U1 | 97.78% | 100% | 97.78% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE CIPRESES U1 | 99% | 100% | 99% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE CIPRESES U1 | 96.11% | 100% | 96.11% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE CIPRESES U3 | 97.44% | 100% | 97.44% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE CIPRESES U3 | 93.3% | 100% | 93.3% | 93%
2020-02-07 | 21 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE COLBÚN U1 | 75.03% | 100% | 75.03% | 75%
2020-02-07 | 19 | HE COLBÚN U1 | 94.56% | 100% | 94.56% | 95%
2020-02-07 | 20 | HE COLBÚN U1 | 80.67% | 100% | 80.67% | 81%
2020-02-07 | 21 | HE COLBÚN U1 | 67.78% | 100% | 67.78% | 0%
2020-02-07 | 22 | HE COLBÚN U1 | 86.58% | 100% | 86.58% | 87%
2020-02-07 | 23 | HE COLBÚN U1 | 80.47% | 100% | 80.47% | 80%
2020-02-07 | 0 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE COLBÚN U2 | 93.13% | 100% | 93.13% | 93%
2020-02-07 | 20 | HE COLBÚN U2 | 98.89% | 100% | 98.89% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE COLBÚN U2 | 98.78% | 100% | 98.78% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE COLBÚN U2 | 99.67% | 100% | 99.67% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE COLBÚN U2 | 98.89% | 100% | 98.89% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE PANGUE U1 | 90.56% | 100% | 90.56% | 91%
2020-02-07 | 1 | HE PANGUE U1 | 48.98% | 100% | 48.98% | 0%
2020-02-07 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE PANGUE U1 | 62.06% | 100% | 62.06% | 0%
2020-02-07 | 7 | HE PANGUE U1 | 68% | 100% | 68% | 0%
2020-02-07 | 8 | HE PANGUE U1 | 49.22% | 100% | 49.22% | 0%
2020-02-07 | 9 | HE PANGUE U1 | 88.22% | 100% | 88.22% | 88%
2020-02-07 | 10 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE PANGUE U1 | 33.82% | 100% | 33.82% | 0%
2020-02-07 | 13 | HE PANGUE U1 | 44% | 100% | 44% | 0%
2020-02-07 | 14 | HE PANGUE U1 | 44.05% | 100% | 44.05% | 0%
2020-02-07 | 15 | HE PANGUE U1 | 39.49% | 100% | 39.49% | 0%
2020-02-07 | 16 | HE PANGUE U1 | 60.22% | 100% | 60.22% | 0%
2020-02-07 | 17 | HE PANGUE U1 | 30.55% | 100% | 30.55% | 0%
2020-02-07 | 18 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE PANGUE U1 | 86.83% | 100% | 86.83% | 87%
2020-02-07 | 21 | HE PANGUE U1 | 52.94% | 100% | 52.94% | 0%
2020-02-07 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | 73.84% | 100% | 73.84% | 0%
2020-02-07 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | 94.78% | 100% | 94.78% | 95%
2020-02-07 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 80.91% | 100% | 80.91% | 81%
2020-02-07 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE RALCO U1 | 56.45% | 100% | 56.45% | 0%
2020-02-07 | 1 | HE RALCO U1 | 53.02% | 100% | 53.02% | 0%
2020-02-07 | 2 | HE RALCO U1 | 74.11% | 100% | 74.11% | 0%
2020-02-07 | 3 | HE RALCO U1 | 78.67% | 100% | 78.67% | 79%
2020-02-07 | 4 | HE RALCO U1 | 65.89% | 100% | 65.89% | 0%
2020-02-07 | 5 | HE RALCO U1 | 29.67% | 100% | 29.67% | 0%
2020-02-07 | 6 | HE RALCO U1 | 53.77% | 100% | 53.77% | 0%
2020-02-07 | 7 | HE RALCO U1 | 71.11% | 100% | 71.11% | 0%
2020-02-07 | 8 | HE RALCO U1 | 54% | 100% | 54% | 0%
2020-02-07 | 9 | HE RALCO U1 | 86.88% | 100% | 86.88% | 87%
2020-02-07 | 10 | HE RALCO U1 | 51.33% | 100% | 51.33% | 0%
2020-02-07 | 11 | HE RALCO U1 | 48.44% | 100% | 48.44% | 0%
2020-02-07 | 12 | HE RALCO U1 | 42.11% | 100% | 42.11% | 0%
2020-02-07 | 13 | HE RALCO U1 | 52.67% | 100% | 52.67% | 0%
2020-02-07 | 14 | HE RALCO U1 | 68.56% | 100% | 68.56% | 0%
2020-02-07 | 15 | HE RALCO U1 | 48.45% | 100% | 48.45% | 0%
2020-02-07 | 16 | HE RALCO U1 | 59.33% | 100% | 59.33% | 0%
2020-02-07 | 17 | HE RALCO U1 | 90.67% | 100% | 90.67% | 91%
2020-02-07 | 18 | HE RALCO U1 | 62.86% | 100% | 62.86% | 0%
2020-02-07 | 19 | HE RALCO U1 | 59.63% | 100% | 59.63% | 0%
2020-02-07 | 20 | HE RALCO U1 | 15.56% | 100% | 15.56% | 0%
2020-02-07 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 1 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 2 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 3 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 4 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 5 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 6 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 7 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 8 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 9 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 10 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 11 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 12 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 13 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 14 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 15 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 16 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 17 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 18 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 19 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 20 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 21 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 22 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 23 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 0 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 95.56% | 100% | 95.56% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 93.67% | 100% | 93.67% | 94%
2020-02-07 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 92% | 100% | 92% | 92%
2020-02-07 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 32.55% | 100% | 32.55% | 0%
2020-02-07 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 18.89% | 100% | 18.89% | 0%
2020-02-07 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 56.89% | 100% | 56.89% | 0%
2020-02-07 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 98.22% | 100% | 98.22% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 15.78% | 100% | 15.78% | 0%
2020-02-07 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 35.22% | 100% | 35.22% | 0%
2020-02-07 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 44.78% | 100% | 44.78% | 0%
2020-02-07 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 48.67% | 100% | 48.67% | 0%
2020-02-07 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 58.55% | 100% | 58.55% | 0%
2020-02-07 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 40% | 100% | 40% | 0%
2020-02-07 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 49.55% | 100% | 49.55% | 0%
2020-02-07 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 21.33% | 100% | 21.33% | 0%
2020-02-07 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 28.44% | 100% | 28.44% | 0%
2020-02-07 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 62.77% | 100% | 62.77% | 0%
2020-02-07 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 41.11% | 100% | 41.11% | 0%
2020-02-07 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 56.44% | 100% | 56.44% | 0%
2020-02-07 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 67.44% | 100% | 67.44% | 0%
2020-02-07 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 46.35% | 100% | 46.35% | 0%
2020-02-07 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 54.22% | 100% | 54.22% | 0%
2020-02-07 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 64.56% | 100% | 64.56% | 0%
2020-02-07 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 30.89% | 100% | 30.89% | 0%
2020-02-07 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 23.78% | 100% | 23.78% | 0%
2020-02-07 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 25.56% | 100% | 25.56% | 0%
2020-02-07 | 0 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-07 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-07 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 97.78% | 100% | 97.78% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 99.67% | 100% | 99.67% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE CIPRESES U1 | 98.11% | 100% | 98.11% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE CIPRESES U3 | 97.51% | 100% | 97.51% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE CIPRESES U3 | 97.11% | 100% | 97.11% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE CIPRESES U3 | 97.56% | 100% | 97.56% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE COLBÚN U1 | 94.85% | 100% | 94.85% | 95%
2020-02-08 | 21 | HE COLBÚN U1 | 80.11% | 100% | 80.11% | 80%
2020-02-08 | 22 | HE COLBÚN U1 | 48.22% | 100% | 48.22% | 0%
2020-02-08 | 23 | HE COLBÚN U1 | 98.53% | 100% | 98.53% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE COLBÚN U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE PANGUE U1 | 34.28% | 100% | 34.28% | 0%
2020-02-08 | 3 | HE PANGUE U1 | 46.55% | 100% | 46.55% | 0%
2020-02-08 | 4 | HE PANGUE U1 | 96.78% | 100% | 96.78% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE PANGUE U1 | 97.73% | 100% | 97.73% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE PANGUE U1 | 75.38% | 100% | 75.38% | 75%
2020-02-08 | 20 | HE PANGUE U1 | 42.44% | 100% | 42.44% | 0%
2020-02-08 | 21 | HE PANGUE U1 | 27.69% | 100% | 27.69% | 0%
2020-02-08 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE RALCO U1 | 75.74% | 100% | 75.74% | 76%
2020-02-08 | 1 | HE RALCO U1 | 47% | 100% | 47% | 0%
2020-02-08 | 2 | HE RALCO U1 | 92.89% | 100% | 92.89% | 93%
2020-02-08 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE RALCO U1 | 71.39% | 100% | 71.39% | 0%
2020-02-08 | 7 | HE RALCO U1 | 46.33% | 100% | 46.33% | 0%
2020-02-08 | 8 | HE RALCO U1 | 28.89% | 100% | 28.89% | 0%
2020-02-08 | 9 | HE RALCO U1 | 54.67% | 100% | 54.67% | 0%
2020-02-08 | 10 | HE RALCO U1 | 87.56% | 100% | 87.56% | 88%
2020-02-08 | 11 | HE RALCO U1 | 59.78% | 100% | 59.78% | 0%
2020-02-08 | 12 | HE RALCO U1 | 67.89% | 100% | 67.89% | 0%
2020-02-08 | 13 | HE RALCO U1 | 61.67% | 100% | 61.67% | 0%
2020-02-08 | 14 | HE RALCO U1 | 38% | 100% | 38% | 0%
2020-02-08 | 15 | HE RALCO U1 | 46.44% | 100% | 46.44% | 0%
2020-02-08 | 16 | HE RALCO U1 | 78.89% | 100% | 78.89% | 79%
2020-02-08 | 17 | HE RALCO U1 | 64.11% | 100% | 64.11% | 0%
2020-02-08 | 18 | HE RALCO U1 | 41.33% | 100% | 41.33% | 0%
2020-02-08 | 19 | HE RALCO U1 | 55.89% | 100% | 55.89% | 0%
2020-02-08 | 20 | HE RALCO U1 | 82.11% | 100% | 82.11% | 82%
2020-02-08 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 1 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 2 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 3 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 4 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 5 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 6 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 7 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 8 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 9 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 10 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 11 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 12 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 13 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 14 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 15 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 16 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 17 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 18 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 19 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 20 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 21 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 22 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 23 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 0 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 98% | 100% | 98% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 99.67% | 100% | 99.67% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 90.33% | 100% | 90.33% | 90%
2020-02-08 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 97.89% | 100% | 97.89% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 98.22% | 100% | 98.22% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 89.22% | 100% | 89.22% | 89%
2020-02-08 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 88.11% | 100% | 88.11% | 88%
2020-02-08 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 77.99% | 100% | 77.99% | 78%
2020-02-08 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 95.86% | 100% | 95.86% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 98.33% | 100% | 98.33% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 97.67% | 100% | 97.67% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 94.87% | 100% | 94.87% | 95%
2020-02-08 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 97.78% | 100% | 97.78% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 94.56% | 100% | 94.56% | 95%
2020-02-08 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 51.44% | 100% | 51.44% | 0%
2020-02-08 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 34.22% | 100% | 34.22% | 0%
2020-02-08 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 53.44% | 100% | 53.44% | 0%
2020-02-08 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 61% | 100% | 61% | 0%
2020-02-08 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 96.56% | 100% | 96.56% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 24.56% | 100% | 24.56% | 0%
2020-02-08 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 63.24% | 100% | 63.24% | 0%
2020-02-08 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 52.89% | 100% | 52.89% | 0%
2020-02-08 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 25.22% | 100% | 25.22% | 0%
2020-02-08 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 83.12% | 100% | 83.12% | 83%
2020-02-08 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 34.11% | 100% | 34.11% | 0%
2020-02-08 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 65% | 100% | 65% | 0%
2020-02-08 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 57% | 100% | 57% | 0%
2020-02-08 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 73.89% | 100% | 73.89% | 0%
2020-02-08 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 36% | 100% | 36% | 0%
2020-02-08 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 92.22% | 100% | 92.22% | 92%
2020-02-08 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 69.11% | 100% | 69.11% | 0%
2020-02-08 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 71.33% | 100% | 71.33% | 0%
2020-02-08 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 43.89% | 100% | 43.89% | 0%
2020-02-08 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 44.89% | 100% | 44.89% | 0%
2020-02-08 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 29% | 100% | 29% | 0%
2020-02-08 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 65.89% | 100% | 65.89% | 0%
2020-02-08 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 86.22% | 100% | 86.22% | 86%
2020-02-08 | 0 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-08 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-08 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 92.89% | 100% | 92.89% | 93%
2020-02-09 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 92.89% | 100% | 92.89% | 93%
2020-02-09 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 99.89% | 100% | 99.89% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 91.56% | 100% | 91.56% | 92%
2020-02-09 | 0 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE CIPRESES U1 | 98.11% | 100% | 98.11% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE CIPRESES U1 | 96.84% | 100% | 96.84% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE CIPRESES U3 | 97.78% | 100% | 97.78% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE CIPRESES U3 | 98.11% | 100% | 98.11% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE CIPRESES U3 | 93.51% | 100% | 93.51% | 94%
2020-02-09 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE COLBÚN U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE PANGUE U1 | 65.14% | 100% | 65.14% | 0%
2020-02-09 | 5 | HE PANGUE U1 | 90% | 100% | 90% | 90%
2020-02-09 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE PANGUE U1 | 44% | 100% | 44% | 0%
2020-02-09 | 9 | HE PANGUE U1 | 59.33% | 100% | 59.33% | 0%
2020-02-09 | 10 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE PANGUE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE PANGUE U1 | 78.89% | 100% | 78.89% | 79%
2020-02-09 | 13 | HE PANGUE U1 | 64.89% | 100% | 64.89% | 0%
2020-02-09 | 14 | HE PANGUE U1 | 1.501% | 100% | 1.501% | 0%
2020-02-09 | 15 | HE PANGUE U1 | 47.88% | 100% | 47.88% | 0%
2020-02-09 | 16 | HE PANGUE U1 | 65.41% | 100% | 65.41% | 0%
2020-02-09 | 17 | HE PANGUE U1 | 50.17% | 100% | 50.17% | 0%
2020-02-09 | 18 | HE PANGUE U1 | 59.03% | 100% | 59.03% | 0%
2020-02-09 | 19 | HE PANGUE U1 | 76% | 100% | 76% | 76%
2020-02-09 | 20 | HE PANGUE U1 | 99.89% | 100% | 99.89% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE PANGUE U1 | 45.78% | 100% | 45.78% | 0%
2020-02-09 | 22 | HE PANGUE U1 | 59% | 100% | 59% | 0%
2020-02-09 | 23 | HE PANGUE U1 | 90.33% | 100% | 90.33% | 90%
2020-02-09 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 79.34% | 100% | 79.34% | 79%
2020-02-09 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 89.33% | 100% | 89.33% | 89%
2020-02-09 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 87.22% | 100% | 87.22% | 87%
2020-02-09 | 0 | HE RALCO U1 | 95.81% | 100% | 95.81% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE RALCO U1 | 65.22% | 100% | 65.22% | 0%
2020-02-09 | 2 | HE RALCO U1 | 20% | 100% | 20% | 0%
2020-02-09 | 3 | HE RALCO U1 | 44.22% | 100% | 44.22% | 0%
2020-02-09 | 4 | HE RALCO U1 | 97.78% | 100% | 97.78% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE RALCO U1 | 69.06% | 100% | 69.06% | 0%
2020-02-09 | 7 | HE RALCO U1 | 66.22% | 100% | 66.22% | 0%
2020-02-09 | 8 | HE RALCO U1 | 29.89% | 100% | 29.89% | 0%
2020-02-09 | 9 | HE RALCO U1 | 62.09% | 100% | 62.09% | 0%
2020-02-09 | 10 | HE RALCO U1 | 77.11% | 100% | 77.11% | 77%
2020-02-09 | 11 | HE RALCO U1 | 59.23% | 100% | 59.23% | 0%
2020-02-09 | 12 | HE RALCO U1 | 82.55% | 100% | 82.55% | 83%
2020-02-09 | 13 | HE RALCO U1 | 61.22% | 100% | 61.22% | 0%
2020-02-09 | 14 | HE RALCO U1 | 66.78% | 100% | 66.78% | 0%
2020-02-09 | 15 | HE RALCO U1 | 71.89% | 100% | 71.89% | 0%
2020-02-09 | 16 | HE RALCO U1 | 73.21% | 100% | 73.21% | 0%
2020-02-09 | 17 | HE RALCO U1 | 45.44% | 100% | 45.44% | 0%
2020-02-09 | 18 | HE RALCO U1 | 68.55% | 100% | 68.55% | 0%
2020-02-09 | 19 | HE RALCO U1 | 29.05% | 100% | 29.05% | 0%
2020-02-09 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 21.7% | 21.7% | 0%
2020-02-09 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER ANGAMOS U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER ANGAMOS U2 | 95.11% | 100% | 95.11% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 1 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 2 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 3 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 4 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 5 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 6 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 7 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 8 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 9 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 10 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 11 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 12 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 13 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 14 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 15 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 16 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 17 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 18 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 19 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 20 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 21 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 22 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 23 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 0 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER KELAR TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 35.4% | 100% | 35.4% | 0%
2020-02-09 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TV | 25.33% | 100% | 25.33% | 0%
2020-02-09 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 95.89% | 100% | 95.89% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 58.67% | 100% | 58.67% | 0%
2020-02-09 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 95.44% | 100% | 95.44% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 66.67% | 100% | 66.67% | 0%
2020-02-09 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER SAN ISIDRO CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 92.78% | 100% | 92.78% | 93%
2020-02-09 | 1 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 80.89% | 100% | 80.89% | 81%
2020-02-09 | 2 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 23.11% | 100% | 23.11% | 0%
2020-02-09 | 3 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 26.67% | 100% | 26.67% | 0%
2020-02-09 | 4 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 41.89% | 100% | 41.89% | 0%
2020-02-09 | 5 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 96.44% | 100% | 96.44% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 91.89% | 100% | 91.89% | 92%
2020-02-09 | 7 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 63.22% | 100% | 63.22% | 0%
2020-02-09 | 8 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 83.11% | 100% | 83.11% | 83%
2020-02-09 | 10 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 94.67% | 100% | 94.67% | 95%
2020-02-09 | 11 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 95.67% | 100% | 95.67% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 65.89% | 100% | 65.89% | 0%
2020-02-09 | 13 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 43.22% | 100% | 43.22% | 0%
2020-02-09 | 14 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 71.06% | 100% | 71.06% | 0%
2020-02-09 | 15 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 91.56% | 100% | 91.56% | 92%
2020-02-09 | 16 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 74.78% | 100% | 74.78% | 0%
2020-02-09 | 17 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 77.78% | 100% | 77.78% | 78%
2020-02-09 | 19 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 59.63% | 100% | 59.63% | 0%
2020-02-09 | 20 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 59.23% | 100% | 59.23% | 0%
2020-02-09 | 21 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 66.78% | 100% | 66.78% | 0%
2020-02-09 | 22 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 61.61% | 100% | 61.61% | 0%
2020-02-09 | 23 | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 87% | 100% | 87% | 87%
2020-02-09 | 0 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-09 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-09 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 30.43% | 100% | 30.43% | 0%
2020-02-10 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 0 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 1 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 4 | HE CIPRESES U1 | 94.89% | 100% | 94.89% | 95%
2020-02-10 | 5 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 6 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 7 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 8 | HE CIPRESES U1 | 58.7% | 100% | 58.7% | 0%
2020-02-10 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 17 | HE CIPRESES U1 | 95.41% | 100% | 95.41% | 100%
2020-02-10 | 18 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 19 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 20 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 21 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 22 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 23 | HE CIPRESES U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 0 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 1 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 4 | HE CIPRESES U3 | 96.33% | 100% | 96.33% | 100%
2020-02-10 | 5 | HE CIPRESES U3 | 99.89% | 100% | 99.89% | 100%
2020-02-10 | 6 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 7 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 8 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 17 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 19 | HE CIPRESES U3 | 86.98% | 100% | 86.98% | 87%
2020-02-10 | 20 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 21 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 22 | HE CIPRESES U3 | 99.89% | 100% | 99.89% | 100%
2020-02-10 | 23 | HE CIPRESES U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 0 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 1 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 4 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 5 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 6 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 7 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 8 | HE COLBÚN U1 | 77.71% | 100% | 77.71% | 78%
2020-02-10 | 9 | HE COLBÚN U1 | 53.44% | 100% | 53.44% | 0%
2020-02-10 | 10 | HE COLBÚN U1 | 69.33% | 100% | 69.33% | 0%
2020-02-10 | 11 | HE COLBÚN U1 | 88.22% | 100% | 88.22% | 88%
2020-02-10 | 12 | HE COLBÚN U1 | 88.67% | 100% | 88.67% | 89%
2020-02-10 | 13 | HE COLBÚN U1 | 88.33% | 100% | 88.33% | 88%
2020-02-10 | 14 | HE COLBÚN U1 | 58.88% | 100% | 58.88% | 0%
2020-02-10 | 15 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 16 | HE COLBÚN U1 | 93.94% | 100% | 93.94% | 94%
2020-02-10 | 17 | HE COLBÚN U1 | 97.11% | 100% | 97.11% | 100%
2020-02-10 | 18 | HE COLBÚN U1 | 36.4% | 100% | 36.4% | 0%
2020-02-10 | 19 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 16.67% | 16.67% | 0%
2020-02-10 | 20 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 21 | HE COLBÚN U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 22 | HE COLBÚN U1 | 63.26% | 45% | 28.47% | 0%
2020-02-10 | 23 | HE COLBÚN U1 | 53.56% | 100% | 53.56% | 0%
2020-02-10 | 0 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 1 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 4 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 5 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 6 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 7 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 8 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 9 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 10 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 11 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 12 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 13 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 14 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 15 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 16 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 85% | 85% | 85%
2020-02-10 | 17 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 18 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 19 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 20 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 21 | HE COLBÚN U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 22 | HE COLBÚN U2 | 93.22% | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 23 | HE COLBÚN U2 | 95% | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 0 | HE PANGUE U1 | 52.68% | 100% | 52.68% | 0%
2020-02-10 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 3 | HE PANGUE U1 | 69.04% | 100% | 69.04% | 0%
2020-02-10 | 4 | HE PANGUE U1 | 98.33% | 100% | 98.33% | 100%
2020-02-10 | 5 | HE PANGUE U1 | 94.78% | 100% | 94.78% | 95%
2020-02-10 | 6 | HE PANGUE U1 | 64.37% | 100% | 64.37% | 0%
2020-02-10 | 7 | HE PANGUE U1 | 64.89% | 100% | 64.89% | 0%
2020-02-10 | 8 | HE PANGUE U1 | 57.36% | 100% | 57.36% | 0%
2020-02-10 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 14 | HE PANGUE U1 | 59.87% | 100% | 59.87% | 0%
2020-02-10 | 15 | HE PANGUE U1 | 52.44% | 100% | 52.44% | 0%
2020-02-10 | 16 | HE PANGUE U1 | 70.75% | 100% | 70.75% | 0%
2020-02-10 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 20 | HE PANGUE U1 | 59% | 100% | 59% | 0%
2020-02-10 | 21 | HE PANGUE U1 | 50.74% | 100% | 50.74% | 0%
2020-02-10 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2020-02-10 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2020-02-10 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%