## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 06/2022
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
01/06/2022 02:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla monofásica que evolucionó a bifásica entre las fases B y C, con el posterior corte de uno de los conductores, entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 1948 | S/E TAP OFF CHIZA | 2310085 | BA S/E TAP OFF CHIZA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/06/2022 16:43:00 | 13.9833 | 0.01 | 0.13983 | 4.7
01/06/2022 02:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla monofásica que evolucionó a bifásica entre las fases B y C, con el posterior corte de uno de los conductores, entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 1949 | S/E TAP OFF CUYA | 2771085 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/06/2022 16:43:00 | 13.9833 | 0.02 | 0.27967 | 4.7
01/06/2022 02:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla monofásica que evolucionó a bifásica entre las fases B y C, con el posterior corte de uno de los conductores, entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 2315085 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/06/2022 05:41:00 | 2.95 | 0.99 | 2.9205 | 4.7
01/06/2022 02:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla monofásica que evolucionó a bifásica entre las fases B y C, con el posterior corte de uno de los conductores, entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 2315085 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/06/2022 05:41:00 | 2.95 | 0.99 | 2.9205 | 4.7
01/06/2022 02:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla monofásica que evolucionó a bifásica entre las fases B y C, con el posterior corte de uno de los conductores, entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 1969 | S/E TAP OFF MAL PASO | 2350085 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/06/2022 10:44:00 | 80 | 0.01 | 0.8 | 4.7
01/06/2022 02:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla monofásica que evolucionó a bifásica entre las fases B y C, con el posterior corte de uno de los conductores, entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 2607085 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/06/2022 14:06:00 | 11.3667 | 0.02 | 0.22733 | 4.7
01/06/2022 02:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla monofásica que evolucionó a bifásica entre las fases B y C, con el posterior corte de uno de los conductores, entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 2607085 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/06/2022 16:00:00 | 13.2667 | 0.06 | 0.796 | 4.7
01/06/2022 02:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla monofásica que evolucionó a bifásica entre las fases B y C, con el posterior corte de uno de los conductores, entre las estructuras N° | Transmisión Zonal | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 2607085 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/06/2022 16:52:00 | 14.1333 | 2.6 | 36.7467 | 4.7
03/06/2022 13:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/06/2022 21:21:00 | 7.55 | 0.98 | 7.399 | 9.28
03/06/2022 13:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 03/06/2022 21:21:00 | 7.55 | 1.2433 | 9.3872 | 9.28
03/06/2022 13:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834085 | BA S/E LICANTEN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/06/2022 21:21:00 | 7.55 | 1.2433 | 9.3872 | 9.28
03/06/2022 13:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/06/2022 21:21:00 | 7.55 | 1.2433 | 9.3872 | 9.28
03/06/2022 13:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 650 | S/E PARRONAL | 0605085 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/06/2022 21:21:00 | 7.55 | 0.58 | 4.379 | 9.28
03/06/2022 13:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 0633085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/06/2022 21:21:00 | 7.55 | 0.915 | 6.9082 | 9.28
03/06/2022 13:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 2456085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/06/2022 21:21:00 | 7.55 | 0.915 | 6.9082 | 9.28
03/06/2022 13:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0627085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/06/2022 21:21:00 | 7.55 | 2.16 | 16.308 | 9.28
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 04/06/2022 00:13:00 | 0.2 | 0.085 | 0.017 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 04/06/2022 00:13:00 | 0.2 | 0.085 | 0.017 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 04/06/2022 00:22:00 | 0.35 | 0.125 | 0.04375 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 04/06/2022 00:22:00 | 0.35 | 0.125 | 0.04375 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 04/06/2022 01:33:00 | 1.5333 | 2.565 | 3.933 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 04/06/2022 01:33:00 | 1.5333 | 2.565 | 3.933 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 04/06/2022 01:41:00 | 1.6667 | 0.175 | 0.29167 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 04/06/2022 01:41:00 | 1.6667 | 0.175 | 0.29167 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 04/06/2022 02:24:00 | 2.3833 | 0.095 | 0.22642 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 04/06/2022 02:24:00 | 2.3833 | 0.095 | 0.22642 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 04/06/2022 02:28:00 | 2.45 | 0.46 | 1.127 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 04/06/2022 02:28:00 | 2.45 | 0.46 | 1.127 | 7.11
04/06/2022 00:01:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como c | Transmisión Zonal | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 1159126 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 04/06/2022 03:55:00 | 3.9 | 0.1 | 0.39 | 7.11
04/06/2022 08:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E Quintero, debido a la operación de las protecciones del interruptor general de barra. La causa de lo anterior fue una falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Quint | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/06/2022 10:30:00 | 1.9333 | 1.85 | 3.5767 | 8.38
04/06/2022 08:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E Quintero, debido a la operación de las protecciones del interruptor general de barra. La causa de lo anterior fue una falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Quint | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/06/2022 10:30:00 | 1.9333 | 1.85 | 3.5767 | 8.38
04/06/2022 08:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E Quintero, debido a la operación de las protecciones del interruptor general de barra. La causa de lo anterior fue una falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Quint | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/06/2022 10:32:00 | 1.9667 | 0.205 | 0.40317 | 8.38
04/06/2022 08:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E Quintero, debido a la operación de las protecciones del interruptor general de barra. La causa de lo anterior fue una falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Quint | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/06/2022 10:32:00 | 1.9667 | 0.205 | 0.40317 | 8.38
04/06/2022 08:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E Quintero, debido a la operación de las protecciones del interruptor general de barra. La causa de lo anterior fue una falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Quint | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/06/2022 12:18:00 | 3.7333 | 2.135 | 7.9707 | 8.38
04/06/2022 08:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E Quintero, debido a la operación de las protecciones del interruptor general de barra. La causa de lo anterior fue una falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Quint | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/06/2022 12:18:00 | 3.7333 | 2.135 | 7.9707 | 8.38
05/06/2022 04:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Monterrico, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A | Transmisión Zonal | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 0213085 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/06/2022 04:55:00 | 0.18333 | 4.9 | 0.89833 | 7.22
05/06/2022 04:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Monterrico, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/06/2022 04:55:00 | 0.18333 | 0.41 | 0.075167 | 7.22
05/06/2022 04:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Monterrico, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/06/2022 04:55:00 | 0.18333 | 0.41 | 0.075167 | 7.22
05/06/2022 04:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Monterrico, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/06/2022 04:55:00 | 0.18333 | 0.75 | 0.1375 | 7.22
05/06/2022 04:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Monterrico, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/06/2022 04:55:00 | 0.18333 | 0.75 | 0.1375 | 7.22
05/06/2022 06:54:00 | Se requiere desconexión de la línea 110 kV Las Luces - Taltal por reparación urgente de hebras cortadas en estructura N° 443, además instalar cheveta y tuerca en grampa de suspensión. | Transmisión Zonal | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/06/2022 09:33:00 | 2.65 | 7.51 | 19.9015 | 7.51
06/06/2022 22:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico por actuación de su protección de distancia, debido a una falla en las fases ?B? y ?C?, originada por corte de los conductores de esas fases entre las estructuras N°7 y N°8 de la lín | Transmisión Dedicada | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/06/2022 23:49:00 | 1.0833 | 2.82 | 3.055 | 12.73
06/06/2022 22:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico por actuación de su protección de distancia, debido a una falla en las fases ?B? y ?C?, originada por corte de los conductores de esas fases entre las estructuras N°7 y N°8 de la lín | Transmisión Dedicada | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/06/2022 23:55:00 | 1.1833 | 2.14 | 2.5323 | 12.73
06/06/2022 22:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico por actuación de su protección de distancia, debido a una falla en las fases ?B? y ?C?, originada por corte de los conductores de esas fases entre las estructuras N°7 y N°8 de la lín | Transmisión Dedicada | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/06/2022 23:57:00 | 1.2167 | 5.24 | 6.3753 | 12.73
06/06/2022 22:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico por actuación de su protección de distancia, debido a una falla en las fases ?B? y ?C?, originada por corte de los conductores de esas fases entre las estructuras N°7 y N°8 de la lín | Transmisión Dedicada | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/06/2022 23:59:00 | 1.25 | 2.25 | 2.8125 | 12.73
06/06/2022 22:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico por actuación de su protección de distancia, debido a una falla en las fases ?B? y ?C?, originada por corte de los conductores de esas fases entre las estructuras N°7 y N°8 de la lín | Transmisión Dedicada | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/06/2022 00:00:00 | 1.2667 | 0.28 | 0.35467 | 12.73
07/06/2022 07:45:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/23 kV de S/E Mariscal, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento en cuestión fue presumiblemente a causa de fa | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1343085 | BA S/E MARISCAL 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/06/2022 08:37:00 | 0.86667 | 2.15 | 1.8633 | 9.6
07/06/2022 07:45:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/23 kV de S/E Mariscal, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento en cuestión fue presumiblemente a causa de fa | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1344085 | BA S/E MARISCAL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/06/2022 08:37:00 | 0.86667 | 2.15 | 1.8633 | 9.6
07/06/2022 07:45:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/23 kV de S/E Mariscal, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento en cuestión fue presumiblemente a causa de fa | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1343085 | BA S/E MARISCAL 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/06/2022 08:40:00 | 0.91667 | 2.65 | 2.4292 | 9.6
07/06/2022 07:45:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/23 kV de S/E Mariscal, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento en cuestión fue presumiblemente a causa de fa | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1344085 | BA S/E MARISCAL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/06/2022 08:40:00 | 0.91667 | 2.65 | 2.4292 | 9.6
07/06/2022 07:45:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/23 kV de S/E Mariscal, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento en cuestión fue presumiblemente a causa de fa | Transmisión Zonal | 619 | S/E CHAÑARAL | 0539085 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/06/2022 16:01:00 | 0.11667 | 1.9 | 0.22167 | 9.6
07/06/2022 15:54:00 | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la ce | Transmisión Dedicada | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 1625163 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | Anglo American Norte - Mantoverde | --- | 07/06/2022 16:01:00 | 0.11667 | 2.2233 | 0.25939 | 32.77
07/06/2022 15:54:00 | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la ce | Transmisión Dedicada | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 0483085 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/06/2022 16:01:00 | 0.11667 | 2.2233 | 0.25939 | 32.77
07/06/2022 15:54:00 | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la ce | Transmisión Dedicada | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 1625219 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | Codelco Chile - División Salvador | --- | 07/06/2022 16:01:00 | 0.11667 | 2.2233 | 0.25939 | 32.77
07/06/2022 15:54:00 | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la ce | Transmisión Dedicada | 571 | S/E EL SALADO | 0488085 | BA S/E EL SALADO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/06/2022 16:01:00 | 0.11667 | 0.1 | 0.011667 | 32.77
07/06/2022 15:54:00 | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la ce | Transmisión Dedicada | 908 | S/E EL SALVADOR | 3081219 | BA S/E EL SALVADOR 12KV | Codelco Chile - División Salvador | --- | 07/06/2022 16:01:00 | 0.11667 | 11.6 | 1.3533 | 32.77
07/06/2022 15:54:00 | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la ce | Transmisión Dedicada | 908 | S/E EL SALVADOR | 3081219 | BA S/E EL SALVADOR 12KV | Codelco Chile - División Salvador | --- | 07/06/2022 16:15:00 | 0.35 | 0.2 | 0.07 | 32.77
07/06/2022 15:54:00 | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la ce | Transmisión Dedicada | 966 | S/E LAS LUCES | 1821175 | BA S/E LAS LUCES 110KV [NO_MOSTRAR] | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 07/06/2022 16:01:00 | 0.11667 | 4.29 | 0.5005 | 32.77
07/06/2022 15:54:00 | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la ce | Transmisión Dedicada | 964 | S/E MINERA FRANKE | 1124178 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | --- | 07/06/2022 16:01:00 | 0.11667 | 4.5 | 0.525 | 32.77
07/06/2022 15:54:00 | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la ce | Transmisión Dedicada | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 1822175 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV [NO_MOSTRAR] | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 07/06/2022 16:01:00 | 0.11667 | 0.38 | 0.044333 | 32.77
07/06/2022 15:54:00 | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la ce | Transmisión Dedicada | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/06/2022 16:01:00 | 0.11667 | 3.13 | 0.36517 | 32.77
08/06/2022 12:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT5 de S/E Calama Nueva, correspondiente a la barra de 110 kV de esta S/E, debido a la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue la pérdida de la telemedida en S/E | Transmisión Nacional | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/06/2022 13:18:00 | 0.48333 | 42.21 | 20.4015 | 42.21
08/06/2022 12:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT5 de S/E Calama Nueva, correspondiente a la barra de 110 kV de esta S/E, debido a la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue la pérdida de la telemedida en S/E | Transmisión Nacional | 619 | S/E CHAÑARAL | 0539085 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/06/2022 04:02:00 | 12 | 0.93 | 11.16 | 42.21
08/06/2022 12:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT5 de S/E Calama Nueva, correspondiente a la barra de 110 kV de esta S/E, debido a la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue la pérdida de la telemedida en S/E | Transmisión Nacional | 619 | S/E CHAÑARAL | 0539085 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/06/2022 00:41:00 | 32.65 | 0.88 | 28.732 | 42.21
09/06/2022 16:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°9 de la línea. Adicionalmen | Transmisión Zonal | 571 | S/E EL SALADO | 0488085 | BA S/E EL SALADO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/06/2022 21:00:00 | 28.9667 | 3.41 | 98.7763 | 14.38
09/06/2022 16:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°9 de la línea. Adicionalmen | Transmisión Zonal | 966 | S/E LAS LUCES | 1821175 | BA S/E LAS LUCES 110KV [NO_MOSTRAR] | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 10/06/2022 23:36:00 | 31.5667 | 4 | 126.2667 | 14.38
09/06/2022 16:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°9 de la línea. Adicionalmen | Transmisión Zonal | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 1822175 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV [NO_MOSTRAR] | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 10/06/2022 23:36:00 | 31.5667 | 2 | 63.1333 | 14.38
09/06/2022 16:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°9 de la línea. Adicionalmen | Transmisión Zonal | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/06/2022 17:30:00 | 1.4667 | 3.12 | 4.576 | 14.38
09/06/2022 16:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°9 de la línea. Adicionalmen | Transmisión Zonal | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/06/2022 00:56:00 | 32.9 | 0.04 | 1.316 | 14.38
09/06/2022 21:49:00 | Instalación de Tierras de Bloqueo (Desconectado; Simple Circuito), INSTALACIÓN DE TIERRAS DE BLOQUEO PARA ESTABLECER ZONA SEGURA DE TRABAJOS EN ESTR-13-16. | Transmisión Zonal | 571 | S/E EL SALADO | 0488085 | BA S/E EL SALADO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/06/2022 23:37:00 | 25.8 | 118.54 | 3058.332 | 118.54
10/06/2022 13:49:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 23 kV N°2A y N°2B de S/E Mariscal, por operación del relé Buchholz del transformador N°2 110/23 kV de la S/E a través de su relé maestro 86T2. Cabe mencionar que el transformador N°2 se encontraba desconecta | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1343085 | BA S/E MARISCAL 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/06/2022 14:29:00 | 0.66667 | 3.75 | 2.5 | 12
10/06/2022 13:49:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 23 kV N°2A y N°2B de S/E Mariscal, por operación del relé Buchholz del transformador N°2 110/23 kV de la S/E a través de su relé maestro 86T2. Cabe mencionar que el transformador N°2 se encontraba desconecta | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1344085 | BA S/E MARISCAL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/06/2022 14:29:00 | 0.66667 | 3.75 | 2.5 | 12
10/06/2022 13:49:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 23 kV N°2A y N°2B de S/E Mariscal, por operación del relé Buchholz del transformador N°2 110/23 kV de la S/E a través de su relé maestro 86T2. Cabe mencionar que el transformador N°2 se encontraba desconecta | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1343085 | BA S/E MARISCAL 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/06/2022 14:35:00 | 0.76667 | 2.25 | 1.725 | 12
10/06/2022 13:49:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 23 kV N°2A y N°2B de S/E Mariscal, por operación del relé Buchholz del transformador N°2 110/23 kV de la S/E a través de su relé maestro 86T2. Cabe mencionar que el transformador N°2 se encontraba desconecta | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1344085 | BA S/E MARISCAL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/06/2022 14:35:00 | 0.76667 | 2.25 | 1.725 | 12
11/06/2022 00:22:00 | Múltiples aperturas y cierres de los interruptores 52BT1 y 52ET1 del transformador Nº1 66/23 kV de S/E Pichil por acción de su controlador de paño Nº1, el que presentó una falla en su CPU producto de sulfatación y manchas de líquido de origen animal produ | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556099 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 11/06/2022 00:56:00 | 0.56667 | 3.235 | 1.8332 | 7
11/06/2022 00:22:00 | Múltiples aperturas y cierres de los interruptores 52BT1 y 52ET1 del transformador Nº1 66/23 kV de S/E Pichil por acción de su controlador de paño Nº1, el que presentó una falla en su CPU producto de sulfatación y manchas de líquido de origen animal produ | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556116 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/06/2022 00:56:00 | 0.56667 | 3.235 | 1.8332 | 7
11/06/2022 00:22:00 | Múltiples aperturas y cierres de los interruptores 52BT1 y 52ET1 del transformador Nº1 66/23 kV de S/E Pichil por acción de su controlador de paño Nº1, el que presentó una falla en su CPU producto de sulfatación y manchas de líquido de origen animal produ | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556099 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 11/06/2022 00:58:00 | 0.6 | 0.265 | 0.159 | 7
11/06/2022 00:22:00 | Múltiples aperturas y cierres de los interruptores 52BT1 y 52ET1 del transformador Nº1 66/23 kV de S/E Pichil por acción de su controlador de paño Nº1, el que presentó una falla en su CPU producto de sulfatación y manchas de líquido de origen animal produ | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556116 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/06/2022 00:58:00 | 0.6 | 0.265 | 0.159 | 7
12/06/2022 07:49:00 | Desconexión del transformador N°1 de S/E Lautaro asociado a los consumos de FRONTEL, esto debido a la reubicación LMT asociada al alimentador Freire (Lautaro) 52C1 y modificación barra 66 kV que energiza paño T1 de S/E Lautaro por proyecto "Ampliación de | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0271085 | BA S/E LAUTARO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/06/2022 14:35:00 | 6.7667 | 17.3275 | 117.2494 | 69.31
12/06/2022 07:49:00 | Desconexión del transformador N°1 de S/E Lautaro asociado a los consumos de FRONTEL, esto debido a la reubicación LMT asociada al alimentador Freire (Lautaro) 52C1 y modificación barra 66 kV que energiza paño T1 de S/E Lautaro por proyecto "Ampliación de | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169095 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 12/06/2022 14:35:00 | 6.7667 | 17.3275 | 117.2494 | 69.31
12/06/2022 07:49:00 | Desconexión del transformador N°1 de S/E Lautaro asociado a los consumos de FRONTEL, esto debido a la reubicación LMT asociada al alimentador Freire (Lautaro) 52C1 y modificación barra 66 kV que energiza paño T1 de S/E Lautaro por proyecto "Ampliación de | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/06/2022 14:35:00 | 6.7667 | 17.3275 | 117.2494 | 69.31
12/06/2022 07:49:00 | Desconexión del transformador N°1 de S/E Lautaro asociado a los consumos de FRONTEL, esto debido a la reubicación LMT asociada al alimentador Freire (Lautaro) 52C1 y modificación barra 66 kV que energiza paño T1 de S/E Lautaro por proyecto "Ampliación de | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 1314112 | BA S/E LAUTARO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/06/2022 14:35:00 | 6.7667 | 17.3275 | 117.2494 | 69.31
12/06/2022 20:50:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Antofagasta y 52H3 de S/E Alto Norte, correspondientes a la línea 110 kV Antofagasta ? Alto Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Complejo Metalúrgi | Transmisión Zonal | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 2344085 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/06/2022 22:09:00 | 1.3167 | 3.6 | 4.74 | 12.1
12/06/2022 20:50:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Antofagasta y 52H3 de S/E Alto Norte, correspondientes a la línea 110 kV Antofagasta ? Alto Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Complejo Metalúrgi | Transmisión Zonal | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 2344085 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/06/2022 22:17:00 | 1.45 | 6.8 | 9.86 | 12.1
12/06/2022 20:50:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Antofagasta y 52H3 de S/E Alto Norte, correspondientes a la línea 110 kV Antofagasta ? Alto Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Complejo Metalúrgi | Transmisión Zonal | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 2344085 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/06/2022 23:06:00 | 2.2667 | 1.7 | 3.8533 | 12.1
13/06/2022 19:12:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E San Bernardo, debido a una falla en el conductor de la fase ?B? entre las estructuras N°9 y N°10, originada | Transmisión Dedicada | 706 | S/E MALLOCO | 0848093 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/06/2022 21:17:00 | 2.0833 | 30.835 | 64.2396 | 61.67
13/06/2022 19:12:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E San Bernardo, debido a una falla en el conductor de la fase ?B? entre las estructuras N°9 y N°10, originada | Transmisión Dedicada | 706 | S/E MALLOCO | 0847093 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/06/2022 21:17:00 | 2.0833 | 30.835 | 64.2396 | 61.67
14/06/2022 17:14:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Horcones - Carampangue, por operación de las protecciones del extremo Horcones, ante una falla monofásica en la fase B La causa de lo anterior fue el contacto de maquinaria pesada, de propiedad de tercer | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 14/06/2022 21:09:00 | 3.9167 | 0.94 | 3.6817 | 5.22
14/06/2022 17:14:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Horcones - Carampangue, por operación de las protecciones del extremo Horcones, ante una falla monofásica en la fase B La causa de lo anterior fue el contacto de maquinaria pesada, de propiedad de tercer | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 14/06/2022 21:09:00 | 3.9167 | 0.94 | 3.6817 | 5.22
14/06/2022 17:14:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Horcones - Carampangue, por operación de las protecciones del extremo Horcones, ante una falla monofásica en la fase B La causa de lo anterior fue el contacto de maquinaria pesada, de propiedad de tercer | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 14/06/2022 22:16:00 | 5.0333 | 1.67 | 8.4057 | 5.22
14/06/2022 17:14:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Horcones - Carampangue, por operación de las protecciones del extremo Horcones, ante una falla monofásica en la fase B La causa de lo anterior fue el contacto de maquinaria pesada, de propiedad de tercer | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 14/06/2022 22:16:00 | 5.0333 | 1.67 | 8.4057 | 5.22
17/06/2022 08:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla | Generación | 382 | S/E CABILDO | 1812085 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/06/2022 08:26:00 | 0.16667 | 1.675 | 0.27917 | 20.02
17/06/2022 08:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla | Generación | 382 | S/E CABILDO | 0250085 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/06/2022 08:26:00 | 0.16667 | 1.675 | 0.27917 | 20.02
17/06/2022 08:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla | Generación | 382 | S/E CABILDO | 1812085 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/06/2022 08:27:00 | 0.18333 | 2.625 | 0.48125 | 20.02
17/06/2022 08:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla | Generación | 382 | S/E CABILDO | 0250085 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/06/2022 08:27:00 | 0.18333 | 2.625 | 0.48125 | 20.02
17/06/2022 08:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla | Generación | 382 | S/E CABILDO | 1812085 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/06/2022 08:28:00 | 0.2 | 2.41 | 0.482 | 20.02
17/06/2022 08:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla | Generación | 382 | S/E CABILDO | 0250085 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/06/2022 08:28:00 | 0.2 | 2.41 | 0.482 | 20.02
17/06/2022 08:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla | Generación | 382 | S/E CABILDO | 1812085 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/06/2022 08:54:00 | 0.63333 | 1.05 | 0.665 | 20.02
17/06/2022 08:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla | Generación | 382 | S/E CABILDO | 0250085 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/06/2022 08:54:00 | 0.63333 | 1.05 | 0.665 | 20.02
17/06/2022 08:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla | Generación | 382 | S/E CABILDO | 1812085 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/06/2022 09:10:00 | 0.9 | 2.25 | 2.025 | 20.02
17/06/2022 08:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla | Generación | 382 | S/E CABILDO | 0250085 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/06/2022 09:10:00 | 0.9 | 2.25 | 2.025 | 20.02
17/06/2022 19:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún ? Puente Negro N°2 por falla en la propia línea. A raíz de esta falla, se produjo adicionalmente la operación errónea del sistema N°2 de protecciones de los paños J5-J6 de S/E Colbún, asociados a | Transmisión Nacional | 876 | S/E PROCART | 1113224 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | CARTULINAS CMPC SPA | --- | 17/06/2022 20:54:00 | 1.35 | 33.4 | 45.09 | 33.4
18/06/2022 04:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E Mejillones, debido a una falla en las fases ?B-C?, entre las estructuras N°35 y N°59, por pérdida de aislació | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV BP | MINERA MICHILLA | --- | 18/06/2022 11:00:00 | 6.8167 | 4.5 | 30.675 | 9
18/06/2022 04:11:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E Mejillones, debido a una falla en las fases ?B-C?, entre las estructuras N°35 y N°59, por pérdida de aislació | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079085 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/06/2022 11:00:00 | 6.8167 | 4.5 | 30.675 | 9
23/06/2022 07:54:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 10:08:00 | 2.2333 | 0.34 | 0.75933 | 4.07
23/06/2022 07:54:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 650 | S/E PARRONAL | 0605085 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 10:08:00 | 2.2333 | 0.67 | 1.4963 | 4.07
23/06/2022 07:54:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 0633085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 10:08:00 | 2.2333 | 0.61 | 1.3623 | 4.07
23/06/2022 07:54:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 2456085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 10:08:00 | 2.2333 | 0.61 | 1.3623 | 4.07
23/06/2022 07:54:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0627085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 09:18:00 | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 4.07
23/06/2022 07:54:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0627085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 10:08:00 | 2.2333 | 0.64 | 1.4293 | 4.07
23/06/2022 17:13:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 19:34:00 | 2.35 | 1.53 | 3.5955 | 7.97
23/06/2022 17:13:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 23/06/2022 19:34:00 | 2.35 | 0.57 | 1.3395 | 7.97
23/06/2022 17:13:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834085 | BA S/E LICANTEN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 19:34:00 | 2.35 | 0.57 | 1.3395 | 7.97
23/06/2022 17:13:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 19:34:00 | 2.35 | 0.57 | 1.3395 | 7.97
23/06/2022 17:13:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 650 | S/E PARRONAL | 0605085 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 19:34:00 | 2.35 | 0.56 | 1.316 | 7.97
23/06/2022 17:13:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 0633085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 19:34:00 | 2.35 | 0.87 | 2.0445 | 7.97
23/06/2022 17:13:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 2456085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 19:34:00 | 2.35 | 0.87 | 2.0445 | 7.97
23/06/2022 17:13:00 | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis ? Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0627085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 19:34:00 | 2.35 | 2.43 | 5.7105 | 7.97
23/06/2022 18:11:00 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Las Cabras ? El Manzano debido a la actuación de la protección de sobrecorriente residual de tiempo definido del paño B2 de S/E Las Cabras. El origen de la desconexión forzada se debió a una corteza de árbol llevada p | Transmisión Zonal | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0207085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 19:52:00 | 1.6833 | 5 | 8.4167 | 5
23/06/2022 23:33:00 | Se produjo una falla trifásica en el alimentador Balmaceda de S/E Calama, la cual es despejada de forma descoordinada por parte de las protecciones del paño HT4 de la misma subestación, por operación de su función de sobrecorriente residual de tiempo inve | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/06/2022 23:53:00 | 0.33333 | 10 | 3.3333 | 18.11
23/06/2022 23:33:00 | Se produjo una falla trifásica en el alimentador Balmaceda de S/E Calama, la cual es despejada de forma descoordinada por parte de las protecciones del paño HT4 de la misma subestación, por operación de su función de sobrecorriente residual de tiempo inve | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/06/2022 01:25:00 | 1.8667 | 8.11 | 15.1387 | 18.11
24/06/2022 03:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques, por apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Muelle, asociado a dicha línea, debido a la actuación de su protección de distancia residual, producto de una falla de origen desc | Generación | 1906 | S/E MUELLE | 2200414 | BA S/E MUELLE 110KV BP | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | --- | 24/06/2022 04:17:00 | 1.15 | 35 | 40.25 | 35
25/06/2022 02:32:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEDIDAS ELECTRICAS AL INTERRUPTOR 52CT1. | Transmisión Zonal | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 1870085 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/06/2022 06:20:00 | 3.8 | 56.09 | 213.142 | 56.09
29/06/2022 00:50:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°184 y N°186 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 0206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/06/2022 01:02:00 | 0.2 | 5.875 | 1.175 | 34.25
29/06/2022 00:50:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°184 y N°186 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/06/2022 01:02:00 | 0.2 | 5.875 | 1.175 | 34.25
29/06/2022 00:50:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°184 y N°186 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/06/2022 00:56:00 | 0.1 | 4.8 | 0.48 | 34.25
29/06/2022 00:50:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°184 y N°186 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/06/2022 00:56:00 | 0.1 | 4.8 | 0.48 | 34.25
29/06/2022 00:50:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°184 y N°186 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 29/06/2022 01:03:00 | 0.21667 | 3.5 | 0.75833 | 34.25
29/06/2022 00:50:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°184 y N°186 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 29/06/2022 01:04:00 | 0.23333 | 1.6 | 0.37333 | 34.25
29/06/2022 00:50:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°184 y N°186 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 657 | S/E RETIRO | 0616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/06/2022 01:15:00 | 0.41667 | 1.1 | 0.45833 | 34.25
29/06/2022 00:50:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°184 y N°186 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/06/2022 00:56:00 | 0.1 | 2.7 | 0.27 | 34.25
29/06/2022 00:50:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°184 y N°186 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 29/06/2022 02:51:00 | 2.0167 | 4 | 8.0667 | 34.25
30/06/2022 17:02:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la S/ | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 30/06/2022 17:07:00 | 0.083333 | 5.6 | 0.46667 | 5.6