## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 07/2022
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
01/07/2022 15:59:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E La Manga, por actuación del relé maestro, originado por falla en la tarjeta del controlador de temperatura del mencionado transformador. | Transmisión Dedicada | 640 | S/E LA MANGA | 0582085 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/07/2022 16:16:00 | 0.28333 | 1 | 0.28333 | 8.01
01/07/2022 15:59:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E La Manga, por actuación del relé maestro, originado por falla en la tarjeta del controlador de temperatura del mencionado transformador. | Transmisión Dedicada | 640 | S/E LA MANGA | 0582085 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/07/2022 16:55:00 | 0.93333 | 0.2 | 0.18667 | 8.01
01/07/2022 15:59:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E La Manga, por actuación del relé maestro, originado por falla en la tarjeta del controlador de temperatura del mencionado transformador. | Transmisión Dedicada | 640 | S/E LA MANGA | 0582085 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/07/2022 17:21:00 | 1.3667 | 2.5 | 3.4167 | 8.01
01/07/2022 15:59:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E La Manga, por actuación del relé maestro, originado por falla en la tarjeta del controlador de temperatura del mencionado transformador. | Transmisión Dedicada | 640 | S/E LA MANGA | 0582085 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/07/2022 18:10:00 | 2.1833 | 1.14 | 2.489 | 8.01
01/07/2022 15:59:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E La Manga, por actuación del relé maestro, originado por falla en la tarjeta del controlador de temperatura del mencionado transformador. | Transmisión Dedicada | 640 | S/E LA MANGA | 0582085 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/07/2022 18:12:00 | 2.2167 | 0.72 | 1.596 | 8.01
01/07/2022 15:59:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E La Manga, por actuación del relé maestro, originado por falla en la tarjeta del controlador de temperatura del mencionado transformador. | Transmisión Dedicada | 640 | S/E LA MANGA | 0582085 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/07/2022 21:34:00 | 5.5833 | 2.39 | 13.3442 | 8.01
01/07/2022 15:59:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E La Manga, por actuación del relé maestro, originado por falla en la tarjeta del controlador de temperatura del mencionado transformador. | Transmisión Dedicada | 640 | S/E LA MANGA | 0582085 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/07/2022 23:04:00 | 7.0833 | 0.06 | 0.425 | 8.01
01/07/2022 17:12:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 69/13.8 kV de S/E OLAP, por medio de la operación de su relé maestro (86T). La empresa Minera Escondida Ltda., declara que el evento en cuestión se produce en circunstancias que personal de la empres | Transmisión Dedicada | 1912 | S/E OLAP | 2224419 | BA S/E OLAP 69KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 01/07/2022 17:32:00 | 0.33333 | 4.2 | 1.4 | 4.2
02/07/2022 10:23:00 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52H1 y 52DT2 de S/E Desalant, con la consiguiente desconexión del transformador 110/6.6 kV, debido a la operación de la protección diferencial del transformador. La empresa Aguas Antofagasta S.A. se | Transmisión Dedicada | 1860 | S/E DESALANT | 2068393 | BA S/E DESALANT 110KV BP | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | --- | 02/07/2022 11:19:00 | 0.93333 | 10.6 | 9.8933 | 10.6
03/07/2022 09:37:00 | Ocurrió una falla monofásica en la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico despejada instantáneamente por el interruptor 52H3 de S/E Cóndores, a través de su función de distancia residual en zona 1. De forma simultánea, se produjo la apertura automática de los i | Transmisión Zonal | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 1870085 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/07/2022 10:16:00 | 0.65 | 10.9 | 7.085 | 48.63
03/07/2022 09:37:00 | Ocurrió una falla monofásica en la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico despejada instantáneamente por el interruptor 52H3 de S/E Cóndores, a través de su función de distancia residual en zona 1. De forma simultánea, se produjo la apertura automática de los i | Transmisión Zonal | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 2010085 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/07/2022 10:16:00 | 0.65 | 20.2 | 13.13 | 48.63
03/07/2022 09:37:00 | Ocurrió una falla monofásica en la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico despejada instantáneamente por el interruptor 52H3 de S/E Cóndores, a través de su función de distancia residual en zona 1. De forma simultánea, se produjo la apertura automática de los i | Transmisión Zonal | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/07/2022 10:17:00 | 0.66667 | 12.23 | 8.1533 | 48.63
03/07/2022 09:37:00 | Ocurrió una falla monofásica en la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico despejada instantáneamente por el interruptor 52H3 de S/E Cóndores, a través de su función de distancia residual en zona 1. De forma simultánea, se produjo la apertura automática de los i | Transmisión Zonal | 1916 | S/E PALAFITOS | 2231085 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/07/2022 10:17:00 | 0.66667 | 5.3 | 3.5333 | 48.63
05/07/2022 02:23:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua ? Nueva Ancud por operación de sus protecciones, ante falla bifásica a tierra por descargas eléctricas atmosféricas. | Transmisión Zonal | 503 | S/E ANCUD | 0396116 | BA S/E ANCUD 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 02:26:00 | 0.05 | 5.53 | 0.2765 | 48.71
05/07/2022 02:23:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua ? Nueva Ancud por operación de sus protecciones, ante falla bifásica a tierra por descargas eléctricas atmosféricas. | Transmisión Zonal | 527 | S/E CASTRO | 0401116 | BA S/E CASTRO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 02:26:00 | 0.05 | 7.4 | 0.37 | 48.71
05/07/2022 02:23:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua ? Nueva Ancud por operación de sus protecciones, ante falla bifásica a tierra por descargas eléctricas atmosféricas. | Transmisión Zonal | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 02:26:00 | 0.05 | 6.28 | 0.314 | 48.71
05/07/2022 02:23:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua ? Nueva Ancud por operación de sus protecciones, ante falla bifásica a tierra por descargas eléctricas atmosféricas. | Transmisión Zonal | 1772 | S/E DALCAHUE | 1589116 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 02:26:00 | 0.05 | 8.21 | 0.4105 | 48.71
05/07/2022 02:23:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua ? Nueva Ancud por operación de sus protecciones, ante falla bifásica a tierra por descargas eléctricas atmosféricas. | Transmisión Zonal | 528 | S/E DEGAÑ | 0413116 | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 02:26:00 | 0.05 | 4.03 | 0.2015 | 48.71
05/07/2022 02:23:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua ? Nueva Ancud por operación de sus protecciones, ante falla bifásica a tierra por descargas eléctricas atmosféricas. | Transmisión Zonal | 515 | S/E PID PID | 0447116 | BA S/E PID PID 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 02:26:00 | 0.05 | 6.81 | 0.3405 | 48.71
05/07/2022 02:23:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua ? Nueva Ancud por operación de sus protecciones, ante falla bifásica a tierra por descargas eléctricas atmosféricas. | Transmisión Zonal | 525 | S/E QUELLON | 0452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 02:26:00 | 0.05 | 10.45 | 0.5225 | 48.71
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 05/07/2022 11:55:00 | 0.066667 | 7.3075 | 0.48717 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 11:55:00 | 0.066667 | 7.3075 | 0.48717 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 11:55:00 | 0.066667 | 7.3075 | 0.48717 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 11:55:00 | 0.066667 | 7.3075 | 0.48717 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 05/07/2022 12:01:00 | 0.16667 | 0.3375 | 0.05625 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 12:01:00 | 0.16667 | 0.3375 | 0.05625 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 12:01:00 | 0.16667 | 0.3375 | 0.05625 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 12:01:00 | 0.16667 | 0.3375 | 0.05625 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 05/07/2022 12:06:00 | 0.25 | 0.1625 | 0.040625 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 12:06:00 | 0.25 | 0.1625 | 0.040625 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 12:06:00 | 0.25 | 0.1625 | 0.040625 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 12:06:00 | 0.25 | 0.1625 | 0.040625 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 05/07/2022 12:12:00 | 0.35 | 0.75 | 0.2625 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 12:12:00 | 0.35 | 0.75 | 0.2625 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 12:12:00 | 0.35 | 0.75 | 0.2625 | 34.23
05/07/2022 11:51:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos | Transmisión Zonal | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/07/2022 12:12:00 | 0.35 | 0.75 | 0.2625 | 34.23
07/07/2022 08:36:00 | Se produjo la desconexión intempestiva de la barra 66 kV N°2 de S/E Horcones provocada por la apertura manual del interruptor 52B7 de esa subestación, asociado al circuito N°1 de la línea 2x66 kV Andalicán ? Horcones, estando de manera previa abierto el i | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/07/2022 08:51:00 | 0.25 | 2.525 | 0.63125 | 5.05
07/07/2022 08:36:00 | Se produjo la desconexión intempestiva de la barra 66 kV N°2 de S/E Horcones provocada por la apertura manual del interruptor 52B7 de esa subestación, asociado al circuito N°1 de la línea 2x66 kV Andalicán ? Horcones, estando de manera previa abierto el i | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/07/2022 08:51:00 | 0.25 | 2.525 | 0.63125 | 5.05
07/07/2022 17:38:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, entre sus estructuras N°53 y N°54 en el tramo San Pedro - Loma Colorada, causada por grúa que realiza acercamiento al conductor de la fase C, durante faenas de construcción de | Transmisión Zonal | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0184085 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2022 17:47:00 | 0.15 | 16.6 | 2.49 | 27.9
07/07/2022 17:38:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, entre sus estructuras N°53 y N°54 en el tramo San Pedro - Loma Colorada, causada por grúa que realiza acercamiento al conductor de la fase C, durante faenas de construcción de | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0360085 | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2022 17:49:00 | 0.18333 | 3 | 0.55 | 27.9
07/07/2022 17:38:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, entre sus estructuras N°53 y N°54 en el tramo San Pedro - Loma Colorada, causada por grúa que realiza acercamiento al conductor de la fase C, durante faenas de construcción de | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0210085 | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/07/2022 17:49:00 | 0.18333 | 8.3 | 1.5217 | 27.9
08/07/2022 02:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico por actuación de su protección de distancia residual, debido a una falla monofásica en la fase ?B?, originada por un aislador con fuga en la estructura N°24 de la línea. | Transmisión Zonal | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/07/2022 03:24:00 | 0.46667 | 2.08 | 0.97067 | 11.12
08/07/2022 02:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico por actuación de su protección de distancia residual, debido a una falla monofásica en la fase ?B?, originada por un aislador con fuga en la estructura N°24 de la línea. | Transmisión Zonal | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/07/2022 03:25:00 | 0.48333 | 2.04 | 0.986 | 11.12
08/07/2022 02:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico por actuación de su protección de distancia residual, debido a una falla monofásica en la fase ?B?, originada por un aislador con fuga en la estructura N°24 de la línea. | Transmisión Zonal | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/07/2022 03:26:00 | 0.5 | 3.32 | 1.66 | 11.12
08/07/2022 02:56:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores ? Pacífico por actuación de su protección de distancia residual, debido a una falla monofásica en la fase ?B?, originada por un aislador con fuga en la estructura N°24 de la línea. | Transmisión Zonal | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/07/2022 03:33:00 | 0.61667 | 3.68 | 2.2693 | 11.12
09/07/2022 01:39:00 | Desconexión de línea Villarrica-Pucón por reemplazo de elemento separador de fases dañado entre estructuras N°495 y 496 en tramo de línea compacta. Un 90 % de los consumos serán respaldados desde red MT de CGE Distribución y 2000 clientes serán afectado ( | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/07/2022 03:21:00 | 1.7 | 4 | 6.8 | 4
09/07/2022 12:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea 66 kV Punta de Cortés ? Tuniche, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 417 | S/E TUNICHE | 0177085 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/07/2022 13:30:00 | 0.8 | 5.8 | 4.64 | 12.2
09/07/2022 12:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea 66 kV Punta de Cortés ? Tuniche, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 417 | S/E TUNICHE | 0177085 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/07/2022 15:15:00 | 2.55 | 3.8 | 9.69 | 12.2
09/07/2022 12:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea 66 kV Punta de Cortés ? Tuniche, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 417 | S/E TUNICHE | 0177085 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/07/2022 15:21:00 | 2.65 | 2.6 | 6.89 | 12.2
09/07/2022 12:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0727093 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/07/2022 00:36:00 | 11.7167 | 0 | 0 | 38.29
09/07/2022 12:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0728093 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/07/2022 00:36:00 | 11.7167 | 4.718 | 55.2792 | 38.29
09/07/2022 12:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0729093 | BA S/E CURACAVI 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/07/2022 00:36:00 | 11.7167 | 4.682 | 54.8574 | 38.29
09/07/2022 12:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 696 | S/E LO AGUIRRE | 0788093 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/07/2022 13:38:00 | 0.75 | 3.95 | 2.9625 | 38.29
09/07/2022 12:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 696 | S/E LO AGUIRRE | 0788093 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/07/2022 00:36:00 | 11.7167 | 0.22 | 2.5777 | 38.29
09/07/2022 12:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 699 | S/E LO PRADO | 0802093 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/07/2022 00:36:00 | 11.7167 | 10.33 | 121.0332 | 38.29
09/07/2022 12:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0940093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/07/2022 12:55:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 38.29
09/07/2022 12:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0941093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/07/2022 12:55:00 | 0.033333 | 14.39 | 0.47967 | 38.29
09/07/2022 12:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 3022093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/07/2022 12:55:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 38.29
09/07/2022 13:03:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara qu | Transmisión Zonal | 627 | S/E ALCONES | 0552085 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/07/2022 13:14:00 | 0.18333 | 1.6 | 0.29333 | 27.5
09/07/2022 13:03:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara qu | Transmisión Zonal | 627 | S/E ALCONES | 3152085 | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/07/2022 13:14:00 | 0.18333 | 5 | 0.91667 | 27.5
09/07/2022 13:03:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara qu | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 0593085 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/07/2022 13:14:00 | 0.18333 | 9.4 | 1.7233 | 27.5
09/07/2022 13:03:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara qu | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 3146085 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/07/2022 13:14:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 27.5
09/07/2022 13:03:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara qu | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 1476085 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/07/2022 13:14:00 | 0.18333 | 0.6 | 0.11 | 27.5
09/07/2022 13:03:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara qu | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0597085 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/07/2022 13:14:00 | 0.18333 | 2.3 | 0.42167 | 27.5
09/07/2022 13:03:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara qu | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/07/2022 13:37:00 | 0.56667 | 8.6 | 4.8733 | 27.5
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1025094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 13:18:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1024094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 13:18:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1027094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 13:18:00 | 0.16667 | 9.826 | 1.6377 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1024094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 13:23:00 | 0.25 | 0 | 0 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1025094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 13:23:00 | 0.25 | 0 | 0 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1027094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 13:23:00 | 0.25 | 3.6 | 0.9 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1027094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 13:37:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1024094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 13:37:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1025094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 13:37:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1024094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 14:09:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1025094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 14:09:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1027094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 14:09:00 | 1.0167 | 0.36 | 0.366 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1024094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 21:54:00 | 8.7667 | 0 | 0 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1025094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 21:54:00 | 8.7667 | 0 | 0 | 13.8
09/07/2022 13:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada | Transmisión Zonal | 792 | S/E QUILPUE | 1027094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 09/07/2022 21:54:00 | 8.7667 | 0.014 | 0.12273 | 13.8
11/07/2022 06:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J12 de S/E Maitencillo, correspondiente a la línea 220 kV Maitencillo ? Caserones C2, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CYT Operaciones SpA. dec | Transmisión Dedicada | 1649 | S/E CASERONES | 1375267 | BA S/E CASERONES 220KV BP1-1 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | --- | 11/07/2022 13:13:00 | 6.6167 | 13.34 | 88.2663 | 41.3
11/07/2022 06:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J12 de S/E Maitencillo, correspondiente a la línea 220 kV Maitencillo ? Caserones C2, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CYT Operaciones SpA. dec | Transmisión Dedicada | 1649 | S/E CASERONES | 1376267 | BA S/E CASERONES 220KV BP1-2 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | --- | 11/07/2022 13:13:00 | 6.6167 | 13.34 | 88.2663 | 41.3
11/07/2022 06:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J12 de S/E Maitencillo, correspondiente a la línea 220 kV Maitencillo ? Caserones C2, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CYT Operaciones SpA. dec | Transmisión Dedicada | 1649 | S/E CASERONES | 1377267 | BA S/E CASERONES 220KV BP1-3 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | --- | 11/07/2022 13:13:00 | 6.6167 | 13.34 | 88.2663 | 41.3
11/07/2022 06:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J12 de S/E Maitencillo, correspondiente a la línea 220 kV Maitencillo ? Caserones C2, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CYT Operaciones SpA. dec | Transmisión Dedicada | 1650 | S/E JORQUERA | 1378267 | BA S/E JORQUERA 220KV BP1 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | --- | 11/07/2022 13:13:00 | 6.6167 | 1.28 | 8.4693 | 41.3
11/07/2022 11:51:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H4 de S/E Guardiamarina, asociado a la línea 110 kV Guardiamarina ? Mejillones, debido a una intervención fortuita en una regleta que vincula las protecciones del paño H4 con el esquema de teleprotecci | Transmisión Zonal | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 1888085 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/07/2022 11:56:00 | 0.083333 | 16.4 | 1.3667 | 56.6
11/07/2022 11:51:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H4 de S/E Guardiamarina, asociado a la línea 110 kV Guardiamarina ? Mejillones, debido a una intervención fortuita en una regleta que vincula las protecciones del paño H4 con el esquema de teleprotecci | Transmisión Zonal | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 1890085 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/07/2022 11:56:00 | 0.083333 | 11.9 | 0.99167 | 56.6
11/07/2022 11:51:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H4 de S/E Guardiamarina, asociado a la línea 110 kV Guardiamarina ? Mejillones, debido a una intervención fortuita en una regleta que vincula las protecciones del paño H4 con el esquema de teleprotecci | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/07/2022 12:11:00 | 0.33333 | 28.3 | 9.4333 | 56.6
12/07/2022 05:55:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla originada por la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°290 y N°291, producto de fuertes v | Generación | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/07/2022 06:07:00 | 0.2 | 2.72 | 0.544 | 10.53
12/07/2022 05:55:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla originada por la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°290 y N°291, producto de fuertes v | Generación | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/07/2022 06:16:00 | 0.35 | 1.42 | 0.497 | 10.53
12/07/2022 05:55:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla originada por la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°290 y N°291, producto de fuertes v | Generación | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/07/2022 06:23:00 | 0.46667 | 1.49 | 0.69533 | 10.53
12/07/2022 05:55:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla originada por la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°290 y N°291, producto de fuertes v | Generación | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/07/2022 06:53:00 | 0.96667 | 2.9 | 2.8033 | 10.53
12/07/2022 05:55:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla originada por la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°290 y N°291, producto de fuertes v | Generación | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/07/2022 06:31:00 | 0.6 | 2 | 1.2 | 10.53
12/07/2022 09:04:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, asociado a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por operación de su protección de distancia en zona 1, tras falla entre fases en la mencionada línea. Si bien el interruptor 52B1 | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/07/2022 09:54:00 | 0.83333 | 4.81 | 4.0083 | 7.53
12/07/2022 09:04:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, asociado a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por operación de su protección de distancia en zona 1, tras falla entre fases en la mencionada línea. Si bien el interruptor 52B1 | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/07/2022 10:03:00 | 0.98333 | 2.16 | 2.124 | 7.53
12/07/2022 09:04:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, asociado a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por operación de su protección de distancia en zona 1, tras falla entre fases en la mencionada línea. Si bien el interruptor 52B1 | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/07/2022 10:39:00 | 1.5833 | 0.28 | 0.44333 | 7.53
12/07/2022 09:04:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, asociado a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por operación de su protección de distancia en zona 1, tras falla entre fases en la mencionada línea. Si bien el interruptor 52B1 | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/07/2022 11:03:00 | 1.9833 | 0.28 | 0.55533 | 7.53
13/07/2022 11:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases A y C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de | Transmisión Zonal | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0184085 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/07/2022 12:04:00 | 0.18333 | 2.2 | 0.40333 | 31.9
13/07/2022 11:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases A y C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de | Transmisión Zonal | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0184085 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/07/2022 12:54:00 | 1.0167 | 7.5 | 7.625 | 31.9
13/07/2022 11:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases A y C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de | Transmisión Zonal | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0184085 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/07/2022 12:55:00 | 1.0333 | 2.3 | 2.3767 | 31.9
13/07/2022 11:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases A y C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de | Transmisión Zonal | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0184085 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/07/2022 12:56:00 | 1.05 | 3.2 | 3.36 | 31.9
13/07/2022 11:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases A y C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0360085 | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/07/2022 11:56:00 | 0.05 | 2.3 | 0.115 | 31.9
13/07/2022 11:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases A y C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0210085 | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/07/2022 11:56:00 | 0.05 | 14.4 | 0.72 | 31.9
13/07/2022 17:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra Nº3A 23 kV 52ET3A de S/E Mariscal, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente temporizada residual, provocada por error del operador que ejecutaba maniobras en redes de m | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1343085 | BA S/E MARISCAL 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/07/2022 17:55:00 | 0.11667 | 9.2 | 1.0733 | 26.9
13/07/2022 17:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra Nº3A 23 kV 52ET3A de S/E Mariscal, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente temporizada residual, provocada por error del operador que ejecutaba maniobras en redes de m | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1344085 | BA S/E MARISCAL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/07/2022 17:55:00 | 0.11667 | 17.7 | 2.065 | 26.9
13/07/2022 21:21:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa Transemel S.A., propietaria de | Transmisión Zonal | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790097 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 13/07/2022 21:31:00 | 0.16667 | 0.1 | 0.016667 | 4.11
13/07/2022 21:21:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa Transemel S.A., propietaria de | Transmisión Zonal | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790112 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 13/07/2022 21:31:00 | 0.16667 | 0.1 | 0.016667 | 4.11
13/07/2022 21:21:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa Transemel S.A., propietaria de | Transmisión Zonal | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790097 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 14/07/2022 10:47:00 | 13.4333 | 1.41 | 18.941 | 4.11
13/07/2022 21:21:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa Transemel S.A., propietaria de | Transmisión Zonal | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790112 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 14/07/2022 10:47:00 | 13.4333 | 1.41 | 18.941 | 4.11
13/07/2022 21:21:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa Transemel S.A., propietaria de | Transmisión Zonal | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790097 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 14/07/2022 12:00:00 | 14.65 | 0.25 | 3.6625 | 4.11
13/07/2022 21:21:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa Transemel S.A., propietaria de | Transmisión Zonal | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 1790112 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 14/07/2022 12:00:00 | 14.65 | 0.25 | 3.6625 | 4.11
13/07/2022 21:21:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa Transemel S.A., propietaria de | Transmisión Zonal | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 2892112 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 13/07/2022 21:31:00 | 0.16667 | 0.01 | 0.0016667 | 4.11
13/07/2022 21:21:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco ? Faenas Pangue, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa Transemel S.A., propietaria de | Transmisión Zonal | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 2892112 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 13/07/2022 23:20:00 | 1.9833 | 0.58 | 1.1503 | 4.11
14/07/2022 03:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Galleguillos - Caldera por operación de protecciones, ante falla por el corte del conductor de la fase superior y el colapso de las estructuras N°303, N°304, N°305 y N°306 de la línea. La causa de la fa | Transmisión Zonal | 617 | S/E CALDERA | 0535085 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/07/2022 02:45:00 | 22.85 | 4.23 | 96.6555 | 6.71
14/07/2022 03:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Galleguillos - Caldera por operación de protecciones, ante falla por el corte del conductor de la fase superior y el colapso de las estructuras N°303, N°304, N°305 y N°306 de la línea. La causa de la fa | Transmisión Zonal | 617 | S/E CALDERA | 0535085 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/07/2022 02:48:00 | 22.9 | 2.47 | 56.563 | 6.71
14/07/2022 03:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Galleguillos - Caldera por operación de protecciones, ante falla por el corte del conductor de la fase superior y el colapso de las estructuras N°303, N°304, N°305 y N°306 de la línea. La causa de la fa | Transmisión Zonal | 871 | S/E IMPULSION | 2493163 | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | Anglo American Norte - Mantoverde | --- | 15/07/2022 02:37:00 | 22.7167 | 0.01 | 0.22717 | 6.71
14/07/2022 07:36:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Polpaico ? Maitenes por operación de protecciones, ante una falla bifásica, fases A y C, originada al disminuirse la distancia eléctrica entre los conductores de estas fases, por oscilaciones mecánicas | Transmisión Dedicada | 227 | S/E LAS TORTOLAS | 0032137 | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV BP1-1 | Anglo American Sur - Los Bronces | --- | 14/07/2022 10:13:00 | 2.6167 | 36.37 | 95.1682 | 36.37
14/07/2022 12:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue el aumento de la demanda de la zon | Transmisión Zonal | 372 | S/E LATORRE | 0133085 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/07/2022 12:19:00 | 0.05 | 14.07 | 0.7035 | 93.31
14/07/2022 12:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue el aumento de la demanda de la zon | Transmisión Zonal | 372 | S/E LATORRE | 0325085 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/07/2022 12:19:00 | 0.05 | 0 | 0 | 93.31
14/07/2022 12:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue el aumento de la demanda de la zon | Transmisión Zonal | 439 | S/E PERALES | 0199085 | BA S/E PERALES 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/07/2022 12:19:00 | 0.05 | 24.02 | 1.201 | 93.31
14/07/2022 12:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue el aumento de la demanda de la zon | Transmisión Zonal | 439 | S/E PERALES | 0359085 | BA S/E PERALES 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/07/2022 12:19:00 | 0.05 | 20.08 | 1.004 | 93.31
14/07/2022 12:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue el aumento de la demanda de la zon | Transmisión Zonal | 412 | S/E TALCAHUANO | 0275085 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/07/2022 12:19:00 | 0.05 | 12.51 | 0.6255 | 93.31
14/07/2022 12:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue el aumento de la demanda de la zon | Transmisión Zonal | 412 | S/E TALCAHUANO | 0374085 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/07/2022 12:19:00 | 0.05 | 14.33 | 0.7165 | 93.31
14/07/2022 12:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue el aumento de la demanda de la zon | Transmisión Zonal | 416 | S/E TUMBES | 0176085 | BA S/E TUMBES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/07/2022 12:19:00 | 0.05 | 8.3 | 0.415 | 93.31
14/07/2022 15:35:00 | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Traiguén para reemplazar amarra cortada detectada en estructura 37. | Transmisión Zonal | 418 | S/E VICTORIA | 0178095 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 14/07/2022 16:08:00 | 0.55 | 5.8 | 3.19 | 17.4
14/07/2022 15:35:00 | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Traiguén para reemplazar amarra cortada detectada en estructura 37. | Transmisión Zonal | 418 | S/E VICTORIA | 0178112 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 14/07/2022 16:08:00 | 0.55 | 5.8 | 3.19 | 17.4
14/07/2022 15:35:00 | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Traiguén para reemplazar amarra cortada detectada en estructura 37. | Transmisión Zonal | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 1162126 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 14/07/2022 16:08:00 | 0.55 | 5.8 | 3.19 | 17.4
14/07/2022 21:20:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Ovalle, asociado al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Los Molles ? Ovalle, por operación de protecciones ante una falla en el mencionado circuito. La causa de la falla es atribuida, presumibleme | Transmisión Dedicada | 432 | S/E MONTE PATRIA | 0192085 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/07/2022 06:36:00 | 9.2667 | 0 | 0 | 4
14/07/2022 21:20:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Ovalle, asociado al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Los Molles ? Ovalle, por operación de protecciones ante una falla en el mencionado circuito. La causa de la falla es atribuida, presumibleme | Transmisión Dedicada | 432 | S/E MONTE PATRIA | 0292085 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/07/2022 06:36:00 | 9.2667 | 0 | 0 | 4
14/07/2022 21:20:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Ovalle, asociado al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Los Molles ? Ovalle, por operación de protecciones ante una falla en el mencionado circuito. La causa de la falla es atribuida, presumibleme | Transmisión Dedicada | 432 | S/E MONTE PATRIA | 0192085 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/07/2022 06:37:00 | 9.2833 | 1.4 | 12.9967 | 4
14/07/2022 21:20:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Ovalle, asociado al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Los Molles ? Ovalle, por operación de protecciones ante una falla en el mencionado circuito. La causa de la falla es atribuida, presumibleme | Transmisión Dedicada | 432 | S/E MONTE PATRIA | 0292085 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/07/2022 06:37:00 | 9.2833 | 2.6 | 24.1367 | 4
15/07/2022 01:14:00 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre sus estructuras Nº15 y Nº17, en el tramo de línea 66 kV Linares ? Tap Longaví, a 2,17 km desde la S/E Linares, según lo | Transmisión Dedicada | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 15/07/2022 02:26:00 | 1.2 | 0.8 | 0.96 | 4.8
15/07/2022 01:14:00 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre sus estructuras Nº15 y Nº17, en el tramo de línea 66 kV Linares ? Tap Longaví, a 2,17 km desde la S/E Linares, según lo | Transmisión Dedicada | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 15/07/2022 02:27:00 | 1.2167 | 2.8 | 3.4067 | 4.8
15/07/2022 01:14:00 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre sus estructuras Nº15 y Nº17, en el tramo de línea 66 kV Linares ? Tap Longaví, a 2,17 km desde la S/E Linares, según lo | Transmisión Dedicada | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 2501126 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 15/07/2022 02:24:00 | 1.1667 | 0.1 | 0.11667 | 4.8
15/07/2022 01:14:00 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre sus estructuras Nº15 y Nº17, en el tramo de línea 66 kV Linares ? Tap Longaví, a 2,17 km desde la S/E Linares, según lo | Transmisión Dedicada | 657 | S/E RETIRO | 0616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/07/2022 02:27:00 | 1.2167 | 1.1 | 1.3383 | 4.8
15/07/2022 09:31:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones ? Fundición Paipote por operación de sus protecciones, de acuerdo con lo consignado en el Informe Diario del CDC. | Transmisión Dedicada | 948 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 1117144 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | --- | 15/07/2022 10:27:00 | 0.93333 | 20 | 18.6667 | 20
15/07/2022 22:08:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H4 de S/E Florida, 52H2 de S/E Tap Off Laja y 52H6 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida ? Tap La Laja ? Alto Maipo, debido a la operación | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 15/07/2022 22:33:00 | 0.41667 | 1.87 | 0.77917 | 73.69
15/07/2022 22:08:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H4 de S/E Florida, 52H2 de S/E Tap Off Laja y 52H6 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida ? Tap La Laja ? Alto Maipo, debido a la operación | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 15/07/2022 22:35:00 | 0.45 | 4.03 | 1.8135 | 73.69
15/07/2022 22:08:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H4 de S/E Florida, 52H2 de S/E Tap Off Laja y 52H6 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida ? Tap La Laja ? Alto Maipo, debido a la operación | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 16/07/2022 02:32:00 | 4.4 | 6.62 | 29.128 | 73.69
15/07/2022 22:08:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H4 de S/E Florida, 52H2 de S/E Tap Off Laja y 52H6 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida ? Tap La Laja ? Alto Maipo, debido a la operación | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 16/07/2022 02:36:00 | 4.4667 | 10.11 | 45.158 | 73.69
15/07/2022 22:08:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H4 de S/E Florida, 52H2 de S/E Tap Off Laja y 52H6 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida ? Tap La Laja ? Alto Maipo, debido a la operación | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1064085 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 02:33:00 | 4.4167 | 34.04 | 150.3433 | 73.69
15/07/2022 22:08:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H4 de S/E Florida, 52H2 de S/E Tap Off Laja y 52H6 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida ? Tap La Laja ? Alto Maipo, debido a la operación | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1065085 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 02:33:00 | 4.4167 | 0 | 0 | 73.69
15/07/2022 22:08:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H4 de S/E Florida, 52H2 de S/E Tap Off Laja y 52H6 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida ? Tap La Laja ? Alto Maipo, debido a la operación | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1064105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 16/07/2022 02:33:00 | 4.4167 | 8.51 | 37.5858 | 73.69
15/07/2022 22:08:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H4 de S/E Florida, 52H2 de S/E Tap Off Laja y 52H6 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida ? Tap La Laja ? Alto Maipo, debido a la operación | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1065105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 16/07/2022 02:33:00 | 4.4167 | 8.51 | 37.5858 | 73.69
16/07/2022 07:29:00 | Se produce la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo ? Las Compañías, por actuación de sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase ?A?, ubicado a 149,3 km de la S/E Maitencillo y a 88,97 km de la S/E Las Compa | Transmisión Zonal | 368 | S/E INCAHUASI | 0129085 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 07:53:00 | 0.4 | 0.7 | 0.28 | 9.8
16/07/2022 07:29:00 | Se produce la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo ? Las Compañías, por actuación de sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase ?A?, ubicado a 149,3 km de la S/E Maitencillo y a 88,97 km de la S/E Las Compa | Transmisión Zonal | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 1103133 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | --- | 16/07/2022 10:16:00 | 2.7833 | 9.1 | 25.3283 | 9.8
16/07/2022 11:21:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 de S/E Altamirano por operación de su relé maestro (86T), tras recepción de disparo desde el relé auxiliar de contraflujo del CTBC. De acuerdo con las pruebas y revisiones realizadas por Enel Transmi | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 16/07/2022 11:25:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 25.74
16/07/2022 11:21:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 de S/E Altamirano por operación de su relé maestro (86T), tras recepción de disparo desde el relé auxiliar de contraflujo del CTBC. De acuerdo con las pruebas y revisiones realizadas por Enel Transmi | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 16/07/2022 11:25:00 | 0.066667 | 25.74 | 1.716 | 25.74
16/07/2022 19:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel ? Rancagua ? Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada p | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 0127085 | BA S/E HOSPITAL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 19:45:00 | 0.083333 | 11.4 | 0.95 | 59.1
16/07/2022 19:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel ? Rancagua ? Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada p | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 0236085 | BA S/E HOSPITAL 66KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 19:45:00 | 0.083333 | 0.1 | 0.0083333 | 59.1
16/07/2022 19:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel ? Rancagua ? Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada p | Transmisión Zonal | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 2500126 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 16/07/2022 19:45:00 | 0.083333 | 0.1 | 0.0083333 | 59.1
16/07/2022 19:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel ? Rancagua ? Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada p | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 19:45:00 | 0.083333 | 7.8 | 0.65 | 59.1
16/07/2022 19:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel ? Rancagua ? Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada p | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 19:45:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 59.1
16/07/2022 19:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel ? Rancagua ? Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada p | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 19:45:00 | 0.083333 | 11 | 0.91667 | 59.1
16/07/2022 19:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel ? Rancagua ? Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada p | Transmisión Zonal | 428 | S/E MALLOA | 0188085 | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 19:44:00 | 0.066667 | 4.2 | 0.28 | 59.1
16/07/2022 19:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel ? Rancagua ? Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada p | Transmisión Zonal | 437 | S/E PELEQUEN | 0197085 | BA S/E PELEQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 19:44:00 | 0.066667 | 1.9 | 0.12667 | 59.1
16/07/2022 19:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel ? Rancagua ? Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada p | Transmisión Zonal | 402 | S/E RENGO | 0163085 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 19:44:00 | 0.066667 | 10.8 | 0.72 | 59.1
16/07/2022 19:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel ? Rancagua ? Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada p | Transmisión Zonal | 927 | S/E RENGO (FFCC) | 2502126 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 16/07/2022 19:44:00 | 0.066667 | 0.1 | 0.0066667 | 59.1
16/07/2022 19:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel ? Rancagua ? Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada p | Transmisión Zonal | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 0343085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/07/2022 19:45:00 | 0.083333 | 11.7 | 0.975 | 59.1
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227102 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 17/07/2022 08:50:00 | 0.15 | 0 | 0 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227085 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:50:00 | 0.15 | 6.34 | 0.951 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:50:00 | 0.15 | 1.1 | 0.165 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:50:00 | 0.15 | 0 | 0 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227102 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 17/07/2022 08:54:00 | 0.21667 | 1.74 | 0.377 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227085 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:54:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:54:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:54:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186102 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 17/07/2022 08:48:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:46:00 | 0.083333 | 8.97 | 0.7475 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:46:00 | 0.083333 | 0.1 | 0.0083333 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186112 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/07/2022 08:48:00 | 0.11667 | 2.5275 | 0.29487 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186102 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 17/07/2022 08:52:00 | 0.18333 | 6.68 | 1.2247 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:46:00 | 0.083333 | 8.2 | 0.68333 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0286085 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:46:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 0186112 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/07/2022 08:52:00 | 0.18333 | 1.7 | 0.31167 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0189085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:50:00 | 0.15 | 11.27 | 1.6905 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0289085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/07/2022 08:50:00 | 0.15 | 0.53 | 0.0795 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 17/07/2022 08:58:00 | 0.28333 | 0.1 | 0.028333 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/07/2022 08:58:00 | 0.28333 | 0.1 | 0.028333 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 17/07/2022 09:00:00 | 0.31667 | 0.07 | 0.022167 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/07/2022 09:00:00 | 0.31667 | 0.07 | 0.022167 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 17/07/2022 09:04:00 | 0.38333 | 0.085 | 0.032583 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/07/2022 09:04:00 | 0.38333 | 0.085 | 0.032583 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 17/07/2022 09:06:00 | 0.41667 | 0.045 | 0.01875 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/07/2022 09:06:00 | 0.41667 | 0.045 | 0.01875 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 17/07/2022 09:07:00 | 0.43333 | 0.725 | 0.31417 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/07/2022 09:07:00 | 0.43333 | 0.725 | 0.31417 | 51.3075
17/07/2022 08:41:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa ? Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona | Transmisión Zonal | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 1159126 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 17/07/2022 09:04:00 | 0.38333 | 0.1 | 0.038333 | 51.3075
18/07/2022 11:28:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, correspondiente a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla bifásica, fases ?B y C?, originada por e | Transmisión Dedicada | 630 | S/E CAUQUENES | 0559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/07/2022 11:48:00 | 0.33333 | 9.23 | 3.0767 | 11.11
18/07/2022 11:28:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, correspondiente a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla bifásica, fases ?B y C?, originada por e | Transmisión Dedicada | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/07/2022 11:48:00 | 0.33333 | 0.42 | 0.14 | 11.11
18/07/2022 11:28:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, correspondiente a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla bifásica, fases ?B y C?, originada por e | Transmisión Dedicada | 641 | S/E LA VEGA | 0584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/07/2022 11:48:00 | 0.33333 | 0.84 | 0.28 | 11.11
18/07/2022 11:28:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, correspondiente a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla bifásica, fases ?B y C?, originada por e | Transmisión Dedicada | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 18/07/2022 11:41:00 | 0.21667 | 0.25 | 0.054167 | 11.11
18/07/2022 11:28:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, correspondiente a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla bifásica, fases ?B y C?, originada por e | Transmisión Dedicada | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 18/07/2022 11:43:00 | 0.25 | 0.37 | 0.0925 | 11.11
19/07/2022 20:49:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Playa Ancha, por operación errónea del sistema de protección N°2 del transformador 110/12 kV N°1 de la subestación. La causa de l | Transmisión Zonal | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 1022094 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 19/07/2022 20:55:00 | 0.1 | 3.76 | 0.376 | 9.39
19/07/2022 20:49:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Playa Ancha, por operación errónea del sistema de protección N°2 del transformador 110/12 kV N°1 de la subestación. La causa de l | Transmisión Zonal | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 1023094 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 19/07/2022 20:55:00 | 0.1 | 0 | 0 | 9.39
19/07/2022 20:49:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Playa Ancha, por operación errónea del sistema de protección N°2 del transformador 110/12 kV N°1 de la subestación. La causa de l | Transmisión Zonal | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 1023094 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 19/07/2022 20:58:00 | 0.15 | 0 | 0 | 9.39
19/07/2022 20:49:00 | Según lo informado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Playa Ancha, por operación errónea del sistema de protección N°2 del transformador 110/12 kV N°1 de la subestación. La causa de l | Transmisión Zonal | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 1022094 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 19/07/2022 20:58:00 | 0.15 | 5.63 | 0.8445 | 9.39
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 10:51:00 | 4.05 | 0.24 | 0.972 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 11:39:00 | 4.85 | 0.95 | 4.6075 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 12:12:00 | 5.4 | 0 | 0 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834085 | BA S/E LICANTEN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 12:12:00 | 5.4 | 0.86 | 4.644 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 20/07/2022 12:12:00 | 5.4 | 0.17 | 0.918 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834085 | BA S/E LICANTEN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 12:15:00 | 5.45 | 0 | 0 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 12:15:00 | 5.45 | 1.94 | 10.573 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 20/07/2022 12:15:00 | 5.45 | 0.76333 | 4.1602 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 650 | S/E PARRONAL | 0605085 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 09:02:00 | 2.2333 | 0.66 | 1.474 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 0633085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 09:06:00 | 2.3 | 1.79 | 4.117 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 2456085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 09:06:00 | 2.3 | 0 | 0 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 0633085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 09:34:00 | 2.7667 | 0.845 | 2.3378 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 2456085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 09:34:00 | 2.7667 | 0 | 0 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 0633085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 11:40:00 | 4.8667 | 0.16 | 0.77867 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 2456085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 11:40:00 | 4.8667 | 0 | 0 | 10.2783
20/07/2022 06:48:00 | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por op | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0627085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/07/2022 07:39:00 | 0.85 | 1.9 | 1.615 | 10.2783
21/07/2022 10:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C, en el tramo de línea 66 kV Angol - Collipulli. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/07/2022 10:14:00 | 0.083333 | 6.67 | 0.55583 | 25.23
21/07/2022 10:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C, en el tramo de línea 66 kV Angol - Collipulli. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/07/2022 10:14:00 | 0.083333 | 6.67 | 0.55583 | 25.23
21/07/2022 10:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C, en el tramo de línea 66 kV Angol - Collipulli. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/07/2022 10:46:00 | 0.61667 | 4.73 | 2.9168 | 25.23
21/07/2022 10:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C, en el tramo de línea 66 kV Angol - Collipulli. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/07/2022 10:14:00 | 0.083333 | 4.8 | 0.4 | 25.23
21/07/2022 10:09:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C, en el tramo de línea 66 kV Angol - Collipulli. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/07/2022 10:13:00 | 0.066667 | 2.36 | 0.15733 | 25.23
21/07/2022 10:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase B, en el tramo de línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete. La empresa CGE Transm | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/07/2022 11:02:00 | 0.066667 | 5.055 | 0.337 | 15.41
21/07/2022 10:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase B, en el tramo de línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete. La empresa CGE Transm | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/07/2022 11:02:00 | 0.066667 | 5.055 | 0.337 | 15.41
21/07/2022 10:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase B, en el tramo de línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete. La empresa CGE Transm | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/07/2022 11:02:00 | 0.066667 | 3.48 | 0.232 | 15.41
21/07/2022 10:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase B, en el tramo de línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete. La empresa CGE Transm | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/07/2022 11:01:00 | 0.05 | 1.82 | 0.091 | 15.41
23/07/2022 18:20:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lucero debido a la detección de una falla en la línea de 66 kV Lucero ? Chillán, causando la salida de servicio de dicha línea, por operación de sus sistemas de protecciones asociados. En forma | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051085 | BA S/E QUILMO 033KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/07/2022 18:43:00 | 0.38333 | 6.89 | 2.6412 | 19.935
23/07/2022 18:20:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lucero debido a la detección de una falla en la línea de 66 kV Lucero ? Chillán, causando la salida de servicio de dicha línea, por operación de sus sistemas de protecciones asociados. En forma | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051104 | BA S/E QUILMO 033KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 23/07/2022 18:43:00 | 0.38333 | 3.445 | 1.3206 | 19.935
23/07/2022 18:20:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lucero debido a la detección de una falla en la línea de 66 kV Lucero ? Chillán, causando la salida de servicio de dicha línea, por operación de sus sistemas de protecciones asociados. En forma | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051085 | BA S/E QUILMO 033KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/07/2022 20:22:00 | 2.0333 | 6.4 | 13.0133 | 19.935
23/07/2022 18:20:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lucero debido a la detección de una falla en la línea de 66 kV Lucero ? Chillán, causando la salida de servicio de dicha línea, por operación de sus sistemas de protecciones asociados. En forma | Transmisión Zonal | 827 | S/E QUILMO | 1051104 | BA S/E QUILMO 033KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 23/07/2022 20:22:00 | 2.0333 | 3.2 | 6.5067 | 19.935
24/07/2022 10:14:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera ? Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión | Transmisión Zonal | 966 | S/E LAS LUCES | 1821175 | BA S/E LAS LUCES 110KV [NO_MOSTRAR] | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 24/07/2022 14:41:00 | 4.45 | 4.82 | 21.449 | 11.74
24/07/2022 10:14:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera ? Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión | Transmisión Zonal | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 1822175 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV [NO_MOSTRAR] | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 24/07/2022 14:41:00 | 4.45 | 4.82 | 21.449 | 11.74
24/07/2022 10:14:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera ? Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión | Transmisión Zonal | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/07/2022 11:32:00 | 1.3 | 2 | 2.6 | 11.74
24/07/2022 10:14:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera ? Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión | Transmisión Zonal | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/07/2022 16:04:00 | 5.8333 | 0.1 | 0.58333 | 11.74
25/07/2022 13:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Crucero - Palpana, por operación de su sistema 2 de protección, debido a la operación de la lógica de ?Definitive TRIP? asociada a la reconexión automática, función 79, por recepción de la señal ?TRP 3 | Transmisión Dedicada | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 2259 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | --- | 25/07/2022 13:42:00 | 0.26667 | 47 | 12.5333 | 47
26/07/2022 09:06:00 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Nº2 se produce por la operación de la protección diferencial de línea 87L del sistema 1 de protecciones de dicha línea, que envía orden de apertura al interruptor 52J4 de S/E Tarapacá, po | Transmisión Nacional | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 1870085 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 09:16:00 | 0.16667 | 11.25 | 1.875 | 91.37
26/07/2022 09:06:00 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Nº2 se produce por la operación de la protección diferencial de línea 87L del sistema 1 de protecciones de dicha línea, que envía orden de apertura al interruptor 52J4 de S/E Tarapacá, po | Transmisión Nacional | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 2010085 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 09:16:00 | 0.16667 | 13.32 | 2.22 | 91.37
26/07/2022 09:06:00 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Nº2 se produce por la operación de la protección diferencial de línea 87L del sistema 1 de protecciones de dicha línea, que envía orden de apertura al interruptor 52J4 de S/E Tarapacá, po | Transmisión Nacional | 1847 | S/E CHINCHORRO | 2027085 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 09:36:00 | 0.5 | 14.8 | 7.4 | 91.37
26/07/2022 09:06:00 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Nº2 se produce por la operación de la protección diferencial de línea 87L del sistema 1 de protecciones de dicha línea, que envía orden de apertura al interruptor 52J4 de S/E Tarapacá, po | Transmisión Nacional | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 09:16:00 | 0.16667 | 15.3 | 2.55 | 91.37
26/07/2022 09:06:00 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Nº2 se produce por la operación de la protección diferencial de línea 87L del sistema 1 de protecciones de dicha línea, que envía orden de apertura al interruptor 52J4 de S/E Tarapacá, po | Transmisión Nacional | 1916 | S/E PALAFITOS | 2231085 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 09:16:00 | 0.16667 | 11.8 | 1.9667 | 91.37
26/07/2022 09:06:00 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Nº2 se produce por la operación de la protección diferencial de línea 87L del sistema 1 de protecciones de dicha línea, que envía orden de apertura al interruptor 52J4 de S/E Tarapacá, po | Transmisión Nacional | 1920 | S/E PUKARA | 2246085 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 09:36:00 | 0.5 | 20.7 | 10.35 | 91.37
26/07/2022 09:06:00 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Nº2 se produce por la operación de la protección diferencial de línea 87L del sistema 1 de protecciones de dicha línea, que envía orden de apertura al interruptor 52J4 de S/E Tarapacá, po | Transmisión Nacional | 1924 | S/E QUIANI | 2255085 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 09:37:00 | 0.51667 | 4.2 | 2.17 | 91.37
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 16:07:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 16:07:00 | 0.23333 | 1.4 | 0.32667 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 16:07:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 16:09:00 | 0.26667 | 5.8 | 1.5467 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 16:09:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 16:09:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 16:27:00 | 0.56667 | 1.65 | 0.935 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 16:27:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 16:27:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 22:34:00 | 6.6833 | 1.1 | 7.3517 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 22:34:00 | 6.6833 | 0 | 0 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 22:34:00 | 6.6833 | 0 | 0 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 22:45:00 | 6.8667 | 1.65 | 11.33 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 22:45:00 | 6.8667 | 0 | 0 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 22:45:00 | 6.8667 | 0 | 0 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 413 | S/E TOME | 0276085 | BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 16:09:00 | 0.26667 | 3.1 | 0.82667 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 413 | S/E TOME | 0276085 | BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 22:37:00 | 6.7333 | 0.1 | 0.67333 | 14.8
26/07/2022 15:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por el corte de los conductores de las tres fases, entre las e | Transmisión Zonal | 413 | S/E TOME | 0276085 | BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/07/2022 22:45:00 | 6.8667 | 0 | 0 | 14.8
27/07/2022 12:06:00 | De acuerdo con el informe de novedades del CDC, se produjo la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Pozo Almonte, correspondiente a la línea 110 kV Pozo Almonte ? Cerro Colorado. De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía Minera Cerro C | Transmisión Dedicada | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 2007415 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | --- | 27/07/2022 12:50:00 | 0.73333 | 16.75 | 12.2833 | 28.75
27/07/2022 12:06:00 | De acuerdo con el informe de novedades del CDC, se produjo la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Pozo Almonte, correspondiente a la línea 110 kV Pozo Almonte ? Cerro Colorado. De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía Minera Cerro C | Transmisión Dedicada | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 2007415 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | --- | 27/07/2022 13:03:00 | 0.95 | 12 | 11.4 | 28.75
27/07/2022 18:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Domeyko - Planta Óxidos, por apertura del interruptor del extremo Domeyko. La empresa Minera Escondida Ltda. señala que la causa de lo anterior fue la intervención errónea del circuito de disparo N°1 de | Transmisión Dedicada | 1918 | S/E PLANTA OXIDOS | 2237419 | BA S/E PLANTA OXIDOS 220KV BP | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 27/07/2022 19:29:00 | 0.75 | 10 | 7.5 | 10
28/07/2022 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Ovalle, asociado a la línea 66 kV Ovalle - Punitaqui, por operación de protecciones ante una falla cuya causa es atribuida a un camión grúa, que acortó distancia con los conductores de las tres | Transmisión Zonal | 357 | S/E EL SAUCE | 0118085 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/07/2022 13:40:00 | 0.066667 | 0.3 | 0.02 | 5.775
28/07/2022 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Ovalle, asociado a la línea 66 kV Ovalle - Punitaqui, por operación de protecciones ante una falla cuya causa es atribuida a un camión grúa, que acortó distancia con los conductores de las tres | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 0191085 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/07/2022 14:00:00 | 0.4 | 3.65 | 1.46 | 5.775
28/07/2022 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Ovalle, asociado a la línea 66 kV Ovalle - Punitaqui, por operación de protecciones ante una falla cuya causa es atribuida a un camión grúa, que acortó distancia con los conductores de las tres | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 2514348 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | --- | 28/07/2022 14:00:00 | 0.4 | 1.825 | 0.73 | 5.775
30/07/2022 01:03:00 | Con ocasión de maniobras de normalización topológica de la línea 66 kV Ovalle - Illapel, que involucró microcorte a los consumos de S/E Punitaqui, se produce la pérdida de comunicaciones que imposibilitó el cierre remoto del interruptor 52B1 de dicha sube | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 0191085 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/07/2022 02:37:00 | 1.5667 | 3.3 | 5.17 | 4.95
30/07/2022 01:03:00 | Con ocasión de maniobras de normalización topológica de la línea 66 kV Ovalle - Illapel, que involucró microcorte a los consumos de S/E Punitaqui, se produce la pérdida de comunicaciones que imposibilitó el cierre remoto del interruptor 52B1 de dicha sube | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 2514348 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | --- | 30/07/2022 02:37:00 | 1.5667 | 1.65 | 2.585 | 4.95
30/07/2022 05:40:00 | Se realizará mantenimento preventivo básico a paños H1, H2 y HT1 correspondientes a interruptores, transformadores de corriente, desconectadores y pararrayos. Se realizará limpieza manual de aislamiento, reapriete de conexiones, lubricación de mecanismo | Transmisión Dedicada | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/07/2022 08:59:00 | 3.3167 | 5.36 | 17.7773 | 5.36
31/07/2022 05:53:00 | e realizará mantenimento preventivo básico a paños H1, H2 y HT1 correspondientes a interruptores, transformadores de corriente, desconectadores y pararrayos. Se realizará limpieza manual de aislamiento, reapriete de conexiones, lubricación de mecanismos | Transmisión Dedicada | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2022 12:44:00 | 6.85 | 4.53 | 31.0305 | 4.53
31/07/2022 17:06:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince por actuación de sus protecciones, ante un cortocircuito monofásico en la fase C, ocasionado por pérdida de aislación a raíz del contacto (o cercanía) de un ave con el conjunto ais | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2079085 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/07/2022 17:37:00 | 0.51667 | 8.03 | 4.1488 | 12.045
31/07/2022 17:06:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince por actuación de sus protecciones, ante un cortocircuito monofásico en la fase C, ocasionado por pérdida de aislación a raíz del contacto (o cercanía) de un ave con el conjunto ais | Transmisión Dedicada | 1864 | S/E EL LINCE | 2078424 | BA S/E EL LINCE 110KV BP | MINERA MICHILLA | --- | 31/07/2022 17:37:00 | 0.51667 | 4.015 | 2.0744 | 12.045
31/07/2022 21:47:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún - Procart, por operación de protecciones ante una falla por una descarga en un aislador de la estructura N°41 de la línea. La causa de la falla es atribuida a feca de pájaro que provocó la pérdid | Transmisión Dedicada | 876 | S/E PROCART | 1113224 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | CARTULINAS CMPC SPA | --- | 31/07/2022 23:20:00 | 1.55 | 64.6 | 100.13 | 64.6