## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 08/2022
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 0206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2022 23:45:00 | 0.066667 | 8.4 | 0.56 | 29.49
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2022 23:45:00 | 0.066667 | 6.2 | 0.41333 | 29.49
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2022 23:44:00 | 0.05 | 0 | 0 | 29.49
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2022 23:44:00 | 0.05 | 0 | 0 | 29.49
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 01/08/2022 23:45:00 | 0.066667 | 3.77 | 0.25133 | 29.49
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 2501126 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 01/08/2022 23:45:00 | 0.066667 | 0.1 | 0.0066667 | 29.49
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 01/08/2022 23:45:00 | 0.066667 | 2.32 | 0.15467 | 29.49
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 657 | S/E RETIRO | 0616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2022 23:45:00 | 0.066667 | 1.3 | 0.086667 | 29.49
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/08/2022 23:44:00 | 0.05 | 3.1 | 0.155 | 29.49
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 1163126 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 01/08/2022 23:44:00 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 29.49
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 02/08/2022 00:12:00 | 0.51667 | 2.7 | 1.395 | 29.49
01/08/2022 23:41:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor de su fase B entre las estructuras Nº335 y Nº336 del tramo 154 kV Linares - Parral. | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 02/08/2022 00:13:00 | 0.53333 | 1.5 | 0.8 | 29.49
08/08/2022 09:29:00 | Se produjo una falla con contacto a tierra inmediatamente aguas abajo del terciario del transformador N°2 de S/E Pozo Almonte. De acuerdo con lo informado por la empresa Engie Energía Chile S.A., la causa de la falla se debió a la acción de un pájaro sobr | Transmisión Zonal | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 2244085 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/08/2022 09:54:00 | 0.41667 | 5.4 | 2.25 | 5.4
08/08/2022 09:29:00 | Se produjo una falla con contacto a tierra inmediatamente aguas abajo del terciario del transformador N°2 de S/E Pozo Almonte. De acuerdo con lo informado por la empresa Engie Energía Chile S.A., la causa de la falla se debió a la acción de un pájaro sobr | Transmisión Zonal | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 2244085 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/08/2022 10:00:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 5.4
10/08/2022 12:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Río Negro - Purranque, por operación de las protecciones del extremo Río Negro, debido a una falla monofásica en la fase A. La empresa STS S.A. señala que la causa de la falla fue la presencia de excre | Transmisión Zonal | 510 | S/E FRUTILLAR | 0417116 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/08/2022 12:05:00 | 0.05 | 0.77 | 0.0385 | 14.66
10/08/2022 12:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Río Negro - Purranque, por operación de las protecciones del extremo Río Negro, debido a una falla monofásica en la fase A. La empresa STS S.A. señala que la causa de la falla fue la presencia de excre | Transmisión Zonal | 510 | S/E FRUTILLAR | 0418116 | BA S/E FRUTILLAR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/08/2022 12:05:00 | 0.05 | 7 | 0.35 | 14.66
10/08/2022 12:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Río Negro - Purranque, por operación de las protecciones del extremo Río Negro, debido a una falla monofásica en la fase A. La empresa STS S.A. señala que la causa de la falla fue la presencia de excre | Transmisión Zonal | 521 | S/E PURRANQUE | 1177099 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 10/08/2022 12:08:00 | 0.1 | 0.81 | 0.081 | 14.66
10/08/2022 12:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Río Negro - Purranque, por operación de las protecciones del extremo Río Negro, debido a una falla monofásica en la fase A. La empresa STS S.A. señala que la causa de la falla fue la presencia de excre | Transmisión Zonal | 521 | S/E PURRANQUE | 1752116 | BA S/E PURRANQUE 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/08/2022 12:08:00 | 0.1 | 1.69 | 0.169 | 14.66
10/08/2022 12:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Río Negro - Purranque, por operación de las protecciones del extremo Río Negro, debido a una falla monofásica en la fase A. La empresa STS S.A. señala que la causa de la falla fue la presencia de excre | Transmisión Zonal | 521 | S/E PURRANQUE | 1177116 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/08/2022 12:08:00 | 0.1 | 4.39 | 0.439 | 14.66
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 0206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/08/2022 23:59:00 | 0.066667 | 7.85 | 0.52333 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/08/2022 23:59:00 | 0.066667 | 6.52 | 0.43467 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/08/2022 23:58:00 | 0.05 | 0 | 0 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/08/2022 23:58:00 | 0.05 | 0 | 0 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 00:05:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 00:05:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 10/08/2022 23:59:00 | 0.066667 | 3.81 | 0.254 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 2501126 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 10/08/2022 23:59:00 | 0.066667 | 0.1 | 0.0066667 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 10/08/2022 23:59:00 | 0.066667 | 2.36 | 0.15733 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 657 | S/E RETIRO | 0616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 00:01:00 | 0.1 | 1.36 | 0.136 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/08/2022 23:58:00 | 0.05 | 3.53 | 0.1765 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 1163126 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 10/08/2022 23:58:00 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 11/08/2022 00:19:00 | 0.4 | 3.83 | 1.532 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 0559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 9.1 | 0.60667 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 0.5 | 0.033333 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 641 | S/E LA VEGA | 0584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 5 | 0.33333 | 29.46
10/08/2022 23:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 1157126 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 0.1 | 0.0066667 | 29.46
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 0604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 1.9 | 0.12667 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 0604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 2.4 | 0.16 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 4.2 | 0.28 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 5.4 | 0.36 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 0.62 | 0.041333 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 0618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 9.5 | 0.63333 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 0618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 3.1 | 0.20667 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:09:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 826 | S/E COCHARCAS | 1055104 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 11/08/2022 20:14:00 | 0.016667 | 6.8 | 0.11333 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 0213085 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:14:00 | 0.016667 | 1.2 | 0.02 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 1143126 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 11/08/2022 20:14:00 | 0.016667 | 0.1 | 0.0016667 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:14:00 | 0.016667 | 0.7 | 0.011667 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:14:00 | 0.016667 | 0.5 | 0.0083333 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:14:00 | 0.016667 | 2.2 | 0.036667 | 41.82
11/08/2022 20:05:00 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Pueblo Seco - Parral, por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°397 y N°398 del tramo Parral - Tap Monterrico. La causa de la falla es at | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:14:00 | 0.016667 | 1.9 | 0.031667 | 41.82
11/08/2022 20:13:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL1 de S/E Nueva Aldea, asociado a la línea 66 kV Nueva Aldea ? Santa Elvira, por operación de protecciones ante una disminución de la frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que | Transmisión Dedicada | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0160085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:25:00 | 0.2 | 7.5 | 1.5 | 41.1
11/08/2022 20:13:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL1 de S/E Nueva Aldea, asociado a la línea 66 kV Nueva Aldea ? Santa Elvira, por operación de protecciones ante una disminución de la frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que | Transmisión Dedicada | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 2454085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:25:00 | 0.2 | 6.3 | 1.26 | 41.1
11/08/2022 20:13:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL1 de S/E Nueva Aldea, asociado a la línea 66 kV Nueva Aldea ? Santa Elvira, por operación de protecciones ante una disminución de la frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que | Transmisión Dedicada | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0160085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:26:00 | 0.21667 | 4.9 | 1.0617 | 41.1
11/08/2022 20:13:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL1 de S/E Nueva Aldea, asociado a la línea 66 kV Nueva Aldea ? Santa Elvira, por operación de protecciones ante una disminución de la frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que | Transmisión Dedicada | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 2454085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:26:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 41.1
11/08/2022 20:13:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL1 de S/E Nueva Aldea, asociado a la línea 66 kV Nueva Aldea ? Santa Elvira, por operación de protecciones ante una disminución de la frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que | Transmisión Dedicada | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0160085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:30:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 41.1
11/08/2022 20:13:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL1 de S/E Nueva Aldea, asociado a la línea 66 kV Nueva Aldea ? Santa Elvira, por operación de protecciones ante una disminución de la frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que | Transmisión Dedicada | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 2454085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:30:00 | 0.28333 | 2.7 | 0.765 | 41.1
11/08/2022 20:13:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL1 de S/E Nueva Aldea, asociado a la línea 66 kV Nueva Aldea ? Santa Elvira, por operación de protecciones ante una disminución de la frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que | Transmisión Dedicada | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0160085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:45:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 41.1
11/08/2022 20:13:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL1 de S/E Nueva Aldea, asociado a la línea 66 kV Nueva Aldea ? Santa Elvira, por operación de protecciones ante una disminución de la frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que | Transmisión Dedicada | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 2454085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:45:00 | 0.53333 | 3.8 | 2.0267 | 41.1
11/08/2022 20:13:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL1 de S/E Nueva Aldea, asociado a la línea 66 kV Nueva Aldea ? Santa Elvira, por operación de protecciones ante una disminución de la frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que | Transmisión Dedicada | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0160085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:57:00 | 0.73333 | 2.5 | 1.8333 | 41.1
11/08/2022 20:13:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL1 de S/E Nueva Aldea, asociado a la línea 66 kV Nueva Aldea ? Santa Elvira, por operación de protecciones ante una disminución de la frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que | Transmisión Dedicada | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 2454085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/08/2022 20:57:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 41.1
13/08/2022 16:37:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla en la fase B ocurrida entre las estructuras N°224 y N°225 de la línea, aproximadamente a 14.5 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la cau | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/08/2022 20:42:00 | 4.0833 | 4.5 | 18.375 | 15.2
13/08/2022 16:37:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla en la fase B ocurrida entre las estructuras N°224 y N°225 de la línea, aproximadamente a 14.5 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la cau | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/08/2022 20:31:00 | 3.9 | 3.9 | 15.21 | 15.2
13/08/2022 16:37:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla en la fase B ocurrida entre las estructuras N°224 y N°225 de la línea, aproximadamente a 14.5 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la cau | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/08/2022 20:14:00 | 3.6167 | 6.8 | 24.5933 | 15.2
13/08/2022 16:37:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla en la fase B ocurrida entre las estructuras N°224 y N°225 de la línea, aproximadamente a 14.5 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la cau | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/08/2022 20:14:00 | 3.6167 | 0 | 0 | 15.2
16/08/2022 04:02:00 | Se produjo una falla, inicialmente bifásica aislada y luego trifásica, en el circuito N°2 de la línea 2x66 kV Ejército ? Coronel, específicamente en el tramo apoyado sobre el puente ferroviario que cruza el río Biobío (comprendido en el tramo 66 kV C2 Tap | Transmisión Zonal | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0184085 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/08/2022 04:06:00 | 0.066667 | 9.04 | 0.60267 | 16.06
16/08/2022 04:02:00 | Se produjo una falla, inicialmente bifásica aislada y luego trifásica, en el circuito N°2 de la línea 2x66 kV Ejército ? Coronel, específicamente en el tramo apoyado sobre el puente ferroviario que cruza el río Biobío (comprendido en el tramo 66 kV C2 Tap | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0360085 | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/08/2022 04:06:00 | 0.066667 | 1.08 | 0.072 | 16.06
16/08/2022 04:02:00 | Se produjo una falla, inicialmente bifásica aislada y luego trifásica, en el circuito N°2 de la línea 2x66 kV Ejército ? Coronel, específicamente en el tramo apoyado sobre el puente ferroviario que cruza el río Biobío (comprendido en el tramo 66 kV C2 Tap | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0210085 | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/08/2022 04:06:00 | 0.066667 | 5.94 | 0.396 | 16.06
17/08/2022 11:32:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maipo - Pirque, debido a falla monofásica en la fase A ocurrida a 8.8 km de S/E Maipo. Las empresas involucradas señalan que no fue posible determinar la causa de la falla. | Transmisión Dedicada | 461 | S/E PIRQUE | 0208085 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/08/2022 12:00:00 | 0.46667 | 3.8 | 1.7733 | 4.5
17/08/2022 11:32:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maipo - Pirque, debido a falla monofásica en la fase A ocurrida a 8.8 km de S/E Maipo. Las empresas involucradas señalan que no fue posible determinar la causa de la falla. | Transmisión Dedicada | 461 | S/E PIRQUE | 0208085 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/08/2022 12:23:00 | 0.85 | 0.7 | 0.595 | 4.5
17/08/2022 19:13:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Imperial, correspondientes al transformador 66/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases del lado 66 kV (sistema | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/08/2022 19:16:00 | 0.05 | 13.69 | 0.6845 | 16.3
17/08/2022 19:13:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Imperial, correspondientes al transformador 66/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases del lado 66 kV (sistema | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/08/2022 19:18:00 | 0.083333 | 2.61 | 0.2175 | 16.3
18/08/2022 06:45:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1 y 52J2 de S/E Frontera, correspondientes a la línea 220 kV Frontera ? San Simón, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa Transelec | Transmisión Nacional | 1938 | S/E SUR VIEJO | 2296437 | BA S/E SUR VIEJO 23KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | --- | 18/08/2022 07:47:00 | 1.0333 | 7.5 | 7.75 | 7.5
18/08/2022 16:37:00 | Por riesgo a la instalación y continuidad de suministro, se requiere la desconexión del T1 de S/E Pacífico por incendio cercano a la S/E. Potencia interrumpida de 14.1 MW y un total de cliente afectado de 13578 (el 100 % de los clientes se recuperan a las | Transmisión Zonal | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/08/2022 18:43:00 | 2.1 | 14.2 | 29.82 | 14.2
18/08/2022 16:37:00 | Por riesgo a la instalación y continuidad de suministro, se requiere la desconexión del T1 de S/E Pacífico por incendio cercano a la S/E. Potencia interrumpida de 14.1 MW y un total de cliente afectado de 13578 (el 100 % de los clientes se recuperan a las | Transmisión Zonal | 629 | S/E BOLLENAR | 0557085 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/08/2022 09:21:00 | 4.4167 | 6 | 26.5 | 14.2
21/08/2022 04:56:00 | Desconexión del ATR 220/110/13,5 kV de SE Alto Melipilla por mantenimiento preventivo y relleno de aceite en CTBC a unidad 3 del ATR. Riesgo bajo, trabajo programado | Transmisión Zonal | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1037094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 21/08/2022 08:58:00 | 4.0333 | 0 | 0 | 13.4
21/08/2022 04:56:00 | Desconexión del ATR 220/110/13,5 kV de SE Alto Melipilla por mantenimiento preventivo y relleno de aceite en CTBC a unidad 3 del ATR. Riesgo bajo, trabajo programado | Transmisión Zonal | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1330094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 21/08/2022 08:58:00 | 4.0333 | 1.14 | 4.598 | 13.4
21/08/2022 04:56:00 | Desconexión del ATR 220/110/13,5 kV de SE Alto Melipilla por mantenimiento preventivo y relleno de aceite en CTBC a unidad 3 del ATR. Riesgo bajo, trabajo programado | Transmisión Zonal | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1038094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 21/08/2022 08:58:00 | 4.0333 | 6.26 | 25.2487 | 13.4
25/08/2022 06:16:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52E de S/E Tap Codelco Ventanas, asociado a la línea 110 kV Tap Codelco Ventanas ? Codelco Ventanas 1, por operación de protecciones ante una falla en el alimentador Sala N°3 Fundición MT, producto de un i | Transmisión Dedicada | 915 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 1815220 | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 [NO_MOSTRAR] | Codelco Chile - División Ventanas | --- | 25/08/2022 08:22:00 | 2.1 | 23.13 | 48.573 | 23.13
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 421 | S/E OVALLE | 0281085 | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/08/2022 09:14:00 | 0.1 | 0 | 0 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 421 | S/E OVALLE | 0351085 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/08/2022 09:14:00 | 0.1 | 2.4 | 0.24 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 421 | S/E OVALLE | 0281085 | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/08/2022 09:15:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 421 | S/E OVALLE | 0351085 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/08/2022 09:15:00 | 0.11667 | 4.7 | 0.54833 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 421 | S/E OVALLE | 0281085 | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/08/2022 09:16:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 421 | S/E OVALLE | 0351085 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/08/2022 09:16:00 | 0.13333 | 5.7 | 0.76 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 30/08/2022 12:56:00 | 0.066667 | 8.67 | 0.578 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 30/08/2022 12:56:00 | 0.066667 | 4 | 0.26667 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 30/08/2022 12:56:00 | 0.066667 | 3.01 | 0.20067 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 30/08/2022 12:56:00 | 0.066667 | 5.12 | 0.34133 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 30/08/2022 12:56:00 | 0.066667 | 4 | 0.26667 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 30/08/2022 12:56:00 | 0.066667 | 4.21 | 0.28067 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/08/2022 12:56:00 | 0.066667 | 4.21 | 0.28067 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 30/08/2022 13:01:00 | 0.15 | 0.01 | 0.0015 | 12.8
28/08/2022 09:08:00 | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Ovalle, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la generación de los PMGD conectados a lo | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/08/2022 13:01:00 | 0.15 | 0.1 | 0.015 | 12.8
30/08/2022 12:52:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Horcones, correspondiente al circuito N°2 de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declar | Transmisión Zonal | 214 | S/E PLANTA ARAUCO | 0016025 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 30/08/2022 14:00:00 | 1.1333 | 20.42 | 23.1427 | 59.16
30/08/2022 12:52:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Horcones, correspondiente al circuito N°2 de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declar | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 30/08/2022 12:56:00 | 0.066667 | 3.1 | 0.20667 | 59.16
30/08/2022 12:52:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Horcones, correspondiente al circuito N°2 de la línea 66 kV Andalicán ? Horcones, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declar | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 30/08/2022 12:56:00 | 0.066667 | 2.31 | 0.154 | 59.16
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 30/08/2022 14:24:00 | 0.25 | 3.4 | 0.85 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 30/08/2022 14:49:00 | 0.66667 | 13.9 | 9.2667 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 30/08/2022 15:47:00 | 1.6333 | 0.53 | 0.86567 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 30/08/2022 15:50:00 | 1.6833 | 0.53 | 0.89217 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 30/08/2022 16:20:00 | 2.1833 | 0.54 | 1.179 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1065085 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/08/2022 14:46:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1064085 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/08/2022 14:46:00 | 0.61667 | 2.7 | 1.665 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1064105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 30/08/2022 14:46:00 | 0.61667 | 2.175 | 1.3413 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1065105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 30/08/2022 14:46:00 | 0.61667 | 2.175 | 1.3413 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1064085 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/08/2022 14:47:00 | 0.63333 | 4.1 | 2.5967 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1065085 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/08/2022 14:47:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1064105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 30/08/2022 14:47:00 | 0.63333 | 1.3 | 0.82333 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1065105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 30/08/2022 14:47:00 | 0.63333 | 1.3 | 0.82333 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1064085 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/08/2022 14:53:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1065085 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/08/2022 14:53:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1064105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 30/08/2022 14:53:00 | 0.73333 | 0.4 | 0.29333 | 33.45
30/08/2022 14:09:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Alto Maipo ? Tap Off La Laja - Florida, por operación de su protección diferencial ante una falla externa ocurrida en el alimentador Sargento Menadier (paño C3) de S/E Costanera. | Transmisión Zonal | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 1065105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | --- | 30/08/2022 14:53:00 | 0.73333 | 0.4 | 0.29333 | 33.45
31/08/2022 09:08:00 | El relleno de SF6 del 52CT Se requiere realizar de forma urgente. Riesgo bajo y Controlado por relleno de gas SF6 | Transmisión Zonal | 960 | S/E MAPAL | 1152154 | BA S/E MAPAL 154KV BP [NO_MOSTRAR] | MASISA S.A. | --- | 31/08/2022 09:58:00 | 0.83333 | 8.307 | 6.9225 | 8.307