## CTF
SSCC |  | Control de Frecuencia
Categoría |  | Control Terciario de Frecuencia
Subcategoría |  | CTF+ y CTF-
Central | Combustible | Parámetro |  | Valor determinado
PFV Malgarida I y II | Solar | Tasa normal de operación [MW/min] | Subida | 19.07
|  |  | Bajada | -19.07
|  | Tasa máxima de operación [MW/min] | Subida | 95.34
|  |  | Bajada | -95.34
|  | Tiempo de respuesta [minutos] | Subida | < 5
|  |  | Bajada | < 5
|  | Aporte CTF [MW] | Subida | 190.35
|  |  | Bajada | 190.35
|  | Límite de regulación superior [MW] |  | 190.68
|  | Límite de regulación inferior [MW] |  | 0.33

## CT
SSCC |  |  | Control de Tensión
Categoría |  |  | Control de Tensión
Subcategoría |  |  | Control de Tensión
Central / Unidad |  | Tensión [pu] | Valor Determinado [MVAr]
| Potencia [MW] |  | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1
PFV Malgarida I y II | 0.33 |  | 133 | 135 | 135 | 135 | 96
| 80 |  | 114 | 130 | 127 | 127 | 89
| 120 |  | 108 | 116 | 117 | 105 | 82
| 200.68 |  | 33 | 38 | 38 | 38 | 38
| 200.68 |  | -33 | -55 | -82 | -82 | -85
| 120 |  | -162 | -150 | -158 | -170 | -167
| 80 |  | -183 | -160 | -169 | -166 | -180
| 0.33 |  | -175 | -145 | -162 | -160 | -140