## CTF
SSCC |  | Control de Frecuencia
Categoría |  | Control Terciario de Frecuencia
Subcategoría |  | CTF+ y CTF-
Central | Combustible | Parámetro |  | Valor determinado
|  |  |  | U1 | U2 | U3
TER Guacolda | Carbón | Tasa normal de operación [MW/min] | Subida | +1,5 | +1,5 | +1,5
|  |  | Bajada | -1,5 | -1,5 | -1,5
|  | Tasa máxima de operación [MW/min] | Subida | +2,5 | +2,5 | +2,5
|  |  | Bajada | -2,5 | -2,5 | -2.5
|  | Tiempo de respuesta [minutos] | Subida | <5,00 | <5,00 | <5,00
|  |  | Bajada | <5,00 | <5,00 | <5,00
|  | Aporte CTF [MW] | Subida | 15 | 15 | 15
|  |  | Bajada | -15 | -15 | -15
|  | Límite de regulación superior [MW] |  | 153.93 | 153.88 | 156.22
|  | Límite de regulación inferior [MW] |  | 45 | 38 | 38,00

## CT
SSCC |  | Control de Tensión
Categoría |  | Control de Tensión
Subcategoría |  | Control de Tensión
Central / Unidad |  | Tensión [pu] | Valor Determinado [MVAr]
| Potencia [MW] |  | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1
TER Guacolda U1 | 45 |  | No Operable | -64.9 | -73.9 | -81.4 | No Operable
| 81.3 |  |  | -58.4 | -64.8 | -71.4
| 117.6 |  |  | -49.9 | -55.7 | -61.4
| 153.9 |  |  | -44.2 | -46.6 | -51.4
| 153.9 |  |  | 71.7 | 90.9 | 84.9
| 117.6 |  |  | 116.3 | 111.1 | 102.8
| 81.3 |  |  | 130.4 | 124.3 | 115.2
| 45 |  |  | 138.9 | 132.2 | 122.7
TER Guacolda U2 | 38 |  | No Operable | -60,2 | -66,7 | -73,5 | No Operable
| 76.6 |  |  | -49,9 | -57,5 | -63,4
| 115.3 |  |  | -41,4 | -45,2 | -53,4
| 153.9 |  |  | -35,91 | -39,3 | -43,3
| 153.9 |  |  | 71,8 | 91,00 | 88,1
| 115.3 |  |  | 117,7 | 112,60 | 104,3
| 76.6 |  |  | 132,7 | 126,50 | 117,4
| 38 |  |  | 141,2 | 134,40 | 124,9
TER Guacolda U3 | 38 |  | No Operable | -51,4 | -57,1 | -63, 2 | No Operable
| 76.6 |  |  | -41,9 | -46,6 | -51,6
| 115.3 |  |  | -30,3 | -36,2 | -40,1
| 153.9 |  |  | -21,6 | -25,7 | -28,5
| 153.9 |  |  | 72,1 | 90,8 | 86,4
| 115.3 |  |  | 119,6 | 113,7 | 105,5
| 76.6 |  |  | 134,5 | 127,5 | 117,5
| 38 |  |  | 142,8 | 135,3 | 124,8