## CTF
SSCC |  | Control de Frecuencia
Categoría |  | Control Terciario de Frecuencia
Subcategoría |  | CTF+ y CTF-
Central | Combustible | Parámetro |  | Valor determinado
TG
TER Santa Lidia | Diesel | Tasa normal de operación [MW/min] | Subida | +8,49
|  |  | Bajada | -9,59
|  | Tasa máxima de operación [MW/min] | Subida | +8,49
|  |  | Bajada | -9,59
|  | Tiempo de respuesta [minutos] | Subida | <5
|  |  | Bajada | <5
|  | Aporte CTF [MW] | Subida | +84,9
|  |  | Bajada | -95,9
|  | Límite de regulación superior [MW] |  | 142,36
|  | Límite de regulación inferior [MW] |  | 30

## CT
SSCC |  | Control de Tensión
Categoría |  | Control de Tensión
Subcategoría |  | Control de Tensión
Central / Unidad |  | Tensión [pu] | Valor Determinado [MVAr]
| Potencia [MW] |  | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1
TER Santa Lidia | 30 |  | -51.1 | -55.4 | -59.2 | -63.1 | -67.3
| 67.47 |  | -47.8 | -54 | -60.4 | -67.2 | -74.3
| 104.93 |  | -32.1 | -50.3 | -57.4 | -64.2 | -71.1
| 142.4 |  | 0 | 0 | 0 | -41.5 | -62.2
| 142.4 |  | 45.9 | 37.5 | 34 | 35.9 | 33.8
| 104.93 |  | 65.7 | 67.5 | 67.4 | 65.2 | 60.6
| 67.47 |  | 88.3 | 88.4 | 86.7 | 83.1 | 77.4
| 30 |  | 99.7 | 99 | 96.7 | 92.5 | 86.2