## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 09/2022
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
02/09/2022 20:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/13.8/6.9 kV N°1 de S/E Escondida por operación de su protección de sobrecarga térmica. La causa del evento se debió a un error en el ajuste de la protección de sobrecarga térmica asociada al relé Sie | Transmisión Dedicada | 1869 | S/E ESCONDIDA | 2092419 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 02/09/2022 21:12:00 | 0.75 | 43 | 32.25 | 43
03/09/2022 09:09:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1 de S/E Tap Off Enlace y 52JT2 de S/E Antucoya, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Minera Antucoya señala que la protección del paño J1 de S/E Tap O | Transmisión Dedicada | 1818 | S/E ANTUCOYA | 2622413 | Nodo Antucoya 110kv | MINERA ANTUCOYA | --- | 03/09/2022 09:34:00 | 0.41667 | 22 | 9.1667 | 44
03/09/2022 09:09:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1 de S/E Tap Off Enlace y 52JT2 de S/E Antucoya, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Minera Antucoya señala que la protección del paño J1 de S/E Tap O | Transmisión Dedicada | 1818 | S/E ANTUCOYA | 1891413 | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | MINERA ANTUCOYA | --- | 03/09/2022 09:34:00 | 0.41667 | 22 | 9.1667 | 44
03/09/2022 18:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Quintero, mediante su función de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, se produjo la apertura de todos los interruptores de la barra 12 kV N°1 de la S/E por operación de su relé maestro de b | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 03/09/2022 18:58:01 | 0.00027778 | 3.89 | 0.0010806 | 9.83
03/09/2022 18:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Quintero, mediante su función de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, se produjo la apertura de todos los interruptores de la barra 12 kV N°1 de la S/E por operación de su relé maestro de b | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 03/09/2022 18:58:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 9.83
03/09/2022 18:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Quintero, mediante su función de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, se produjo la apertura de todos los interruptores de la barra 12 kV N°1 de la S/E por operación de su relé maestro de b | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 03/09/2022 19:31:00 | 0.55 | 5.09 | 2.7995 | 9.83
03/09/2022 18:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Quintero, mediante su función de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, se produjo la apertura de todos los interruptores de la barra 12 kV N°1 de la S/E por operación de su relé maestro de b | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 03/09/2022 19:31:00 | 0.55 | 0 | 0 | 9.83
03/09/2022 18:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Quintero, mediante su función de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, se produjo la apertura de todos los interruptores de la barra 12 kV N°1 de la S/E por operación de su relé maestro de b | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 03/09/2022 19:40:00 | 0.7 | 0.84 | 0.588 | 9.83
03/09/2022 18:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Quintero, mediante su función de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, se produjo la apertura de todos los interruptores de la barra 12 kV N°1 de la S/E por operación de su relé maestro de b | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 03/09/2022 19:40:00 | 0.7 | 0 | 0 | 9.83
03/09/2022 18:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Quintero, mediante su función de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, se produjo la apertura de todos los interruptores de la barra 12 kV N°1 de la S/E por operación de su relé maestro de b | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 03/09/2022 20:13:00 | 1.25 | 0.01 | 0.0125 | 9.83
03/09/2022 18:58:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Quintero, mediante su función de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, se produjo la apertura de todos los interruptores de la barra 12 kV N°1 de la S/E por operación de su relé maestro de b | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 03/09/2022 20:13:00 | 1.25 | 0 | 0 | 9.83
04/09/2022 07:39:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1 de S/E Tap Off Enlace y 52JT2 de S/E Antucoya, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Minera Antucoya señala que la protección del paño J1 de S/E Tap O | Transmisión Dedicada | 1818 | S/E ANTUCOYA | 2622413 | Nodo Antucoya 110kv | MINERA ANTUCOYA | --- | 04/09/2022 08:08:00 | 0.48333 | 18 | 8.7 | 36
04/09/2022 07:39:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1 de S/E Tap Off Enlace y 52JT2 de S/E Antucoya, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Al respecto, la empresa Minera Antucoya señala que la protección del paño J1 de S/E Tap O | Transmisión Dedicada | 1818 | S/E ANTUCOYA | 1891413 | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | MINERA ANTUCOYA | --- | 04/09/2022 08:08:00 | 0.48333 | 18 | 8.7 | 36
11/09/2022 01:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Cóndores, correspondiente a la línea 110 kV Cóndores ? Palafitos, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa Transemel S.A. declara | Transmisión Zonal | 1916 | S/E PALAFITOS | 2231085 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2022 04:06:00 | 2.2833 | 2.8 | 6.3933 | 9
11/09/2022 01:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Cóndores, correspondiente a la línea 110 kV Cóndores ? Palafitos, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa Transemel S.A. declara | Transmisión Zonal | 1916 | S/E PALAFITOS | 2231085 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2022 04:07:00 | 2.3 | 6.2 | 14.26 | 9
11/09/2022 11:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Remehue ? La Unión C1 por operación de sus protecciones, debido a pérdida de aislación provocada por excremento de pájaro en el conjunto aislación de la línea (estructura AT 12571). | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2022 11:28:00 | 0.11667 | 5.96 | 0.69533 | 6.92
11/09/2022 11:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Remehue ? La Unión C1 por operación de sus protecciones, debido a pérdida de aislación provocada por excremento de pájaro en el conjunto aislación de la línea (estructura AT 12571). | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 11/09/2022 11:28:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 6.92
11/09/2022 11:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Remehue ? La Unión C1 por operación de sus protecciones, debido a pérdida de aislación provocada por excremento de pájaro en el conjunto aislación de la línea (estructura AT 12571). | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2022 11:43:00 | 0.36667 | 0.96 | 0.352 | 6.92
11/09/2022 11:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Remehue ? La Unión C1 por operación de sus protecciones, debido a pérdida de aislación provocada por excremento de pájaro en el conjunto aislación de la línea (estructura AT 12571). | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 11/09/2022 11:43:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 6.92
11/09/2022 23:44:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, causada por colapso de su estructura Nº39 (con conductores de dos fases cortadas) producto de intervención de terceros quienes derribaron dicha estructura desde su base, por int | Transmisión Dedicada | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/09/2022 00:49:00 | 1.0833 | 9.13 | 9.8908 | 15.99
11/09/2022 23:44:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, causada por colapso de su estructura Nº39 (con conductores de dos fases cortadas) producto de intervención de terceros quienes derribaron dicha estructura desde su base, por int | Transmisión Dedicada | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/09/2022 00:49:00 | 1.0833 | 4.84 | 5.2433 | 15.99
11/09/2022 23:44:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, causada por colapso de su estructura Nº39 (con conductores de dos fases cortadas) producto de intervención de terceros quienes derribaron dicha estructura desde su base, por int | Transmisión Dedicada | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/09/2022 00:49:00 | 1.0833 | 2.02 | 2.1883 | 15.99
13/09/2022 14:28:00 | Mientras las funciones de protección dependientes de potenciales de los relés Sistema 1 y Sistema 2 de los extremos Huasco de la línea 2x110 kV Maitencillo ? Huasco se encontraban bloqueadas (pese a tener potenciales disponibles), se produjo una falla mon | Transmisión Dedicada | 574 | S/E HUASCO | 2485085 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/09/2022 14:44:00 | 0.26667 | 1.7 | 0.45333 | 28.7
13/09/2022 14:28:00 | Mientras las funciones de protección dependientes de potenciales de los relés Sistema 1 y Sistema 2 de los extremos Huasco de la línea 2x110 kV Maitencillo ? Huasco se encontraban bloqueadas (pese a tener potenciales disponibles), se produjo una falla mon | Transmisión Dedicada | 882 | S/E PELLETS | 1101133 | BA S/E PELLETS 110KV BP1-1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | --- | 13/09/2022 15:18:00 | 0.83333 | 27 | 22.5 | 28.7
15/09/2022 02:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores ? Parinacota, por la recepción de una señal de desenganche directo transferido (85D) al sistema 2 de protecciones del paño J2 de S/E Cóndores, originada por un error en el sistema de control de | Transmisión Nacional | 1847 | S/E CHINCHORRO | 2027085 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/09/2022 05:20:00 | 2.7667 | 3 | 8.3 | 34.1
15/09/2022 02:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores ? Parinacota, por la recepción de una señal de desenganche directo transferido (85D) al sistema 2 de protecciones del paño J2 de S/E Cóndores, originada por un error en el sistema de control de | Transmisión Nacional | 1847 | S/E CHINCHORRO | 2027085 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/09/2022 05:31:00 | 2.95 | 3 | 8.85 | 34.1
15/09/2022 02:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores ? Parinacota, por la recepción de una señal de desenganche directo transferido (85D) al sistema 2 de protecciones del paño J2 de S/E Cóndores, originada por un error en el sistema de control de | Transmisión Nacional | 1847 | S/E CHINCHORRO | 2027085 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/09/2022 06:23:00 | 3.8167 | 3.3 | 12.595 | 34.1
15/09/2022 02:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores ? Parinacota, por la recepción de una señal de desenganche directo transferido (85D) al sistema 2 de protecciones del paño J2 de S/E Cóndores, originada por un error en el sistema de control de | Transmisión Nacional | 1847 | S/E CHINCHORRO | 2027085 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/09/2022 07:42:00 | 5.1333 | 2.3 | 11.8067 | 34.1
15/09/2022 02:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores ? Parinacota, por la recepción de una señal de desenganche directo transferido (85D) al sistema 2 de protecciones del paño J2 de S/E Cóndores, originada por un error en el sistema de control de | Transmisión Nacional | 1920 | S/E PUKARA | 2246085 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/09/2022 05:54:00 | 3.3333 | 6.2 | 20.6667 | 34.1
15/09/2022 02:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores ? Parinacota, por la recepción de una señal de desenganche directo transferido (85D) al sistema 2 de protecciones del paño J2 de S/E Cóndores, originada por un error en el sistema de control de | Transmisión Nacional | 1920 | S/E PUKARA | 2246085 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/09/2022 05:56:00 | 3.3667 | 3.2 | 10.7733 | 34.1
15/09/2022 02:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores ? Parinacota, por la recepción de una señal de desenganche directo transferido (85D) al sistema 2 de protecciones del paño J2 de S/E Cóndores, originada por un error en el sistema de control de | Transmisión Nacional | 1920 | S/E PUKARA | 2246085 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/09/2022 07:37:00 | 5.05 | 3.2 | 16.16 | 34.1
15/09/2022 02:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores ? Parinacota, por la recepción de una señal de desenganche directo transferido (85D) al sistema 2 de protecciones del paño J2 de S/E Cóndores, originada por un error en el sistema de control de | Transmisión Nacional | 1920 | S/E PUKARA | 2246085 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/09/2022 07:41:00 | 5.1167 | 2.4 | 12.28 | 34.1
15/09/2022 02:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores ? Parinacota, por la recepción de una señal de desenganche directo transferido (85D) al sistema 2 de protecciones del paño J2 de S/E Cóndores, originada por un error en el sistema de control de | Transmisión Nacional | 1924 | S/E QUIANI | 2255085 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/09/2022 04:37:00 | 2.05 | 7.5 | 15.375 | 34.1
18/09/2022 07:30:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Teno - Planta Teno MDP por operación de sus protecciones, debido a causa desconocida, sin que en su recorrido haya quedado evidencia de la falla. | Transmisión Dedicada | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 1465023 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | PANELES ARAUCO | --- | 18/09/2022 12:35:00 | 5.0833 | 6.6 | 33.55 | 6.6
21/09/2022 01:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Itahue ? Talca por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase media entre las estructuras N°196 y N°197 del circuito N°2 de la mencionada | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0629085 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/09/2022 02:18:00 | 0.53333 | 1.1 | 0.58667 | 4.1
21/09/2022 01:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Itahue ? Talca por operación de protecciones, ante una falla originada por el corte del conductor de la fase media entre las estructuras N°196 y N°197 del circuito N°2 de la mencionada | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0629085 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/09/2022 02:28:00 | 0.7 | 3 | 2.1 | 4.1
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 18:59:00 | 0.65 | 0.006 | 0.0039 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 18:59:00 | 0.65 | 0 | 0 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 19:11:00 | 0.85 | 0 | 0 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 19:11:00 | 0.85 | 31.668 | 26.9178 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 19:33:00 | 1.2167 | 17.665 | 21.4924 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 19:33:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 19:34:00 | 1.2333 | 3.034 | 3.7419 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 19:34:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 19:36:00 | 1.2667 | 1.208 | 1.5301 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 19:36:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 19:54:00 | 1.5667 | 4.009 | 6.2808 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 19:54:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 679 | S/E BRASIL | 0684093 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 18:31:00 | 0.18333 | 24.831 | 4.5523 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 679 | S/E BRASIL | 0686093 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 18:31:00 | 0.18333 | 21.579 | 3.9562 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 682 | S/E CARRASCAL | 0698093 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 18:31:00 | 0.18333 | 10.87 | 1.9928 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 682 | S/E CARRASCAL | 0700093 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 18:31:00 | 0.18333 | 14.32 | 2.6253 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 701 | S/E LORD COCHRANE | 0813093 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 21/09/2022 18:25:00 | 0.083333 | 14.18 | 1.1817 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 963 | S/E METRO | 1121129 | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | --- | 21/09/2022 18:26:00 | 0.1 | 9.405 | 0.9405 | 162.18
21/09/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Renca, ante una falla monofásica en la fase C ocurrida en el pararrayos del lado de 110 kV del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Altamirano. La empresa Enel Transmisión S.A. no señala | Transmisión Zonal | 963 | S/E METRO | 1122129 | BA S/E METRO BARRA 110KV B1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | --- | 21/09/2022 18:26:00 | 0.1 | 9.405 | 0.9405 | 162.18
23/09/2022 00:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 0206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/09/2022 00:21:00 | 0.15 | 6.8 | 1.02 | 36.1
23/09/2022 00:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/09/2022 00:21:00 | 0.15 | 5.6 | 0.84 | 36.1
23/09/2022 00:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/09/2022 00:16:00 | 0.066667 | 2.5 | 0.16667 | 36.1
23/09/2022 00:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/09/2022 00:21:00 | 0.15 | 4.6 | 0.69 | 36.1
23/09/2022 00:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/09/2022 00:21:00 | 0.15 | 0 | 0 | 36.1
23/09/2022 00:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/09/2022 00:54:00 | 0.7 | 1.8 | 1.26 | 36.1
23/09/2022 00:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/09/2022 00:54:00 | 0.7 | 0 | 0 | 36.1
23/09/2022 00:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 23/09/2022 00:21:00 | 0.15 | 11 | 1.65 | 36.1
23/09/2022 00:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 23/09/2022 00:48:00 | 0.6 | 3.8 | 2.28 | 36.1
25/09/2022 10:03:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52BT de S/E Tap Off Palestina, asociado a la línea 66 kV Tap Off Palestina ? El Peñón, por medio de la operación de la protección de sobrecorriente instantánea de fases. La empresa Minera Meridian Ltda. de | Transmisión Dedicada | 1866 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) | 2084423 | BA S/E EL PEÑON 66KV | MINERA MERIDIAN LTDA. | --- | 25/09/2022 17:00:00 | 6.95 | 13.617 | 94.6382 | 27.234
25/09/2022 10:03:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52BT de S/E Tap Off Palestina, asociado a la línea 66 kV Tap Off Palestina ? El Peñón, por medio de la operación de la protección de sobrecorriente instantánea de fases. La empresa Minera Meridian Ltda. de | Transmisión Dedicada | 1866 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) | 2084423 | BA S/E EL PEÑON 66KV | MINERA MERIDIAN LTDA. | --- | 25/09/2022 17:00:00 | 6.95 | 13.617 | 94.6382 | 27.234
26/09/2022 10:21:00 | Falla monofásica (fase B) ocurrida en la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, causada por ave carroñera que provoca descarga eléctrica a tierra en la estructura Nº55 de la mencionada línea de transmisión. | Transmisión Dedicada | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/09/2022 11:28:00 | 1.1167 | 2.3 | 2.5683 | 11
26/09/2022 10:21:00 | Falla monofásica (fase B) ocurrida en la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, causada por ave carroñera que provoca descarga eléctrica a tierra en la estructura Nº55 de la mencionada línea de transmisión. | Transmisión Dedicada | 966 | S/E LAS LUCES | 1821175 | BA S/E LAS LUCES 110KV [NO_MOSTRAR] | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 26/09/2022 11:11:00 | 0.83333 | 5.83 | 4.8583 | 11
26/09/2022 10:21:00 | Falla monofásica (fase B) ocurrida en la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, causada por ave carroñera que provoca descarga eléctrica a tierra en la estructura Nº55 de la mencionada línea de transmisión. | Transmisión Dedicada | 1918 | S/E PLANTA OXIDOS | 2237419 | BA S/E PLANTA OXIDOS 220KV BP | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 26/09/2022 11:11:00 | 0.83333 | 2.87 | 2.3917 | 11
27/09/2022 12:09:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Calama, asociado a la barra 23 kV N°1 de la subestación por operación de protecciones, ante una falla en los polos lado fuente del reconectador del paño E28, asociado al alimentador Florida. L | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/09/2022 12:14:00 | 0.083333 | 4.75 | 0.39583 | 17.94
27/09/2022 12:09:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Calama, asociado a la barra 23 kV N°1 de la subestación por operación de protecciones, ante una falla en los polos lado fuente del reconectador del paño E28, asociado al alimentador Florida. L | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/09/2022 12:15:00 | 0.1 | 3.47 | 0.347 | 17.94
27/09/2022 12:09:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Calama, asociado a la barra 23 kV N°1 de la subestación por operación de protecciones, ante una falla en los polos lado fuente del reconectador del paño E28, asociado al alimentador Florida. L | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/09/2022 12:16:00 | 0.11667 | 9.72 | 1.134 | 17.94
28/09/2022 00:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule - Parral, por operación de la protección de distancia residual del extremo Maule, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule - Parral, | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 0206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2022 00:09:00 | 0.083333 | 7.1 | 0.59167 | 27.17
28/09/2022 00:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule - Parral, por operación de la protección de distancia residual del extremo Maule, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule - Parral, | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2022 00:09:00 | 0.083333 | 5.54 | 0.46167 | 27.17
28/09/2022 00:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule - Parral, por operación de la protección de distancia residual del extremo Maule, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule - Parral, | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2022 00:09:00 | 0.083333 | 2.63 | 0.21917 | 27.17
28/09/2022 00:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule - Parral, por operación de la protección de distancia residual del extremo Maule, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule - Parral, | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2022 00:09:00 | 0.083333 | 4.7 | 0.39167 | 27.17
28/09/2022 00:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule - Parral, por operación de la protección de distancia residual del extremo Maule, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule - Parral, | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2022 00:09:00 | 0.083333 | 1.4 | 0.11667 | 27.17
28/09/2022 00:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule - Parral, por operación de la protección de distancia residual del extremo Maule, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule - Parral, | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 28/09/2022 00:09:00 | 0.083333 | 2.3 | 0.19167 | 27.17
28/09/2022 00:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule - Parral, por operación de la protección de distancia residual del extremo Maule, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule - Parral, | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 28/09/2022 01:27:00 | 1.3833 | 1.7 | 2.3517 | 27.17
28/09/2022 00:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule - Parral, por operación de la protección de distancia residual del extremo Maule, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A., propietaria de la línea 154 kV Maule - Parral, | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 28/09/2022 01:55:00 | 1.85 | 1.8 | 3.33 | 27.17
30/09/2022 03:30:00 | Durante la realización de pruebas de energización de la línea 220 kV Parinacota - Nueva Pozo Almonte, desde el extremo Parinacota, se produce la apertura del interruptor 52JT1 de S/E Parinacota de su transformador 220/66 kV Nº1, por operación de la protec | Transmisión Zonal | 1847 | S/E CHINCHORRO | 2027085 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/09/2022 03:40:00 | 0.16667 | 5.2 | 0.86667 | 34.4
30/09/2022 03:30:00 | Durante la realización de pruebas de energización de la línea 220 kV Parinacota - Nueva Pozo Almonte, desde el extremo Parinacota, se produce la apertura del interruptor 52JT1 de S/E Parinacota de su transformador 220/66 kV Nº1, por operación de la protec | Transmisión Zonal | 1847 | S/E CHINCHORRO | 2027085 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/09/2022 03:52:00 | 0.36667 | 5.1 | 1.87 | 34.4
30/09/2022 03:30:00 | Durante la realización de pruebas de energización de la línea 220 kV Parinacota - Nueva Pozo Almonte, desde el extremo Parinacota, se produce la apertura del interruptor 52JT1 de S/E Parinacota de su transformador 220/66 kV Nº1, por operación de la protec | Transmisión Zonal | 1920 | S/E PUKARA | 2246085 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/09/2022 03:40:00 | 0.16667 | 17.7 | 2.95 | 34.4
30/09/2022 03:30:00 | Durante la realización de pruebas de energización de la línea 220 kV Parinacota - Nueva Pozo Almonte, desde el extremo Parinacota, se produce la apertura del interruptor 52JT1 de S/E Parinacota de su transformador 220/66 kV Nº1, por operación de la protec | Transmisión Zonal | 1924 | S/E QUIANI | 2255085 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/09/2022 03:40:00 | 0.16667 | 6.4 | 1.0667 | 34.4
30/09/2022 23:03:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo ? Las Compañías, por operación de protecciones ante una falla cuya causa no ha sido determinada. | Transmisión Zonal | 368 | S/E INCAHUASI | 0129085 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/09/2022 23:44:00 | 0.68333 | 0.4 | 0.27333 | 11.93
30/09/2022 23:03:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo ? Las Compañías, por operación de protecciones ante una falla cuya causa no ha sido determinada. | Transmisión Zonal | 570 | S/E DOS AMIGOS | 0485138 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | --- | 30/09/2022 23:44:00 | 0.68333 | 0.53 | 0.36217 | 11.93
30/09/2022 23:03:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo ? Las Compañías, por operación de protecciones ante una falla cuya causa no ha sido determinada. | Transmisión Zonal | 884 | S/E ALGARROBO | 1095133 | BA S/E ALGARROBO 110KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | --- | 30/09/2022 23:44:00 | 0.68333 | 1e-06 | 6.8333e-07 | 11.93
30/09/2022 23:03:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo ? Las Compañías, por operación de protecciones ante una falla cuya causa no ha sido determinada. | Transmisión Zonal | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 1103133 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | --- | 30/09/2022 23:44:00 | 0.68333 | 11 | 7.5167 | 11.93
08/09/2022 06:55:00 | Reparación de hebras cortadas en conductor Alliance en vano entre estructura 56 a 57. En inspección se detectan 3 hebras cortadas. | Transmisión Zonal | 618 | S/E CERRILLOS | 0537085 | BA S/E CERRILLOS 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/09/2022 08:47:00 | 1.8667 | 7.5 | 14 | 11
08/09/2022 06:55:00 | Reparación de hebras cortadas en conductor Alliance en vano entre estructura 56 a 57. En inspección se detectan 3 hebras cortadas. | Transmisión Zonal | 622 | S/E LOS LOROS | 0545085 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/09/2022 08:47:00 | 1.8667 | 3.5 | 6.5333 | 11
08/09/2022 07:56:00 | Reparación de hebras cortadas en LT 110 KV Capricornio Altonorte y reparación de filtración de TTCC paño H2 S/E Capricornio, Mantenimiento T1 S/E El Negro. | Transmisión Zonal | 1956 | S/E TAP OFF EL NEGRO | 2326437 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | --- | 08/09/2022 15:00:00 | 7.0667 | 15.61 | 110.3107 | 15.61
09/09/2022 00:25:00 | Reemplazo de bushing en mal estado en interruptor 52C1, cabecera del alimentador Cerrillos, en S/E EL Peñón. | Transmisión Zonal | 356 | S/E EL PEÑON | 0369085 | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/09/2022 01:48:00 | 1.3833 | 3.5 | 4.8417 | 4.5
09/09/2022 00:25:00 | Reemplazo de bushing en mal estado en interruptor 52C1, cabecera del alimentador Cerrillos, en S/E EL Peñón. | Transmisión Zonal | 356 | S/E EL PEÑON | 0228085 | BA S/E EL PEÑON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/09/2022 01:48:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 4.5
09/09/2022 00:25:00 | Reemplazo de bushing en mal estado en interruptor 52C1, cabecera del alimentador Cerrillos, en S/E EL Peñón. | Transmisión Zonal | 356 | S/E EL PEÑON | 0322166 | BA S/E EL PEÑON 110KV BP2 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | --- | 09/09/2022 01:48:00 | 1.3833 | 1 | 1.3833 | 4.5
10/09/2022 06:54:00 | Reparación de hebras cortadas en conductor Alliance en estructura 58. En inspección se detectan 2 hebras cortadas. | Transmisión Zonal | 618 | S/E CERRILLOS | 0537085 | BA S/E CERRILLOS 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2022 08:06:00 | 1.2 | 2.7 | 3.24 | 4.5
10/09/2022 06:54:00 | Reparación de hebras cortadas en conductor Alliance en estructura 58. En inspección se detectan 2 hebras cortadas. | Transmisión Zonal | 622 | S/E LOS LOROS | 0545085 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2022 08:06:00 | 1.2 | 1.8 | 2.16 | 4.5