## CPF Mensual
Desempeño Control Primario de Frecuencia SEN
Mes: | 2022-05-01
Unidad | Respuesta CPF (Fact_CPF) | Disponibilidad (Fdis_CPF) | Desempeño (DCPF) | Factor de Desempeño (Fd_CPF) | Cuenta con equipo registrador validado
HE ANGOSTURA U1 | No Participó | 99.75% | 99.75% | 100% | SI
HE ANGOSTURA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
HE ANGOSTURA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
HE ANTUCO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
HE ANTUCO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
HE CANUTILLAR U1 | 96% | 100% | 96% | 100% | SI
HE CANUTILLAR U2 | 97% | 100% | 97% | 100% | SI
HE CIPRESES U1 | No Participó | 99.46% | 99.46% | 100% | SI
HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
HE EL TORO U1 | 96% | 100% | 96% | 100% | SI
HE EL TORO U2 | 96% | 100% | 96% | 100% | SI
HE EL TORO U3 | 93% | 100% | 93% | 93% | SI
HE EL TORO U4 | 89% | 100% | 89% | 89% | SI
HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
HE PEHUENCHE U1 | 98% | 99.92% | 97.92% | 100% | SI
HE PEHUENCHE U2 | 98% | 100% | 98% | 100% | SI
HE RALCO U1 | 99% | 100% | 99% | 100% | SI
HE RALCO U2 | 95% | 99.49% | 94.52% | 95% | SI
HE RAPEL U1 | 10% | 100% | 10% | 0% | SI
HE RAPEL U2 | 47% | 100% | 47% | 0% | SI
HE RAPEL U3 | 21% | 100% | 21% | 0% | SI
HE RAPEL U4 | 38% | 100% | 38% | 0% | SI
HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
TER ANDINA U1 | 87% | 98.62% | 85.8% | 86% | SI
TER ANGAMOS U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
TER ATACAMA CC1-TG1 | 49% | 96.39% | 47.23% | 0% | SI
TER ATACAMA CC1-TG2 | 54% | 92.89% | 50.16% | 0% | SI
TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable (1) | 95.05% | 0% | 0% | SI
TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable (1) | 100% | 0% | 0% | SI
TER CANDELARIA U1 | 99% | 99.93% | 98.93% | 100% | SI
TER CANDELARIA U2 | 99% | 99.14% | 98.15% | 100% | SI
TER COCHRANE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
TER COCHRANE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
TER GUACOLDA U3 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
TER GUACOLDA U4 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
TER HORNITOS U1 | 81% | 56.05% | 45.4% | 0% | SI
TER IEM U1 | No Participó | 26.08% | 26.08% | 0% | SI
TER KELAR CC1-TG1 | 86% | 0% | 0% | 0% | SI
TER KELAR CC1-TG2 | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | 27.71% | 27.71% | 0% | SI
TER MEJILLONES CTM3-TG | 83% | 96.24% | 79.88% | 80% | SI
TER NORGENER U1 | 89% | 98.86% | 87.99% | 88% | SI
TER NORGENER U2 | 83% | 95.79% | 79.51% | 80% | SI
TER QUINTERO U1 | 90% | 100% | 90% | 90% | SI
TER QUINTERO U2 | No Participó | 18.47% | 18.47% | 0% | SI
TER TALTAL U1 | 63% | 100% | 63% | 0% | SI
TER TALTAL U2 | 50% | 95.98% | 47.99% | 0% | SI
TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | 50.07% | 0% | 0% | NO
TER TOCOPILLA U14 | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
TER TOCOPILLA U15 | 34% | 0% | 0% | 0% | SI
TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | 28.97% | 28.97% | 0% | SI
(1) Los registros no tienen información suficiente para la evaluación confiable

## CPF Horario
Desempeño Control Primario de Frecuencia SEN
Mes: | 2022-05-01
Fecha | Hora | Unidad | Respuesta CPF+ (Fact_CPF+) | Respuesta CPF- (Fact_CPF-) | Disponibilidad (Fdis_CPF) | Desempeño (DCPF) | Factor de Desempeño (Fd_CPF) | Cuenta con equipo registrador validado
2022-05-01 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-01 | 0 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 1 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER QUINTERO U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE RAPEL U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE RAPEL U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE RAPEL U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE EL TORO U4 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-01 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER ANDINA U1 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER ANDINA U1 | 17% | No Participó | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER NORGENER U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE RAPEL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 19 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER ANDINA U1 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-01 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-01 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-01 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-01 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE RAPEL U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | HE RAPEL U3 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-02 | 0 | TER QUINTERO U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE RAPEL U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 1 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE RAPEL U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE COLBUN U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE RAPEL U2 | 20% | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER QUINTERO U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE RALCO U2 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-02 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE RAPEL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-02 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER QUINTERO U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE RAPEL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-02 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE RAPEL U2 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 22% | 22% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 87% | 87% | 87% | SI
2022-05-02 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER NORGENER U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE RAPEL U1 | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE RAPEL U1 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | HE RAPEL U3 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-02 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE RAPEL U1 | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER NORGENER U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-02 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER NORGENER U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-02 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER NORGENER U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-02 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-02 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-02 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER NORGENER U2 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 0 | TER TALTAL U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 33% | No Participó | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 48% | 48% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 1 | TER TALTAL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 2 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 2 | TER TALTAL U2 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-03 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-03 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-03 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 3 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 3 | TER TALTAL U2 | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 4 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 5 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 5 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 6 | TER TALTAL U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-03 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-03 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 11 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER NORGENER U2 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER QUINTERO U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 17 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 17 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER QUINTERO U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER ANDINA U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER NORGENER U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 21 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE EL TORO U1 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | HE EL TORO U3 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-03 | 22 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | TER QUINTERO U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 22 | TER TALTAL U2 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-03 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-03 | 23 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-03 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-03 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE EL TORO U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-04 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER ANDINA U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-04 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER HORNITOS U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-04 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | HE RAPEL U4 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER HORNITOS U1 | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 5 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE RAPEL U2 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-04 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER NORGENER U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE EL TORO U1 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | HE RAPEL U3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-04 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-04 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-04 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | HE RAPEL U4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-04 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 17 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 17 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | HE RAPEL U4 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-04 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE RAPEL U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER NORGENER U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE RAPEL U2 | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE EL TORO U1 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 21 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | HE RAPEL U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | HE RAPEL U4 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-04 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-04 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-04 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-04 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-04 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-04 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | TER ANDINA U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER HORNITOS U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-05 | 0 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-05 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER HORNITOS U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE COLBUN U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | HE RAPEL U4 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-05 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 6 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 6 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | HE RAPEL U4 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | HE RAPEL U4 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-05 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE EL TORO U1 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-05 | 8 | HE EL TORO U2 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-05 | 8 | HE EL TORO U3 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-05 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 92% | 92% | 92% | SI
2022-05-05 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE EL TORO U1 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-05 | 10 | HE EL TORO U2 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-05 | 10 | HE EL TORO U3 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-05 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-05 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | 34% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | 20% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER NORGENER U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | 0% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | 17% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | 50% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | 50% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | 33% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | 67% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-05 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | HE RAPEL U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 19 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 38% | 19% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE EL TORO U2 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-05 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-05 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-05 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-05 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-06 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 0 | TER TALTAL U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER TALTAL U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 1 | TER TALTAL U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-06 | 1 | TER TALTAL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE COLBUN U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 2 | TER TALTAL U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER TALTAL U2 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE COLBUN U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 90% | 90% | 90% | SI
2022-05-06 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 3 | TER TALTAL U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER TALTAL U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER HORNITOS U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 4 | TER TALTAL U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER TALTAL U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 5 | TER TALTAL U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER TALTAL U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 6 | TER TALTAL U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER TALTAL U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE EL TORO U2 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-06 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE EL TORO U4 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-06 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 40% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | TER ANDINA U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE COLBUN U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER NORGENER U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER NORGENER U2 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 42% | 42% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER HORNITOS U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | HE RAPEL U4 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-06 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER HORNITOS U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 20 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER HORNITOS U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | TER ANDINA U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-06 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER HORNITOS U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE COLBUN U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-06 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER HORNITOS U1 | 40% | No Participó | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-06 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-06 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-06 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-07 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | TER ANDINA U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-07 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER HORNITOS U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER TALTAL U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | TER ANDINA U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER TALTAL U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-07 | 1 | TER TALTAL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER TALTAL U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER TALTAL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE EL TORO U3 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-07 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER TALTAL U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER TALTAL U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | TER ANDINA U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER HORNITOS U1 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-07 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER TALTAL U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER TALTAL U2 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | TER ANDINA U1 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 33% | No Participó | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER HORNITOS U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-07 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER TALTAL U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER TALTAL U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER TALTAL U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 16 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 16 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE EL TORO U1 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | HE EL TORO U2 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | HE EL TORO U3 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-07 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 19 | TER TALTAL U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-07 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER NORGENER U2 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 20 | TER TALTAL U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 92% | 92% | 92% | SI
2022-05-07 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | TER NORGENER U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-07 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER HORNITOS U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 22 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-07 | 23 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-07 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-07 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE RALCO U1 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-08 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | HE RAPEL U4 | 20% | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER HORNITOS U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-08 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 0 | TER TALTAL U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-08 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE RALCO U1 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | HE RAPEL U4 | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 1 | TER TALTAL U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE EL TORO U1 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | HE EL TORO U2 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | HE EL TORO U3 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE RAPEL U2 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | HE RAPEL U4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 2 | TER TALTAL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE RAPEL U2 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | HE RAPEL U4 | 20% | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 66% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 3 | TER TALTAL U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE RAPEL U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | HE RAPEL U4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 70% | 70% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 23% | 23% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 4 | TER TALTAL U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | HE RAPEL U4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 5 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | HE RAPEL U4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 67% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 6 | TER QUINTERO U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-08 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 6 | TER TALTAL U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE RAPEL U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | HE RAPEL U4 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 10 | TER QUINTERO U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE RAPEL U2 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE EL TORO U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-08 | 14 | HE EL TORO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-08 | 14 | HE EL TORO U3 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-08 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE RAPEL U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE EL TORO U1 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | HE EL TORO U2 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | HE EL TORO U3 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | TER ANDINA U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 17% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE EL TORO U3 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-08 | 18 | HE EL TORO U4 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-08 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE RAPEL U2 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | HE RAPEL U4 | 25% | No Participó | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE RAPEL U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-08 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | HE RAPEL U4 | 33% | No Participó | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | TER NORGENER U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER NORGENER U2 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-08 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE RAPEL U2 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-08 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | HE RAPEL U4 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 22% | 22% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | TER NORGENER U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER NORGENER U2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 72% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE RAPEL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 27% | 27% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | TER NORGENER U1 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 55% | 55% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | HE RAPEL U4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-08 | 23 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-08 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-08 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-08 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | TER ANDINA U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-09 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER HORNITOS U1 | 20% | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-09 | 0 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-09 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER TALTAL U1 | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER TALTAL U2 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER HORNITOS U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER TALTAL U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER TALTAL U2 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER TALTAL U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 2 | TER TALTAL U2 | 17% | No Participó | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 2% | 2% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 3 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER TALTAL U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 3 | TER TALTAL U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER TALTAL U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 4 | TER TALTAL U2 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER TALTAL U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-09 | 5 | TER TALTAL U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER TALTAL U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER TALTAL U2 | 40% | No Participó | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 9 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 10 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER NORGENER U2 | 75% | 75% | 75% | 56.25% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE EL TORO U2 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | HE EL TORO U3 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 16 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 18 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER QUINTERO U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER HORNITOS U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 19 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 19 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER TALTAL U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER TALTAL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER HORNITOS U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 20 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 20 | TER NORGENER U2 | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER TALTAL U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER TALTAL U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 21 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-09 | 21 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER TALTAL U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER TALTAL U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 22 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER TALTAL U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER TALTAL U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER HORNITOS U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-09 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-09 | 23 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER TALTAL U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER TALTAL U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-09 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-09 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 25% | No Participó | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER TALTAL U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER TALTAL U2 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 17% | No Participó | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER TALTAL U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER TALTAL U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER TALTAL U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER TALTAL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER TALTAL U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 3 | TER TALTAL U2 | 80% | 80% | 88% | 70.4% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-10 | 4 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER TALTAL U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 5 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-10 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER TALTAL U1 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-10 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER TALTAL U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE EL TORO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-10 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | TER QUINTERO U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 11 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 11 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 11 | TER QUINTERO U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | HE EL TORO U2 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER TALTAL U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-10 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 48% | 48% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | TER NORGENER U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER TALTAL U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-10 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-10 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER TALTAL U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | TER ANDINA U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 33% | No Participó | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER HORNITOS U1 | 20% | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 22 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER TALTAL U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-10 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-10 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | TER ANDINA U1 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-10 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-10 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-10 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER TALTAL U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-10 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-10 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | HE RAPEL U4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | TER ANDINA U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-11 | 0 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | HE RAPEL U4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER NORGENER U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 5 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 0% | 95% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | HE RAPEL U4 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 17% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 14 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 14 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-11 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 15 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 15 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-11 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE EL TORO U1 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | HE EL TORO U2 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-11 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 20% | 20% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-11 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 20% | 20% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-11 | 20 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 55% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER NORGENER U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-11 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-11 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-11 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER HORNITOS U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-12 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER HORNITOS U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-12 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 53% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 17% | 17% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 9 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-12 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE EL TORO U2 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE EL TORO U4 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 15 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | HE EL TORO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE EL TORO U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-12 | 17 | HE EL TORO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-12 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 19 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | TER ANDINA U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-12 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER NORGENER U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE EL TORO U3 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | TER NORGENER U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER NORGENER U2 | 20% | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-12 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-12 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-12 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-12 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER ANDINA U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 1 | HE EL TORO U3 | 33% | No Participó | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER NORGENER U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-13 | 1 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE EL TORO U3 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | HE EL TORO U3 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE RAPEL U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE EL TORO U3 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE EL TORO U3 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER HORNITOS U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-13 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE EL TORO U3 | 17% | No Participó | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER NORGENER U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-13 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE EL TORO U3 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER NORGENER U1 | 40% | No Participó | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE EL TORO U3 | 33% | No Participó | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | No Verificable | 58% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE EL TORO U1 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | HE EL TORO U2 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | HE EL TORO U3 | 40% | No Participó | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE EL TORO U3 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-13 | 10 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE EL TORO U3 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER NORGENER U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE EL TORO U3 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 14 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE EL TORO U3 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 16 | HE EL TORO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-13 | 16 | HE EL TORO U3 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-13 | 16 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE EL TORO U1 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | HE EL TORO U2 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | HE EL TORO U3 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 17 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE EL TORO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-13 | 18 | HE EL TORO U3 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 55% | 55% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | TER NORGENER U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 19 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | TER NORGENER U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-13 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE EL TORO U4 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 22 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER QUINTERO U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-13 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 85% | 85% | 85% | SI
2022-05-13 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-13 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-13 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-13 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE EL TORO U4 | 40% | No Participó | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-14 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE EL TORO U4 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE EL TORO U4 | 40% | No Participó | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | TER ANDINA U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 6 | HE EL TORO U4 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-14 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE EL TORO U4 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 95% | 95% | 95% | SI
2022-05-14 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE EL TORO U4 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE EL TORO U4 | 20% | No Participó | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE EL TORO U4 | 17% | No Participó | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-14 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE EL TORO U4 | 17% | No Participó | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | HE EL TORO U2 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | HE EL TORO U3 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-14 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 18 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE EL TORO U4 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 51% | No Participó | 100% | 51% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | TER NORGENER U1 | 20% | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE COLBUN U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE EL TORO U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-14 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE EL TORO U4 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-14 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | TER ANDINA U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-14 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-14 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-14 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-14 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER NORGENER U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | TER ANDINA U1 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-15 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | TER ANDINA U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | TER ANDINA U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 3 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | TER ANDINA U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-15 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-15 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | TER NORGENER U2 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-15 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | TER ANDINA U1 | 20% | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | TER ANDINA U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE RAPEL U3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 10 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 11 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE RAPEL U3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE RALCO U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-15 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER NORGENER U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | HE EL TORO U4 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE RALCO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | TER NORGENER U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER NORGENER U2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | TER NORGENER U2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE EL TORO U4 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | TER NORGENER U2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE EL TORO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 21 | HE EL TORO U4 | 17% | No Participó | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | TER NORGENER U1 | No Participó | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 22 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-15 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | TER NORGENER U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-15 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-15 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-15 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-15 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE EL TORO U4 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-16 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-16 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE EL TORO U4 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 6 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | TER NORGENER U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER NORGENER U2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 8 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 8 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE EL TORO U4 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 38% | 38% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE EL TORO U4 | 17% | No Participó | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE EL TORO U4 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE EL TORO U3 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | SI
2022-05-16 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE EL TORO U4 | 17% | No Participó | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-16 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | TER NORGENER U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER NORGENER U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE EL TORO U3 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER NORGENER U2 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE EL TORO U4 | 17% | No Participó | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-16 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | TER NORGENER U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER NORGENER U2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE EL TORO U4 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | TER NORGENER U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | TER NORGENER U1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | TER NORGENER U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-16 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-16 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-16 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-16 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE EL TORO U4 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | 80% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | TER NORGENER U1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER NORGENER U2 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-17 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | TER NORGENER U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | TER NORGENER U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 4 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER NORGENER U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE EL TORO U4 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER NORGENER U2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE EL TORO U4 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-17 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 51% | 100% | 51% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-17 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE EL TORO U4 | 33% | No Participó | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 8 | TER NORGENER U2 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-17 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE EL TORO U4 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-17 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 51% | 100% | 51% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE EL TORO U4 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE EL TORO U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-17 | 11 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE EL TORO U4 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE EL TORO U4 | 17% | No Participó | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE EL TORO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 16 | HE EL TORO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 16 | HE EL TORO U3 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 16 | HE EL TORO U4 | 33% | No Participó | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-17 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-17 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 17% | 17% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | TER NORGENER U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-17 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | TER NORGENER U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER NORGENER U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-17 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | TER NORGENER U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER NORGENER U2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 51% | 100% | 51% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | TER NORGENER U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER NORGENER U2 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | TER NORGENER U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-17 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | TER NORGENER U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER NORGENER U2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | TER NORGENER U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER NORGENER U2 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-17 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-17 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-17 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | TER NORGENER U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER NORGENER U2 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-18 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-18 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | 80% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER TALTAL U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 2 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER TALTAL U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER TALTAL U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | TER ANDINA U1 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-18 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | TER NORGENER U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER TALTAL U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER TALTAL U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER TALTAL U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 4 | TER TALTAL U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 5 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER TALTAL U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER TALTAL U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 30% | 30% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | TER NORGENER U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER NORGENER U2 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER TALTAL U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER TALTAL U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | TER NORGENER U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 7 | TER NORGENER U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE EL TORO U4 | 20% | No Participó | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-18 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE EL TORO U4 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE COLBUN U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | TER ANDINA U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE EL TORO U4 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE EL TORO U1 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-18 | 16 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE EL TORO U4 | 0% | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 16 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | TER NORGENER U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 17 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | TER NORGENER U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER NORGENER U2 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE EL TORO U4 | 51% | No Participó | 100% | 51% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 19 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER NORGENER U2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE RALCO U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 20 | TER NORGENER U2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE EL TORO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | HE EL TORO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | HE EL TORO U3 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | HE EL TORO U4 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-18 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER TALTAL U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-18 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER TALTAL U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE EL TORO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE EL TORO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE EL TORO U3 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE EL TORO U4 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 34% | No Participó | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-18 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-18 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER TALTAL U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-18 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-18 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 60% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-19 | 0 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-19 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 67% | 67% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE RALCO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 3 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 7 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | 40% | No Participó | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 20% | No Participó | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | 0% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 50% | 50% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 75% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 30% | 30% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 75% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 17% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 47% | 47% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER TALTAL U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-19 | 20 | TER TALTAL U2 | 20% | No Participó | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 73% | 73% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER TALTAL U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER TALTAL U2 | 25% | No Participó | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 22 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER TALTAL U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER TALTAL U2 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-19 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-19 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-19 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-19 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-19 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE RALCO U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-20 | 0 | HE RALCO U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-20 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | TER NORGENER U1 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-20 | 0 | TER NORGENER U2 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-20 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE RALCO U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-20 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 2 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | TER ANDINA U1 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER NORGENER U2 | 20% | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | TER NORGENER U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | TER NORGENER U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 52% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE RAPEL U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 37% | 37% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | TER ANDINA U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | TER ANDINA U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | TER ANDINA U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 22 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-20 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-20 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-20 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-20 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-21 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 1 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE RALCO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER NORGENER U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 12 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE RALCO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 19 | HE RALCO U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-21 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-21 | 21 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | TER NORGENER U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-21 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-21 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-21 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-22 | 0 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | TER ANDINA U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 75% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | 25% | No Participó | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE RALCO U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 87% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 9 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 10 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE RALCO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 11 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER NORGENER U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 13 | TER NORGENER U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER NORGENER U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER NORGENER U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | HE RAPEL U4 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-22 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-22 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER HORNITOS U1 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-22 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-22 | 20 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER ANDINA U1 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-22 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER ANDINA U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-22 | 23 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-22 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-22 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-22 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER ANDINA U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER HORNITOS U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-23 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER HORNITOS U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-23 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 48% | 48% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER HORNITOS U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 16 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER HORNITOS U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-23 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-23 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 20 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-23 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER ANDINA U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER NORGENER U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER ANDINA U1 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-23 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 50% | 50% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-23 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-23 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-23 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-24 | 0 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-24 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 2 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-24 | 3 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER HORNITOS U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-24 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER NORGENER U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER HORNITOS U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 8 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER QUINTERO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER HORNITOS U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-24 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE RALCO U2 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-24 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | 100% | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 40% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 18 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | SI
2022-05-24 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 21 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-24 | 23 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-24 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-24 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-24 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE RALCO U2 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-25 | 0 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 35% | 35% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-25 | 6 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER NORGENER U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER HORNITOS U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-25 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-25 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE RALCO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-25 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | TER NORGENER U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-25 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | TER NORGENER U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER NORGENER U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 67% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-25 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-25 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-25 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE RALCO U2 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-26 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER QUINTERO U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 34% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 50% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 5 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 80% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 6 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 66% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 83% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 100% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 8 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 8 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Verificable | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE RALCO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE RALCO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER QUINTERO U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE RALCO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-26 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 15 | TER QUINTERO U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 17 | HE RALCO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 17 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 22% | 22% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | TER NORGENER U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER NORGENER U2 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE RALCO U2 | 60% | No Participó | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | TER NORGENER U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER NORGENER U2 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE RALCO U2 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-26 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | TER NORGENER U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | TER NORGENER U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-26 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-26 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-26 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-26 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 53% | 53% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-27 | 0 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE RALCO U2 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-27 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER HORNITOS U1 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-27 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 30% | 30% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 5 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 6 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE RALCO U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-27 | 7 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 7 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE RALCO U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 72% | 72% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER NORGENER U1 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 10% | 10% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 68% | 68% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER HORNITOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 11 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE RALCO U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-27 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 50% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Verificable | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 43% | 43% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | TER ANDINA U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-27 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER HORNITOS U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE RALCO U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-27 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 17 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE RALCO U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 20 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER NORGENER U2 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 22 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-27 | 22 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE RALCO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-27 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-27 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-27 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-27 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | TER ANDINA U1 | 20% | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER HORNITOS U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER NORGENER U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE RALCO U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-28 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE RALCO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | HE RALCO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-28 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | TER ANDINA U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE RALCO U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-28 | 3 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER HORNITOS U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE RALCO U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-28 | 4 | HE RALCO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-28 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 4 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | TER ANDINA U1 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE RALCO U2 | 75% | No Participó | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-28 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER HORNITOS U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE RALCO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-28 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 9 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 68% | 68% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE RALCO U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER HORNITOS U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-28 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE RALCO U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 40% | No Participó | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-28 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER NORGENER U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER NORGENER U2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER NORGENER U2 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-28 | 23 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-28 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-28 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-28 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | HE RALCO U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-29 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER NORGENER U1 | 20% | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | HE RALCO U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 1 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 1 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 2 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 2 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER HORNITOS U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE COLBUN U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER HORNITOS U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE COLBUN U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | HE RALCO U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-29 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER HORNITOS U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 12 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 13 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 16 | TER QUINTERO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER HORNITOS U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-29 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 17 | TER QUINTERO U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 83% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 19 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 21 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | HE RALCO U2 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-29 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 21 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER NORGENER U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER NORGENER U2 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-29 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER NORGENER U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-29 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-29 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-29 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | TER ANDINA U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-30 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-30 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-30 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | TER ANDINA U1 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Verificable | 13% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | TER ANDINA U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | TER ANDINA U1 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE RALCO U2 | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-30 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE RALCO U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | TER NORGENER U2 | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 9 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | TER QUINTERO U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE RALCO U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-30 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | TER NORGENER U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER NORGENER U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 10 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER ANDINA U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER NORGENER U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER NORGENER U1 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER NORGENER U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 13 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER NORGENER U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE RALCO U1 | No Verificable | No Participó | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE RALCO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-30 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 17 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE RALCO U1 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE RALCO U2 | 50% | No Participó | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 20% | 100% | 20% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 19 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE RALCO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 21 | TER NORGENER U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 22 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-30 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-30 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-30 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-30 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE RALCO U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | TER ANDINA U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | TER NORGENER U1 | 40% | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER NORGENER U2 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 0 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 0 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 0 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 0 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 0 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 0 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 1 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 1 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 1 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 1 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 1 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 1 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 1 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-31 | 2 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 2 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 2 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 2 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 2 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 2 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 2 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 2 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE RALCO U1 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-31 | 3 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | TER ANDINA U1 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 3 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 3 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 3 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 3 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 3 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 3 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE RALCO U1 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | HE RALCO U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER ANDINA U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 4 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 4 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 4 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 4 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 4 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 4 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE RALCO U2 | 66% | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 5 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 5 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 5 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 5 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 5 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 5 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 5 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER ANDINA U1 | No Participó | 25% | 100% | 25% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER NORGENER U2 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 6 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 6 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 6 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 6 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 6 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 6 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE RALCO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE RALCO U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER ANDINA U1 | No Participó | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 7 | TER NORGENER U2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 7 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 7 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 7 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 7 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 7 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 7 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER ANDINA U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 8 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 8 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 8 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 8 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 8 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 8 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 8 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER ANDINA U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER QUINTERO U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-31 | 9 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 9 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 9 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 9 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 9 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 9 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE RALCO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 10 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER ANDINA U1 | 17% | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER NORGENER U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 10 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 10 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 10 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 10 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 10 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 10 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER ANDINA U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 11 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 11 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 11 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 11 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 11 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 11 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 45% | 45% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER NORGENER U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 12 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 12 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 12 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 12 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 12 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 12 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER NORGENER U2 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-31 | 13 | TER QUINTERO U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 13 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 13 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 13 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 13 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 13 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 13 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 13 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 70% | 70% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE RALCO U2 | 80% | No Participó | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-31 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER NORGENER U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER QUINTERO U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 14 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 14 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 14 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 14 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 14 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 14 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 15 | TER QUINTERO U1 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 15 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 15 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 15 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 15 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 15 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 15 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER ANDINA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 16 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 16 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 16 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 16 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 16 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 16 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER ANDINA U1 | No Participó | 66% | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER NORGENER U2 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 17 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 17 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 17 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 17 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 17 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 17 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | TER ANDINA U1 | No Participó | 75% | 100% | 75% | 75% | SI
2022-05-31 | 18 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER NORGENER U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 18 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 18 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 18 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 18 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 18 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 18 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER NORGENER U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 19 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER TALTAL U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-31 | 19 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 19 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 19 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 19 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 19 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 19 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 19 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE RALCO U2 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | TER ANDINA U1 | No Participó | 17% | 100% | 17% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER NORGENER U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER NORGENER U2 | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER TALTAL U1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 20 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 20 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 20 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 20 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 20 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 20 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE COLBUN U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE RALCO U2 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | TER ANDINA U1 | No Participó | 0% | 100% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER NORGENER U1 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | SI
2022-05-31 | 21 | TER NORGENER U2 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER QUINTERO U1 | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 21 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 21 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 21 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 21 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 21 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 21 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE RALCO U1 | 100% | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE RALCO U2 | 66% | No Participó | 100% | 66% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | TER ANDINA U1 | No Participó | 40% | 100% | 40% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 33% | 100% | 33% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER NORGENER U1 | 34% | 34% | 100% | 34% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER NORGENER U2 | 60% | 60% | 100% | 60% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER QUINTERO U1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 22 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 22 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 22 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 22 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 22 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 22 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | HE ANGOSTURA U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE ANGOSTURA U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE ANGOSTURA U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE ANTUCO U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | HE ANTUCO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE RALCO U1 | 83% | No Participó | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 23 | HE RALCO U2 | 67% | No Participó | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER ANDINA U1 | No Participó | 50% | 100% | 50% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER ANGAMOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER COCHRANE U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER HORNITOS U1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER IEM U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER MEJILLONES CTM1 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER MEJILLONES CTM2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER NORGENER U1 | 67% | 67% | 100% | 67% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER NORGENER U2 | 83% | 83% | 100% | 83% | 83% | SI
2022-05-31 | 23 | TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER QUINTERO U2 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER TALTAL U1 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER TALTAL U2 | No Participó | No Participó | 100% | 100% | 100% | SI
2022-05-31 | 23 | TER TARAPACA TGTAR | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 23 | TER TOCOPILLA TG1 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 23 | TER TOCOPILLA TG2 | No Verificable | No Verificable | 100% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 23 | TER TOCOPILLA TG3 | No Verificable | No Verificable | 0% | 0% | 0% | NO
2022-05-31 | 23 | TER TOCOPILLA U14 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER TOCOPILLA U15 | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI
2022-05-31 | 23 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | No Participó | No Participó | 0% | 0% | 0% | SI

## CSF Mensual
Desempeño Control Secundario de Frecuencia SEN
Mes: | 2022-05-01
Unidad | Disponibilidad (Fdis_CSF) | Desempeño (DCSF) | Factor de Desempeño (Fd_CSF)
HE CANUTILLAR U1 | 100% | 99.9% | 100%
HE CANUTILLAR U2 | 100% | 99.96% | 100%
HE CIPRESES U1 | 99.46% | 98.77% | 100%
HE CIPRESES U2 | 100% | 100% | 100%
HE CIPRESES U3 | 100% | 99.88% | 100%
HE COLBUN U1 | 100% | 99.84% | 100%
HE COLBUN U2 | 100% | 100% | 100%
HE EL TORO U1 | 0% | 0% | 0%
HE EL TORO U2 | 0% | 0% | 0%
HE EL TORO U3 | 0% | 0% | 0%
HE EL TORO U4 | 0% | 0% | 0%
HE PANGUE U1 | 0% | 0% | 0%
HE PANGUE U2 | 0% | 0% | 0%
HE PEHUENCHE U1 | 99.92% | 99.75% | 100%
HE PEHUENCHE U2 | 100% | 99.89% | 100%
HE RALCO U1 | 100% | 99.98% | 100%
HE RALCO U2 | 99.49% | 99.32% | 100%
HE RAPEL U1 | 100% | 100% | 100%
HE RAPEL U2 | 100% | 100% | 100%
HE RAPEL U3 | 100% | 100% | 100%
HE RAPEL U4 | 100% | 100% | 100%
HE RAPEL U5 | 100% | 100% | 100%
HP ALFALFAL | 100% | 99.89% | 100%
PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | 100% | 100% | 100%
PFV LUZ DEL NORTE | 100% | 99.83% | 100%
TER ANGAMOS U1 | 100% | 99.97% | 100%
TER ANGAMOS U2 | 0% | 0% | 0%
TER ANTILHUE U1 | 49.6% | 49.6% | 0%
TER ANTILHUE U2 | 100% | 100% | 100%
TER ATACAMA CC1-TG1 | 96.39% | 96.39% | 100%
TER ATACAMA CC1-TG2 | 92.89% | 92.89% | 93%
TER ATACAMA CC1-TV | 99.15% | 98.86% | 100%
TER ATACAMA CC2-TG1 | 95.05% | 95.05% | 100%
TER ATACAMA CC2-TG2 | 100% | 100% | 100%
TER ATACAMA CC2-TV | 100% | 99.48% | 100%
TER BOCAMINA II U1 | 72.05% | 71.78% | 0%
TER CAMPICHE U1 | 0% | 0% | 0%
TER CANDELARIA U1 | 99.93% | 99.82% | 100%
TER CANDELARIA U2 | 99.14% | 98.89% | 100%
TER COCHRANE U1 | 99.35% | 99.34% | 100%
TER COCHRANE U2 | 99.09% | 98.92% | 100%
TER GUACOLDA U1 | 100% | 99.97% | 100%
TER GUACOLDA U2 | 90.42% | 90.28% | 90%
TER GUACOLDA U3 | 100% | 99.97% | 100%
TER GUACOLDA U4 | 98.29% | 97.91% | 100%
TER GUACOLDA U5 | 100% | 99.81% | 100%
TER KELAR CC1-TG1 | 0% | 0% | 0%
TER KELAR CC1-TG2 | 0% | 0% | 0%
TER KELAR CC1-TV | 0% | 0% | 0%
TER LOS VIENTOS U1 | 100% | 100% | 100%
TER MEJILLONES CTM3-TG | 96.24% | 96.24% | 100%
TER MEJILLONES CTM3-TV | 100% | 100% | 100%
TER NEHUENCO 9B U1 | 100% | 100% | 100%
TER NEHUENCO II CC1-TG | 0% | 0% | 0%
TER NEHUENCO II CC1-TV | 0% | 0% | 0%
TER NUEVA RENCA CC1-TG | 100% | 100% | 100%
TER NUEVA RENCA CC1-TV | 100% | 99.39% | 100%
TER NUEVA VENTANAS U1 | 89.52% | 86.5% | 87%
TER QUINTERO U1 | 100% | 100% | 100%
TER QUINTERO U2 | 18.47% | 18.47% | 0%
TER SAN ISIDRO CC1-TG | 56.41% | 56.41% | 0%
TER SAN ISIDRO CC1-TV | 59.67% | 59.57% | 0%
TER SAN ISIDRO II CC1-TG | 99.61% | 99.61% | 100%
TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 100% | 99.09% | 100%
TER TALTAL U1 | 100% | 100% | 100%
TER TALTAL U2 | 95.98% | 95.98% | 100%
TER TOCOPILLA TG3 | 50.07% | 50.07% | 0%
TER TOCOPILLA U14 | 0% | 0% | 0%
TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 100% | 99.63% | 100%

## CSF Horario
Desempeño Control Secundario de Frecuencia SEN
Mes: | 2022-05-01
Fecha | Hora | Unidad | Respuesta CSF (Fact_CSF) | Disponibilidad (Fdis_CSF) | Desempeño (DCSF) | Factor de Desempeño (Fd_CSF)
2022-05-01 | 0 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE CANUTILLAR U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE CANUTILLAR U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE CIPRESES U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE CIPRESES U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE CIPRESES U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE COLBUN U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE COLBUN U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | HE EL TORO U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | HE EL TORO U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | HE EL TORO U3 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | HE EL TORO U4 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | HE PANGUE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | HE PANGUE U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE PEHUENCHE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE PEHUENCHE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE PEHUENCHE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE PEHUENCHE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE RALCO U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE RALCO U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE RALCO U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE RAPEL U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE RAPEL U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE RAPEL U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE RAPEL U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HE RAPEL U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | HP ALFALFAL | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | PFV LUZ DEL NORTE | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | PFV LUZ DEL NORTE | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | PFV LUZ DEL NORTE | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | PFV LUZ DEL NORTE | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | PFV LUZ DEL NORTE | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER ANGAMOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | TER ANGAMOS U2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER ANTILHUE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER ANTILHUE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER ATACAMA CC1-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER ATACAMA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER ATACAMA CC2-TG2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER ATACAMA CC2-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER ATACAMA CC2-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER ATACAMA CC2-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER ATACAMA CC2-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER ATACAMA CC2-TV | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER ATACAMA CC2-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | TER BOCAMINA II U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | TER CAMPICHE U1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER CANDELARIA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER CANDELARIA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER CANDELARIA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER CANDELARIA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER COCHRANE U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER COCHRANE U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER COCHRANE U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER COCHRANE U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER GUACOLDA U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER GUACOLDA U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER GUACOLDA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER GUACOLDA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER GUACOLDA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER GUACOLDA U2 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER GUACOLDA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER GUACOLDA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER GUACOLDA U2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER GUACOLDA U3 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER GUACOLDA U3 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER GUACOLDA U4 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER GUACOLDA U4 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER GUACOLDA U5 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER GUACOLDA U5 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | TER KELAR CC1-TG1 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | TER KELAR CC1-TG2 | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | TER KELAR CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER LOS VIENTOS U1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER LOS VIENTOS U1 | 98.04% | 100% | 98.04% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER LOS VIENTOS U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER MEJILLONES CTM3-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER NEHUENCO 9B U1 | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TG | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 1 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 2 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 3 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 4 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 5 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 6 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 7 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 8 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 9 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 10 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 11 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 12 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 13 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 14 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 15 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 16 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 17 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 18 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 19 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 20 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 21 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 22 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 23 | TER NEHUENCO II CC1-TV | No Participó | 0% | 0% | 0%
2022-05-01 | 0 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 14 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 15 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 16 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 17 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 18 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 19 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 20 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 21 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 22 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 23 | TER NUEVA RENCA CC1-TG | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 0 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 1 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 2 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 3 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 4 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 5 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 6 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 7 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 8 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 9 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 10 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 11 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 12 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%
2022-05-01 | 13 | TER NUEVA RENCA CC1-TV | No Participó | 100% | 100% | 100%