## CPF
SSCC | Control de Frecuencia
Categoría | Control Primario de Frecuencia |  |  |  | Valor determinado
Subcategoría | CPF+ y CPF- |  |  |  | TG GNL | TV GNL | TG Diesel | TV Diesel
|  | Condición normal |  | Estatismo | 4% | 4% | 4% | 4%
|  |  |  | Banda muerta [mHz] | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | Tiempo Activación CPF+ [s] | 13.6 | > 300 | 13.6 | > 300
|  |  |  | Tiempo Activación CPF- [s] | 15.94 | > 300 | 15.94 | > 300
|  | Contingencia | 10 segundos | Aporte +0,2[Hz] [MW] | -14.4 | 0 | -15.3 | 0
|  |  |  | Aporte -0,2[Hz] [MW] | 14.4 | 0 | 10.4 | 0
|  |  |  | Aporte +0,7[Hz] [MW] | -48.3 | 0 | -56.4 | 0
|  |  |  | Aporte -0,7[Hz] [MW] | 12 | 0 | 20 | 0
|  |  | 5 minutos | Aporte +0,2[Hz] [MW] | -20.5 | -6 | -20.6 | -4
|  |  |  | Aporte -0,2[Hz] [MW] | 20.9 | 2 | 18.2 | 5
|  |  |  | Aporte +0,7[Hz] [MW] | -75.9 | -14 | -75.9 | -15
|  |  |  | Aporte -0,7[Hz] [MW] | 12 | 2 | 20 | 7.1

## CTF
SSCC |  | Control de Frecuencia
Categoría |  | Control Terciario de Frecuencia
Subcategoría |  | CTF+ y CTF-
Central | Combustible | Parámetro |  | Valor determinado
|  |  |  | TG | TV | TG+TV | TG+TV+FA
TER Nueva Renca | Gas | Tasa normal de operación [MW/min] | Subida | 6,0 | 1,5 | 7,5 | 3,1/3,2 | FA con GNL/GLP
|  |  | Bajada | -6,1 | -1,3 | -7,4 | -3,2/-2,0 | FA con GNL/GLP
|  | Tasa máxima de operación [MW/min] | Subida | 6,0 | 1,5 | 7,5 | 3,1/3,2 | FA con GNL/GLP
|  |  | Bajada | -6,1 | -1,3 | -7,4 | -3,2/-2,0
|  | Tiempo de respuesta [minutos] | Subida | menor a 5 | menor a 5 | menor a 5 | menor a 5
|  |  | Bajada | menor a 5 | menor a 5 | menor a 5 | menor a 5
|  | Aporte CTF [MW] | Subida |  |  | 170,48 | 202,4/220,8 | FA con GLP/GLP
|  |  | Bajada |  |  | 170,48 | 202,4/220,8 | FA con GLP/GLP
|  | Límite de regulación superior [MW] |  |  |  | 330,48 | 362,4/380,8 | FA con GLP/GLP
|  | Límite de regulación inferior [MW] |  |  |  | 160 | 160
TER Nueva Renca | Diésel | Tasa normal de operación [MW/min] | Subida | 6,0 | 1,2 | 7,2 | 2,4
|  |  | Bajada | -6,0 | -0,9 | -6,9 | -3,4
|  | Tasa máxima de operación [MW/min] | Subida | 6,0 | 1,2 | 7,2 | 2,4
|  |  | Bajada | -6,0 | -0,9 | -6,9 | -3,4
|  | Tiempo de respuesta [minutos] | Subida | menor a 5 | menor a 5 | menor a 5 | menor a 5
|  |  | Bajada | menor a 5 | menor a 5 | menor a 5 | menor a 5
|  | Aporte CTF [MW] | Subida |  |  | 133,04 | 163,02 | FA con GLP
|  |  | Bajada |  |  | 133,04 | 163,02 | FA con GLP
|  | Límite de regulación superior [MW] |  |  |  | 338,04 | 368,02 | FA con GLP
|  | Límite de regulación inferior [MW] |  |  |  | 205 | 205

## CT
SSCC |  | Control de Tensión
Categoría |  | Control de Tensión
Subcategoría |  | Control de Tensión
Central / Unidad |  | Tensión [pu] | Valor Determinado [MVAr]
| Potencia [MW] |  | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1
TG | 85 |  | -76.40 | -84.20 | -92.50 | -101.30 | No Operable
| 130 |  | -77.50 | -86.50 | -95.50 | -105.00
| 170 |  | -73.60 | -84.50 | -95.00 | -106.00
| 218.5 |  | -59.60 | -75.00 | -89.20 | -102.10
| 218.5 |  | 164.50 | 166.90 | 166.10 | 162.20
| 170 |  | 192.40 | 192.70 | 190.10 | 184.60
| 130 |  | 209.00 | 208.10 | 204.50 | 198.20
| 85 |  | 221.70 | 220.10 | 215.80 | 208.80
TV | 75 |  | -55.60 | -62.70 | -70.10 | -77.40 | No Operable
| 97 |  | -51.60 | -59.70 | -68.20 | -76.10
| 130 |  | -38.80 | -50.30 | -60.60 | -70.60
| 162.2 |  | -23.20 | -34.70 | -47.00 | -59.90
| 162.2 |  | 157.30 | 163.70 | 164.40 | 162.50
| 130 |  | 176.90 | 178.90 | 178.50 | 175.70
| 97 |  | 189.20 | 190.40 | 189.30 | 185.90
| 75 |  | 195.30 | 196.10 | 194.60 | 190.90