## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 10/2022
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
03/10/2022 22:30:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Copiapó ? Hernán Fuentes por operación de la protección de distancia residual asociada al interruptor 52H2 de S/E Copiapó. La empresa CGE Transmisión S.A. indica que la causa de la falla corresponde al | Transmisión Zonal | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 1227085 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/10/2022 22:38:00 | 0.13333 | 5.8 | 0.77333 | 5.8
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:19:00 | 0.1 | 7.78 | 0.778 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:25:00 | 0.2 | 0.75 | 0.15 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:33:00 | 0.33333 | 0.98 | 0.32667 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 18:54:00 | 2.6833 | 0.02 | 0.053667 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 08/10/2022 00:57:00 | 8.7333 | 0.58 | 5.0653 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
07/10/2022 16:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/12.5 kV de S/E Lo Boza, por actuación de su relé maestro, debido a la operación del relé Buchholz, a raíz de una falla interna en el transformador. La empresa Enel Transmisión S.A. informó que la | Transmisión Zonal | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 07/10/2022 16:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.11
09/10/2022 07:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?B?. La | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0727093 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/10/2022 07:08:00 | 0 | 0 | 0 | 19.07
09/10/2022 07:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?B?. La | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0728093 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/10/2022 07:08:00 | 0 | 0 | 0 | 19.07
09/10/2022 07:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?B?. La | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0729093 | BA S/E CURACAVI 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/10/2022 07:08:00 | 0 | 0 | 0 | 19.07
09/10/2022 07:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?B?. La | Transmisión Zonal | 696 | S/E LO AGUIRRE | 0788093 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/10/2022 07:12:00 | 0.066667 | 3.04 | 0.20267 | 19.07
09/10/2022 07:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?B?. La | Transmisión Zonal | 699 | S/E LO PRADO | 0802093 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/10/2022 07:49:00 | 0.68333 | 0.25 | 0.17083 | 19.07
09/10/2022 07:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?B?. La | Transmisión Zonal | 699 | S/E LO PRADO | 0802093 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/10/2022 09:02:00 | 1.9 | 6.2 | 11.78 | 19.07
09/10/2022 07:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?B?. La | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0940093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/10/2022 07:08:00 | 0 | 0 | 0 | 19.07
09/10/2022 07:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?B?. La | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0941093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/10/2022 07:09:00 | 0.016667 | 9.58 | 0.15967 | 19.07
09/10/2022 07:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?B?. La | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 3022093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/10/2022 07:08:00 | 0 | 0 | 0 | 19.07
10/10/2022 19:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E San Antonio por operación en respaldo de sus protecciones, debido a la no apertura del interruptor 52B1 de S/E San Antonio ante una falla en el circuito N°1 de la línea 2x66 kV San Antonio ? Lagun | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1045094 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 10/10/2022 19:08:00 | 0.066667 | 3.3 | 0.22 | 6.6
10/10/2022 19:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E San Antonio por operación en respaldo de sus protecciones, debido a la no apertura del interruptor 52B1 de S/E San Antonio ante una falla en el circuito N°1 de la línea 2x66 kV San Antonio ? Lagun | Transmisión Zonal | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1046113 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 10/10/2022 19:08:00 | 0.066667 | 3.3 | 0.22 | 6.6
14/10/2022 09:32:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 110/23 kV, de S/E Tierra Amarilla. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de lo anterior fue una falla interna en el transformador antes mencionado. | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0550085 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/10/2022 10:13:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 14.21
14/10/2022 09:32:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 110/23 kV, de S/E Tierra Amarilla. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de lo anterior fue una falla interna en el transformador antes mencionado. | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0549085 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/10/2022 10:13:00 | 0.68333 | 1.47 | 1.0045 | 14.21
14/10/2022 09:32:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 110/23 kV, de S/E Tierra Amarilla. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de lo anterior fue una falla interna en el transformador antes mencionado. | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0550085 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/10/2022 10:31:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 14.21
14/10/2022 09:32:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 110/23 kV, de S/E Tierra Amarilla. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de lo anterior fue una falla interna en el transformador antes mencionado. | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0549085 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/10/2022 10:31:00 | 0.98333 | 3.5 | 3.4417 | 14.21
14/10/2022 09:32:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 110/23 kV, de S/E Tierra Amarilla. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de lo anterior fue una falla interna en el transformador antes mencionado. | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0550085 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 09:08:00 | 47.6 | 9.24 | 439.824 | 14.21
14/10/2022 09:32:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 110/23 kV, de S/E Tierra Amarilla. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de lo anterior fue una falla interna en el transformador antes mencionado. | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0549085 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 09:08:00 | 47.6 | 0 | 0 | 14.21
15/10/2022 12:23:00 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Laguna Verde - Tap Algarrobo del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - San Antonio, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre un conductor de la fase lateral izqu | Transmisión Zonal | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 0990094 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 15/10/2022 12:31:00 | 0.13333 | 0.75 | 0.1 | 14.25
15/10/2022 12:23:00 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Laguna Verde - Tap Algarrobo del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - San Antonio, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre un conductor de la fase lateral izqu | Transmisión Zonal | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 0990113 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 15/10/2022 12:31:00 | 0.13333 | 0.75 | 0.1 | 14.25
15/10/2022 12:23:00 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Laguna Verde - Tap Algarrobo del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - San Antonio, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre un conductor de la fase lateral izqu | Transmisión Zonal | 793 | S/E QUINTAY | 1028094 | BA S/E QUINTAY 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 15/10/2022 14:22:00 | 1.9833 | 0.35 | 0.69417 | 14.25
15/10/2022 12:23:00 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Laguna Verde - Tap Algarrobo del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - San Antonio, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre un conductor de la fase lateral izqu | Transmisión Zonal | 793 | S/E QUINTAY | 1028113 | BA S/E QUINTAY 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 15/10/2022 14:22:00 | 1.9833 | 0.35 | 0.69417 | 14.25
15/10/2022 12:23:00 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Laguna Verde - Tap Algarrobo del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - San Antonio, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre un conductor de la fase lateral izqu | Transmisión Zonal | 845 | S/E EL TOTORAL | 1079113 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 15/10/2022 12:30:00 | 0.11667 | 2.86 | 0.33367 | 14.25
15/10/2022 12:23:00 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Laguna Verde - Tap Algarrobo del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - San Antonio, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre un conductor de la fase lateral izqu | Transmisión Zonal | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 1080113 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 15/10/2022 12:30:00 | 0.11667 | 6.46 | 0.75367 | 14.25
15/10/2022 12:23:00 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Laguna Verde - Tap Algarrobo del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - San Antonio, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre un conductor de la fase lateral izqu | Transmisión Zonal | 847 | S/E LAS PINATAS | 1081113 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 15/10/2022 12:30:00 | 0.11667 | 0.89 | 0.10383 | 14.25
15/10/2022 12:23:00 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Laguna Verde - Tap Algarrobo del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - San Antonio, por operación de protecciones ante una falla por acortamiento de distancia entre un conductor de la fase lateral izqu | Transmisión Zonal | 848 | S/E SAN JERONIMO | 1082113 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 15/10/2022 12:30:00 | 0.11667 | 1.84 | 0.21467 | 14.25
15/10/2022 20:03:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Andes, por apertura automática de los interruptores 52F7 y 52F8 de S/E Las Vegas, asociados a cada uno de sus circuitos, debido a la actuación de su protección de distancia residual en | Transmisión Zonal | 778 | S/E CATEMU | 0995094 | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 15/10/2022 20:04:00 | 0.016667 | 7 | 0.11667 | 14.61
15/10/2022 20:03:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Andes, por apertura automática de los interruptores 52F7 y 52F8 de S/E Las Vegas, asociados a cada uno de sus circuitos, debido a la actuación de su protección de distancia residual en | Transmisión Zonal | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 15/10/2022 20:09:00 | 0.1 | 0.37 | 0.037 | 14.61
15/10/2022 20:03:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Andes, por apertura automática de los interruptores 52F7 y 52F8 de S/E Las Vegas, asociados a cada uno de sus circuitos, debido a la actuación de su protección de distancia residual en | Transmisión Zonal | 789 | S/E PANQUEHUE | 1020094 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 15/10/2022 20:03:01 | 0.00027778 | 5 | 0.0013889 | 14.61
15/10/2022 20:03:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Andes, por apertura automática de los interruptores 52F7 y 52F8 de S/E Las Vegas, asociados a cada uno de sus circuitos, debido a la actuación de su protección de distancia residual en | Transmisión Zonal | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 15/10/2022 20:09:00 | 0.1 | 0.24 | 0.024 | 14.61
15/10/2022 20:03:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Andes, por apertura automática de los interruptores 52F7 y 52F8 de S/E Las Vegas, asociados a cada uno de sus circuitos, debido a la actuación de su protección de distancia residual en | Transmisión Zonal | 1630 | S/E CERRO NEGRO | 1320177 | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | --- | 15/10/2022 20:03:01 | 0.00027778 | 2 | 0.00055556 | 14.61
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 0160085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 04:56:00 | 0.016667 | 7.6 | 0.12667 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 2454085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 04:56:00 | 0.016667 | 5.6 | 0.093333 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 0213085 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 04:56:00 | 0.016667 | 1.17 | 0.0195 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 0604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 0.7 | 0.058333 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 0604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 0.9 | 0.075 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 2.2 | 0.18333 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 2.4 | 0.2 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 0559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 4.8 | 0.4 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 0.3 | 0.025 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 04:56:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 04:56:00 | 0.016667 | 0.17 | 0.0028333 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 641 | S/E LA VEGA | 0584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 3.1 | 0.25833 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 04:56:00 | 0.016667 | 2 | 0.033333 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 04:56:00 | 0.016667 | 0.8 | 0.013333 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 657 | S/E RETIRO | 0616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 0.7 | 0.058333 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 0618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 2 | 0.16667 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 0618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 4.7 | 0.39167 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 2.1 | 0.175 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 1.26 | 0.105 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 1143126 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 16/10/2022 04:56:00 | 0.016667 | 0.1 | 0.0016667 | 43.58
16/10/2022 04:55:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa ? Parral, y de los interruptores 52A1 de S/E Monterrico, AT1 de S/E Parral y 52B3 de S/E Santa Elvira, por medio de la operación de sus sistem | Transmisión Zonal | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 16/10/2022 05:00:00 | 0.083333 | 0.98 | 0.081667 | 43.58
17/10/2022 13:05:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica por operación de protecciones, ante una falla en la línea. La causa de la falla es atribuida a un gancho de árbol, arrastrado por el viento, que entra en contacto | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/10/2022 13:09:00 | 0.066667 | 10.75 | 0.71667 | 10.75
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2519085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:04:00 | 1.3667 | 2.11 | 2.8837 | 14.4
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2532085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:04:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 14.4
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2519085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:05:00 | 1.3833 | 1.43 | 1.9782 | 14.4
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2532085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:05:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 14.4
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2519085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:06:00 | 1.4 | 1.78 | 2.492 | 14.4
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2532085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:06:00 | 1.4 | 0 | 0 | 14.4
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2519085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:07:00 | 1.4167 | 2.3 | 3.2583 | 14.4
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2532085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:07:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 14.4
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2519085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:08:00 | 1.4333 | 3.83 | 5.4897 | 14.4
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2532085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:08:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 14.4
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2519085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:09:00 | 1.45 | 2.95 | 4.2775 | 14.4
18/10/2022 01:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pan de Azúcar por operación errónea de protecciones, debido a contacto intermitente en bornes de transformador de corriente de una de sus fases del paño CT11, provocando lectura erró | Transmisión Zonal | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 2532085 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/10/2022 03:09:00 | 1.45 | 0 | 0 | 14.4
19/10/2022 02:02:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Acceso Norte y 52HT1 de S/E Carbonato, correspondientes a la línea 110 kV Acceso Norte ? Carbonato, por medio de la operación de su protección diferencial de línea. La empresa Sociedad Quí | Transmisión Dedicada | 1987 | S/E URIBE | 2379085 | BA S/E URIBE 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/10/2022 04:41:00 | 2.65 | 9 | 23.85 | 9
19/10/2022 05:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°314 y N°315 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 0206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/10/2022 05:44:00 | 0.033333 | 5 | 0.16667 | 26.36
19/10/2022 05:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°314 y N°315 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/10/2022 05:44:00 | 0.033333 | 5.9 | 0.19667 | 26.36
19/10/2022 05:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°314 y N°315 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/10/2022 05:44:00 | 0.033333 | 3.9 | 0.13 | 26.36
19/10/2022 05:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°314 y N°315 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/10/2022 05:44:00 | 0.033333 | 4.8 | 0.16 | 26.36
19/10/2022 05:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°314 y N°315 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/10/2022 05:44:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 26.36
19/10/2022 05:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°314 y N°315 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/10/2022 07:44:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 26.36
19/10/2022 05:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°314 y N°315 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/10/2022 07:44:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 26.36
19/10/2022 05:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°314 y N°315 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 19/10/2022 05:44:00 | 0.033333 | 3.56 | 0.11867 | 26.36
19/10/2022 05:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°314 y N°315 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 19/10/2022 06:01:00 | 0.31667 | 3.2 | 1.0133 | 26.36
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 15:53:00 | 5.75 | 0 | 0 | 5.07
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 15:53:00 | 5.75 | 0 | 0 | 5.07
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 10:12:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 5.07
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 10:12:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 5.07
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 10:50:00 | 0.7 | 0 | 0 | 5.07
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 10:50:00 | 0.7 | 2.54 | 1.778 | 5.07
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 10:52:00 | 0.73333 | 0.42 | 0.308 | 5.07
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 10:52:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 5.07
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 11:04:00 | 0.93333 | 1.08 | 1.008 | 5.07
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 11:04:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 5.07
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 11:09:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 5.07
20/10/2022 10:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte de los conductores de dos fases en el vano N°518-N°519. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol sobr | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/10/2022 11:09:00 | 1.0167 | 1.03 | 1.0472 | 5.07
20/10/2022 20:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/13.2 kV de S/E Nueva Panquehue por actuación errónea de protecciones, debido a operación de protección mecánica de temperatura mal configurada, activándose sin que existiese alta temperatura en los e | Transmisión Zonal | 789 | S/E PANQUEHUE | 1020094 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 20/10/2022 20:39:00 | 0.13333 | 3.13 | 0.41733 | 4.65
20/10/2022 20:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/13.2 kV de S/E Nueva Panquehue por actuación errónea de protecciones, debido a operación de protección mecánica de temperatura mal configurada, activándose sin que existiese alta temperatura en los e | Transmisión Zonal | 789 | S/E PANQUEHUE | 1020094 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 20/10/2022 20:41:00 | 0.16667 | 1.52 | 0.25333 | 4.65
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 0206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/10/2022 05:20:00 | 0.033333 | 5.8 | 0.19333 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/10/2022 05:20:00 | 0.033333 | 3.6 | 0.12 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/10/2022 05:20:00 | 0.033333 | 0.6 | 0.02 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/10/2022 05:20:00 | 0.033333 | 1.48 | 0.049333 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/10/2022 05:20:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/10/2022 05:59:00 | 0.68333 | 1.99 | 1.3598 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/10/2022 05:59:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/10/2022 06:00:00 | 0.7 | 2.93 | 2.051 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/10/2022 06:00:00 | 0.7 | 0 | 0 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 21/10/2022 05:20:00 | 0.033333 | 3.56 | 0.11867 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 1163126 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 21/10/2022 05:20:00 | 0.033333 | 0.1 | 0.0033333 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 21/10/2022 06:32:00 | 1.2333 | 2.1 | 2.59 | 23.26
21/10/2022 05:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La empresa CGE Transmisión S.A., propietaria de los paños AT1 de S/ | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 21/10/2022 06:57:00 | 1.65 | 1.1 | 1.815 | 23.26
21/10/2022 06:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante un corte de conductor, debido a una falla de origen desconocido en la fase central, entre las estructuras N°225 y N°226 | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/10/2022 06:42:00 | 0.45 | 6.05 | 2.7225 | 10.98
21/10/2022 06:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante un corte de conductor, debido a una falla de origen desconocido en la fase central, entre las estructuras N°225 y N°226 | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/10/2022 06:42:00 | 0.45 | 4.93 | 2.2185 | 10.98
23/10/2022 07:43:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Acceso Norte - Carbonato por operación de su protección diferencial de línea, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por causa desconocida. Adicionalmente, a raíz del mismo cortocircuito, se produ | Transmisión Dedicada | 1987 | S/E URIBE | 2379085 | BA S/E URIBE 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/10/2022 09:45:00 | 2.0333 | 8 | 16.2667 | 8
23/10/2022 12:14:00 | Se produjo una falla trifásica en el alimentador Chorrillos de S/E Calama, la cual es despejada de forma descoordinada por el sistema 2 de protecciones del paño HT4 de la misma subestación, por operación de su función de sobrecorriente residual de tiempo | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/10/2022 13:28:00 | 1.2333 | 6.3 | 7.77 | 13.3
23/10/2022 12:14:00 | Se produjo una falla trifásica en el alimentador Chorrillos de S/E Calama, la cual es despejada de forma descoordinada por el sistema 2 de protecciones del paño HT4 de la misma subestación, por operación de su función de sobrecorriente residual de tiempo | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/10/2022 14:30:00 | 2.2667 | 3.2 | 7.2533 | 13.3
23/10/2022 12:14:00 | Se produjo una falla trifásica en el alimentador Chorrillos de S/E Calama, la cual es despejada de forma descoordinada por el sistema 2 de protecciones del paño HT4 de la misma subestación, por operación de su función de sobrecorriente residual de tiempo | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/10/2022 16:40:00 | 4.4333 | 3.8 | 16.8467 | 13.3
25/10/2022 11:39:00 | Desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x220 kV Punta Sierra - Las Palmas, por operación de protecciones ante una falla en el pararrayos de la fase A asociado al paño J3 de S/E Punta Sierra. La causa de la falla en el pararrayos de la fase A del | Transmisión Nacional | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 2273435 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | SIERRA GORDA SCM | --- | 25/10/2022 12:06:00 | 0.45 | 20 | 9 | 20
28/10/2022 15:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, correspondientes al transformador N°2 66/15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de sus respectivas protecciones temporizadas de sobrecorriente de | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0189085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/10/2022 15:59:00 | 0.11667 | 5.6 | 0.65333 | 24.47
28/10/2022 15:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, correspondientes al transformador N°2 66/15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de sus respectivas protecciones temporizadas de sobrecorriente de | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0289085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/10/2022 15:59:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 24.47
28/10/2022 15:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, correspondientes al transformador N°2 66/15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de sus respectivas protecciones temporizadas de sobrecorriente de | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0189085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/10/2022 16:00:00 | 0.13333 | 8.2 | 1.0933 | 24.47
28/10/2022 15:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, correspondientes al transformador N°2 66/15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de sus respectivas protecciones temporizadas de sobrecorriente de | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0289085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/10/2022 16:00:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 24.47
28/10/2022 15:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, correspondientes al transformador N°2 66/15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de sus respectivas protecciones temporizadas de sobrecorriente de | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0189085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/10/2022 16:01:00 | 0.15 | 4.86 | 0.729 | 24.47
28/10/2022 15:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, correspondientes al transformador N°2 66/15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de sus respectivas protecciones temporizadas de sobrecorriente de | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0289085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/10/2022 16:01:00 | 0.15 | 0 | 0 | 24.47
28/10/2022 15:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, correspondientes al transformador N°2 66/15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de sus respectivas protecciones temporizadas de sobrecorriente de | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0189085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/10/2022 16:06:00 | 0.23333 | 5.81 | 1.3557 | 24.47
28/10/2022 15:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, correspondientes al transformador N°2 66/15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de sus respectivas protecciones temporizadas de sobrecorriente de | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0289085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/10/2022 16:06:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 24.47
30/10/2022 16:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E San Miguel, debido a una orden de apertura espuria sobre el interruptor 52CT1. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel es atribuida a la inducción sobre un cir | Transmisión Zonal | 407 | S/E SAN MIGUEL | 0168085 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/10/2022 16:27:00 | 0.15 | 4.7 | 0.705 | 7.05
30/10/2022 16:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E San Miguel, debido a una orden de apertura espuria sobre el interruptor 52CT1. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel es atribuida a la inducción sobre un cir | Transmisión Zonal | 407 | S/E SAN MIGUEL | 0168085 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/10/2022 16:28:00 | 0.16667 | 2.35 | 0.39167 | 7.05
31/10/2022 22:05:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:22:00 | 0.28333 | 2.77 | 0.78483 | 16.928
31/10/2022 22:05:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:22:00 | 0.28333 | 5.8 | 1.6433 | 16.928
31/10/2022 22:05:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:22:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 16.928
31/10/2022 22:05:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:22:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 16.928
31/10/2022 22:05:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 31/10/2022 22:22:00 | 0.28333 | 1.908 | 0.5406 | 16.928
31/10/2022 22:05:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Zonal | 1613 | S/E NIRIVILO | 2484085 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:20:00 | 0.25 | 2.45 | 0.6125 | 16.928
31/10/2022 22:05:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Zonal | 1616 | S/E PLANTA VIÑALES | 1193023 | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | PANELES ARAUCO | --- | 01/11/2022 01:09:00 | 3.0667 | 4 | 12.2667 | 16.928
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:45:00 | 0.35 | 2.75 | 0.9625 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:45:00 | 0.35 | 0 | 0 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:45:00 | 0.35 | 0 | 0 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:45:00 | 0.35 | 0 | 0 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 31/10/2022 22:45:00 | 0.35 | 0.55 | 0.1925 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:51:00 | 0.45 | 0 | 0 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:51:00 | 0.45 | 4.17 | 1.8765 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:51:00 | 0.45 | 0 | 0 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:51:00 | 0.45 | 0 | 0 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 31/10/2022 22:51:00 | 0.45 | 0.834 | 0.3753 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 23:34:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 23:34:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 23:34:00 | 1.1667 | 0.7 | 0.81667 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 23:34:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 31/10/2022 23:34:00 | 1.1667 | 0.14 | 0.16333 | 11.544
31/10/2022 22:24:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de distancia de fase del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de dicha línea de transmisión, la que detecta una falla bifásica entre fases A y B | Transmisión Dedicada | 1613 | S/E NIRIVILO | 2484085 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/10/2022 22:30:00 | 0.1 | 2.4 | 0.24 | 11.544
16/10/2022 03:41:00 | Debido a EMERGENCIA OPERACIONAL y para la continuidad de servicio de clientes finales se requiere conectar Subestación móvil de 30 MVA (110 KV-23 KV) en reemplazo del T2 de S/E Tierra Amarilla, asociado a IF N°2022003618. Para esto se requiere desconectar | Transmisión Zonal | 623 | S/E PLANTAS | 0547085 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/10/2022 05:44:00 | 2.05 | 7.51 | 15.3955 | 7.51
28/10/2022 07:00:00 | Lavado de aislación a equipos primarios de S/E Tocopilla con microcorte por 3 minutos. | Transmisión Zonal | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2376085 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/10/2022 07:03:00 | 0.05 | 4.01 | 0.2005 | 4.01