## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 11/2022
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
01/11/2022 18:16:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E Cerro Colorado, correspondiente al transformador N°1 110/12 kV de dicha subestación, por medio de la operación del relé GE F60. La empresa Minera Cerro Colorado declara en su Informe de Falla | Transmisión Dedicada | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 2007415 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | --- | 01/11/2022 18:32:00 | 0.26667 | 6 | 1.6 | 6
02/11/2022 12:30:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT3 y 52BT3 de S/E Sulfuros, correspondientes al transformador N°3 220/69 kV, por medio de la operación de sus protecciones mecánicas (relé Buchholz) y el consecuente envío de la orden de apertura a | Transmisión Dedicada | 1912 | S/E OLAP | 2224419 | BA S/E OLAP 69KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 02/11/2022 13:48:00 | 1.3 | 9.3 | 12.09 | 9.3
06/11/2022 06:39:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 593 | S/E VALLENAR | 0531085 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/11/2022 06:55:00 | 0.26667 | 6.8 | 1.8133 | 9.9
06/11/2022 06:39:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 0533085 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/11/2022 08:35:00 | 1.9333 | 0.6 | 1.16 | 9.9
06/11/2022 06:39:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 2472085 | BA TAP OFF EL EDEN 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/11/2022 06:55:00 | 0.26667 | 2.5 | 0.66667 | 9.9
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 0206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 04:01:00 | 0.05 | 4.9 | 0.245 | 17.01
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 04:01:00 | 0.05 | 3.6 | 0.18 | 17.01
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 04:01:00 | 0.05 | 2.4 | 0.12 | 17.01
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 04:01:00 | 0.05 | 0 | 0 | 17.01
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 04:01:00 | 0.05 | 0 | 0 | 17.01
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 04:33:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 17.01
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 04:33:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 17.01
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 04:34:00 | 0.6 | 0 | 0 | 17.01
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 04:34:00 | 0.6 | 0 | 0 | 17.01
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 08/11/2022 04:01:00 | 0.05 | 2.31 | 0.1155 | 17.01
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 08/11/2022 04:28:00 | 0.5 | 1.42 | 0.71 | 17.01
08/11/2022 03:58:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo de línea 154 kV Linares ? Parral. | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 08/11/2022 04:51:00 | 0.88333 | 2.38 | 2.1023 | 17.01
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 0321085 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:37:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 1498085 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:37:00 | 0.58333 | 1.7 | 0.99167 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 0321085 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:38:00 | 0.6 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 1498085 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:38:00 | 0.6 | 2.7 | 1.62 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 0321085 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:39:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 1498085 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:39:00 | 0.61667 | 3 | 1.85 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 0321085 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:40:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 353 | S/E EJERCITO | 1498085 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:40:00 | 0.63333 | 1.5 | 0.95 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:30:00 | 0.46667 | 3.3 | 1.54 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:30:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 08/11/2022 06:30:00 | 0.46667 | 1.1 | 0.51333 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:31:00 | 0.48333 | 2.1 | 1.015 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:31:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 08/11/2022 06:31:00 | 0.48333 | 0.7 | 0.33833 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:33:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:33:00 | 0.51667 | 3.2 | 1.6533 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 08/11/2022 06:33:00 | 0.51667 | 1.0667 | 0.55111 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:34:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:34:00 | 0.53333 | 1.4 | 0.74667 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 08/11/2022 06:34:00 | 0.53333 | 0.46667 | 0.24889 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 0156085 | BA S/E COLO COLO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:33:00 | 0.51667 | 2.5 | 1.2917 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 1495085 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:33:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 0156085 | BA S/E COLO COLO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:34:00 | 0.53333 | 1.9 | 1.0133 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 1495085 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:34:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 0156085 | BA S/E COLO COLO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:35:00 | 0.55 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 1495085 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:35:00 | 0.55 | 1.4 | 0.77 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 0156085 | BA S/E COLO COLO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:41:00 | 0.65 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 1495085 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:41:00 | 0.65 | 0.5 | 0.325 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 0156085 | BA S/E COLO COLO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:44:00 | 0.7 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 1495085 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:44:00 | 0.7 | 1 | 0.7 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 0156085 | BA S/E COLO COLO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:45:00 | 0.71667 | 1.2 | 0.86 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 1495085 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:45:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 0156085 | BA S/E COLO COLO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:46:00 | 0.73333 | 2.4 | 1.76 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 395 | S/E COLO COLO | 1495085 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 06:46:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 0182085 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 07:22:00 | 1.3333 | 1.9 | 2.5333 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 422 | S/E LIRQUEN | 2462085 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 07:22:00 | 1.3333 | 3.4 | 4.5333 | 39.1333
08/11/2022 06:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 438 | S/E PENCO | 0198085 | BA S/E PENCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 07:22:00 | 1.3333 | 0.7 | 0.93333 | 39.1333
08/11/2022 07:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 1840 | S/E CENTRO | 2003085 | BA S/E CENTRO 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 08:41:00 | 1.65 | 12.02 | 19.833 | 62.32
08/11/2022 07:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 1840 | S/E CENTRO | 2003085 | BA S/E CENTRO 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 08:42:00 | 1.6667 | 17.3 | 28.8333 | 62.32
08/11/2022 07:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 08:25:00 | 1.3833 | 20.5 | 28.3583 | 62.32
08/11/2022 07:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 1937 | S/E SUR | 2295085 | BA S/E SUR 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 08:26:00 | 1.4 | 10.2 | 14.28 | 62.32
08/11/2022 07:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 1987 | S/E URIBE | 2379085 | BA S/E URIBE 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 10:58:00 | 3.9333 | 0.9 | 3.54 | 62.32
08/11/2022 07:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 1987 | S/E URIBE | 2379085 | BA S/E URIBE 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 19:39:00 | 12.6167 | 0.5 | 6.3083 | 62.32
08/11/2022 07:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 1987 | S/E URIBE | 2379085 | BA S/E URIBE 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 19:40:00 | 12.6333 | 0 | 0 | 62.32
08/11/2022 07:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 1987 | S/E URIBE | 2379085 | BA S/E URIBE 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 21:58:00 | 14.9333 | 0.9 | 13.44 | 62.32
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 15:08:00 | 5.1 | 0.3 | 1.53 | 6.4
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 15:08:00 | 5.1 | 0 | 0 | 6.4
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 10:08:00 | 0.1 | 0 | 0 | 6.4
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 10:08:00 | 0.1 | 3.09 | 0.309 | 6.4
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 10:31:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 6.4
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 10:31:00 | 0.48333 | 0.21 | 0.1015 | 6.4
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 10:40:00 | 0.63333 | 0.7 | 0.44333 | 6.4
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 10:40:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 6.4
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 10:42:00 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 6.4
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 10:42:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 6.4
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 10:54:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 6.4
08/11/2022 10:02:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/11/2022 10:54:00 | 0.86667 | 1.1 | 0.95333 | 6.4
10/11/2022 10:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Castro, debido a la operación errónea de la función direccional de su protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido, sin que exista la presencia de falla, dejando desenergizadas las S | Transmisión Zonal | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/11/2022 10:23:00 | 0.083333 | 11.7 | 0.975 | 37.55
10/11/2022 10:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Castro, debido a la operación errónea de la función direccional de su protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido, sin que exista la presencia de falla, dejando desenergizadas las S | Transmisión Zonal | 525 | S/E QUELLON | 0452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/11/2022 10:23:00 | 0.083333 | 15.98 | 1.3317 | 37.55
10/11/2022 10:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Castro, debido a la operación errónea de la función direccional de su protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido, sin que exista la presencia de falla, dejando desenergizadas las S | Transmisión Zonal | 527 | S/E CASTRO | 0401116 | BA S/E CASTRO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/11/2022 10:23:00 | 0.083333 | 9.87 | 0.8225 | 37.55
11/11/2022 15:44:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Dedicada | 630 | S/E CAUQUENES | 0559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/11/2022 20:26:00 | 4.7 | 10 | 47 | 18.55
11/11/2022 15:44:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Dedicada | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/11/2022 20:26:00 | 4.7 | 2.5 | 11.75 | 18.55
11/11/2022 15:44:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Dedicada | 641 | S/E LA VEGA | 0584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/11/2022 17:07:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 18.55
11/11/2022 15:44:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Dedicada | 641 | S/E LA VEGA | 0584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/11/2022 20:27:00 | 4.7167 | 5.13 | 24.1965 | 18.55
11/11/2022 15:44:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Dedicada | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 11/11/2022 15:56:00 | 0.2 | 0.67 | 0.134 | 18.55
11/11/2022 15:44:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Dedicada | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 11/11/2022 17:22:00 | 1.6333 | 0.25 | 0.40833 | 18.55
12/11/2022 18:22:00 | Descarga eléctrica a tierra en la línea 220 kV Colbún - Procart, ocurrida en la cadena de aisladores de suspensión de la fase C de su estructura N°28, con señales de arco eléctrico, atribuibles a la presencia de fecas de pájaro. | Transmisión Dedicada | 876 | S/E PROCART | 1113224 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | CARTULINAS CMPC SPA | --- | 12/11/2022 19:47:00 | 1.4167 | 49 | 69.4167 | 49
12/11/2022 23:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0119085 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/11/2022 01:11:00 | 1.75 | 5.56 | 9.73 | 11.2833
12/11/2022 23:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0230225 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | --- | 13/11/2022 01:11:00 | 1.75 | 0.6 | 1.05 | 11.2833
12/11/2022 23:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0230126 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 13/11/2022 01:11:00 | 1.75 | 0.6 | 1.05 | 11.2833
12/11/2022 23:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0119085 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/11/2022 01:15:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 11.2833
12/11/2022 23:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0230225 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | --- | 13/11/2022 01:15:00 | 1.8167 | 1.2533 | 2.2769 | 11.2833
12/11/2022 23:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0230126 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 13/11/2022 01:15:00 | 1.8167 | 1.2533 | 2.2769 | 11.2833
12/11/2022 23:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0119085 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/11/2022 01:23:00 | 1.95 | 1.21 | 2.3595 | 11.2833
12/11/2022 23:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0230225 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | --- | 13/11/2022 01:23:00 | 1.95 | 0.40333 | 0.7865 | 11.2833
12/11/2022 23:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0230126 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 13/11/2022 01:23:00 | 1.95 | 0.40333 | 0.7865 | 11.2833
13/11/2022 23:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Hualpén - San Vicente N°1, por operación de la protección de distancia residual del extremo Hualpén, ante una falla monofásica en la fase A. Según los antecedentes proporcionados por los coordinados inv | Transmisión Dedicada | 946 | S/E EKA CHILE | 1144130 | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | EKA CHILE S.A. | --- | 14/11/2022 11:17:00 | 11.8167 | 42 | 496.3 | 63
13/11/2022 23:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Hualpén - San Vicente N°1, por operación de la protección de distancia residual del extremo Hualpén, ante una falla monofásica en la fase A. Según los antecedentes proporcionados por los coordinados inv | Transmisión Dedicada | 980 | S/E OXY | 1137153 | BA S/E OXY 154KV BP1 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | --- | 14/11/2022 11:17:00 | 11.8167 | 21 | 248.15 | 63
15/11/2022 09:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su protección diferencial, debido a una falla originada al acortarse la distancia de aislamiento entre un ave y el desconectador 89Y41 de la fase 3 de la me | Transmisión Zonal | 507 | S/E LOS NEGROS | 0427099 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 15/11/2022 10:02:00 | 0.4 | 2.11 | 0.844 | 6.32
15/11/2022 09:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su protección diferencial, debido a una falla originada al acortarse la distancia de aislamiento entre un ave y el desconectador 89Y41 de la fase 3 de la me | Transmisión Zonal | 511 | S/E AIHUAPI | 0392116 | BA S/E AIHUAPI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/11/2022 10:02:00 | 0.4 | 2.5 | 1 | 6.32
15/11/2022 09:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su protección diferencial, debido a una falla originada al acortarse la distancia de aislamiento entre un ave y el desconectador 89Y41 de la fase 3 de la me | Transmisión Zonal | 511 | S/E AIHUAPI | 0392099 | BA S/E AIHUAPI 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 15/11/2022 10:02:00 | 0.4 | 1.71 | 0.684 | 6.32
19/11/2022 14:33:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la apertura automática anteriormente señalada fue a causa de un trip espurio, apa | Transmisión Zonal | 407 | S/E SAN MIGUEL | 0168085 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/11/2022 14:36:00 | 0.05 | 10.71 | 0.5355 | 10.71
19/11/2022 14:33:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la apertura automática anteriormente señalada fue a causa de un trip espurio, apa | Transmisión Zonal | 407 | S/E SAN MIGUEL | 0168085 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/11/2022 15:08:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 10.71
20/11/2022 06:33:00 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques por operación de protecciones ante una falla por descarga en un aislador de la estructura N°42 de la línea, atribuida a la presencia de neblina en la zona. | Transmisión Dedicada | 1818 | S/E ANTUCOYA | 2622413 | Nodo Antucoya 110kv | MINERA ANTUCOYA | --- | 20/11/2022 09:55:00 | 3.3667 | 3.975 | 13.3825 | 31.8
20/11/2022 06:33:00 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques por operación de protecciones ante una falla por descarga en un aislador de la estructura N°42 de la línea, atribuida a la presencia de neblina en la zona. | Transmisión Dedicada | 1818 | S/E ANTUCOYA | 1891413 | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | MINERA ANTUCOYA | --- | 20/11/2022 09:55:00 | 3.3667 | 3.975 | 13.3825 | 31.8
20/11/2022 06:33:00 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques por operación de protecciones ante una falla por descarga en un aislador de la estructura N°42 de la línea, atribuida a la presencia de neblina en la zona. | Transmisión Dedicada | 1879 | S/E GUAYAQUES | 2126414 | BA S/E GUAYAQUES 110KV BP | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | --- | 20/11/2022 09:55:00 | 3.3667 | 7.95 | 26.765 | 31.8
20/11/2022 06:33:00 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques por operación de protecciones ante una falla por descarga en un aislador de la estructura N°42 de la línea, atribuida a la presencia de neblina en la zona. | Transmisión Dedicada | 1967 | S/E TAP OFF LICANCABUR | 2345414 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV BP | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | --- | 20/11/2022 09:55:00 | 3.3667 | 7.95 | 26.765 | 31.8
20/11/2022 06:33:00 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques por operación de protecciones ante una falla por descarga en un aislador de la estructura N°42 de la línea, atribuida a la presencia de neblina en la zona. | Transmisión Dedicada | 1978 | S/E TAP OFF SAIRECABUR | 2365414 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV BP | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | --- | 20/11/2022 09:55:00 | 3.3667 | 7.95 | 26.765 | 31.8
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227102 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 20/11/2022 16:47:00 | 0.016667 | 2.627 | 0.043783 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227085 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/11/2022 16:47:00 | 0.016667 | 0.75 | 0.0125 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/11/2022 16:47:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/11/2022 16:47:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227102 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 20/11/2022 16:51:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227085 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/11/2022 16:51:00 | 0.083333 | 0.37 | 0.030833 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/11/2022 16:51:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/11/2022 16:51:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227102 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 20/11/2022 16:52:00 | 0.1 | 0 | 0 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227085 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/11/2022 16:52:00 | 0.1 | 1 | 0.1 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/11/2022 16:52:00 | 0.1 | 0 | 0 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/11/2022 16:52:00 | 0.1 | 0 | 0 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0189085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/11/2022 16:47:00 | 0.016667 | 18.8 | 0.31333 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0289085 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/11/2022 16:47:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 20/11/2022 16:50:00 | 0.066667 | 5.26 | 0.35067 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 20/11/2022 16:50:00 | 0.066667 | 2.63 | 0.17533 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 20/11/2022 16:52:00 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 20/11/2022 16:52:00 | 0.1 | 0.25 | 0.025 | 32.287
20/11/2022 16:46:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 1159126 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 20/11/2022 16:50:00 | 0.066667 | 0.1 | 0.0066667 | 32.287
21/11/2022 12:04:00 | Con ocasión de maniobras de normalización del interruptor 52C6 de S/E Fátima, asociado al alimentador Los Aromos, el cual se encontraba abierto previamente debido a una falla en las redes de media tensión, se produce la pérdida de comunicaciones entre el | Transmisión Zonal | 374 | S/E FATIMA | 1571085 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/11/2022 12:38:00 | 0.56667 | 7.34 | 4.1593 | 7.34
22/11/2022 11:22:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos se produce debido a una descarga eléctrica bifásica franca (fases A-B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 22/11/2022 12:10:00 | 0.8 | 4.3 | 3.44 | 22.85
22/11/2022 11:22:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos se produce debido a una descarga eléctrica bifásica franca (fases A-B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/11/2022 12:10:00 | 0.8 | 0 | 0 | 22.85
22/11/2022 11:22:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos se produce debido a una descarga eléctrica bifásica franca (fases A-B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 22/11/2022 12:10:00 | 0.8 | 3.4 | 2.72 | 22.85
22/11/2022 11:22:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos se produce debido a una descarga eléctrica bifásica franca (fases A-B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 22/11/2022 12:10:00 | 0.8 | 7 | 5.6 | 22.85
22/11/2022 11:22:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos se produce debido a una descarga eléctrica bifásica franca (fases A-B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 22/11/2022 12:11:00 | 0.81667 | 4.77 | 3.8955 | 22.85
22/11/2022 11:22:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos se produce debido a una descarga eléctrica bifásica franca (fases A-B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 22/11/2022 12:12:00 | 0.83333 | 3.38 | 2.8167 | 22.85
23/11/2022 16:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/11/2022 17:50:00 | 1.5167 | 1.3 | 1.9717 | 5.9
23/11/2022 16:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/11/2022 17:50:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 5.9
23/11/2022 16:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/11/2022 17:50:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 5.9
23/11/2022 16:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/11/2022 17:50:00 | 1.5167 | 1.7 | 2.5783 | 5.9
23/11/2022 16:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/11/2022 17:53:00 | 1.5667 | 0.7 | 1.0967 | 5.9
23/11/2022 16:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/11/2022 17:53:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 5.9
23/11/2022 16:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/11/2022 17:54:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 5.9
23/11/2022 16:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/11/2022 17:54:00 | 1.5833 | 1 | 1.5833 | 5.9
23/11/2022 16:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/11/2022 17:55:00 | 1.6 | 1.2 | 1.92 | 5.9
23/11/2022 16:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/11/2022 17:55:00 | 1.6 | 0 | 0 | 5.9
24/11/2022 14:51:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, causada por la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea entre sus estructuras Nº471 y Nº472, a aproximadamente 18.6 km de la S/E Curanilahue, | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/11/2022 15:10:00 | 0.31667 | 12 | 3.8 | 41.6
24/11/2022 14:51:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, causada por la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea entre sus estructuras Nº471 y Nº472, a aproximadamente 18.6 km de la S/E Curanilahue, | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/11/2022 15:10:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 41.6
24/11/2022 14:51:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, causada por la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea entre sus estructuras Nº471 y Nº472, a aproximadamente 18.6 km de la S/E Curanilahue, | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/11/2022 15:10:00 | 0.31667 | 7.3 | 2.3117 | 41.6
24/11/2022 14:51:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, causada por la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea entre sus estructuras Nº471 y Nº472, a aproximadamente 18.6 km de la S/E Curanilahue, | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/11/2022 15:10:00 | 0.31667 | 14.5 | 4.5917 | 41.6
24/11/2022 14:51:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, causada por la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea entre sus estructuras Nº471 y Nº472, a aproximadamente 18.6 km de la S/E Curanilahue, | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/11/2022 15:11:00 | 0.33333 | 7.8 | 2.6 | 41.6
24/11/2022 19:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°93 y N°94. La causa de la falla es atribuida a la caíd | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/11/2022 19:21:00 | 0.033333 | 0.01 | 0.00033333 | 6
24/11/2022 19:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°93 y N°94. La causa de la falla es atribuida a la caíd | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/11/2022 19:23:00 | 0.066667 | 1.67 | 0.11133 | 6
24/11/2022 19:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°93 y N°94. La causa de la falla es atribuida a la caíd | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/11/2022 19:30:00 | 0.18333 | 1.12 | 0.20533 | 6
24/11/2022 19:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°93 y N°94. La causa de la falla es atribuida a la caíd | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/11/2022 19:47:00 | 0.46667 | 2.8 | 1.3067 | 6
24/11/2022 19:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°93 y N°94. La causa de la falla es atribuida a la caíd | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/11/2022 20:39:00 | 1.3333 | 0.4 | 0.53333 | 6
27/11/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Pucón, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un aumento en la demanda del trans | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/11/2022 12:31:00 | 0.23333 | 2.57 | 0.59967 | 21.91
27/11/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Pucón, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un aumento en la demanda del trans | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/11/2022 12:33:00 | 0.26667 | 6.47 | 1.7253 | 21.91
27/11/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Pucón, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un aumento en la demanda del trans | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/11/2022 12:41:00 | 0.4 | 10.3 | 4.12 | 21.91
27/11/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Pucón, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un aumento en la demanda del trans | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/11/2022 12:55:00 | 0.63333 | 2.57 | 1.6277 | 21.91
28/11/2022 01:26:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/11/2022 01:34:00 | 0.13333 | 2.74 | 0.36533 | 15.52
28/11/2022 01:26:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/11/2022 01:34:00 | 0.13333 | 0.55 | 0.073333 | 15.52
28/11/2022 01:26:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Transmisión Zonal | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/11/2022 01:40:00 | 0.23333 | 2.91 | 0.679 | 15.52
28/11/2022 01:26:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Transmisión Zonal | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 2495126 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 28/11/2022 01:40:00 | 0.23333 | 0.1 | 0.023333 | 15.52
28/11/2022 01:26:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/11/2022 01:34:00 | 0.13333 | 7.8 | 1.04 | 15.52
28/11/2022 01:26:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/11/2022 01:29:00 | 0.05 | 1.42 | 0.071 | 15.52
29/11/2022 09:35:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/11/2022 09:58:00 | 0.38333 | 3.7 | 1.4183 | 8.6
29/11/2022 09:35:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 0578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/11/2022 09:58:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 8.6
29/11/2022 09:35:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/11/2022 10:03:00 | 0.46667 | 1.63 | 0.76067 | 8.6
29/11/2022 09:35:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/11/2022 10:03:00 | 0.46667 | 3.27 | 1.526 | 8.6
17/11/2022 21:37:00 | Desconexión completa de LT 110 kV Diego de Almagro - Taltal. Afecta PVF Javiera, Minera Las Cenizas en Tap Off Óxidos y Las Luces y a CGE en la ciudad de Taltal. Clientes afectados 4.015 del circuito de 13,2 kV Taltal, de la S/E Taltal, en la comuna de Ta | Transmisión Zonal | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 1822175 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV [NO_MOSTRAR] | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 18/11/2022 04:52:00 | 7.25 | 3.111 | 22.5548 | 10.86
17/11/2022 21:37:00 | Desconexión completa de LT 110 kV Diego de Almagro - Taltal. Afecta PVF Javiera, Minera Las Cenizas en Tap Off Óxidos y Las Luces y a CGE en la ciudad de Taltal. Clientes afectados 4.015 del circuito de 13,2 kV Taltal, de la S/E Taltal, en la comuna de Ta | Transmisión Zonal | 966 | S/E LAS LUCES | 1821175 | BA S/E LAS LUCES 110KV [NO_MOSTRAR] | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 18/11/2022 04:52:00 | 7.25 | 5.076 | 36.801 | 10.86
17/11/2022 21:37:00 | Desconexión completa de LT 110 kV Diego de Almagro - Taltal. Afecta PVF Javiera, Minera Las Cenizas en Tap Off Óxidos y Las Luces y a CGE en la ciudad de Taltal. Clientes afectados 4.015 del circuito de 13,2 kV Taltal, de la S/E Taltal, en la comuna de Ta | Transmisión Zonal | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/11/2022 04:52:00 | 7.25 | 2.673 | 19.3792 | 10.86
26/11/2022 07:53:00 | Se requiere la desconexión transformador T3 66/13,2 kV 10 MVA por auditoría de protecciones a paños BT3 y CT3, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Para tal efecto será necesario interrumpir suministro (3,5 MW) a 3.400 clientes de CODINER conectados a ali | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 26/11/2022 13:58:00 | 6.0833 | 3.842 | 23.3722 | 5.1227
26/11/2022 07:53:00 | Se requiere la desconexión transformador T3 66/13,2 kV 10 MVA por auditoría de protecciones a paños BT3 y CT3, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Para tal efecto será necesario interrumpir suministro (3,5 MW) a 3.400 clientes de CODINER conectados a ali | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/11/2022 13:58:00 | 6.0833 | 0 | 0 | 5.1227
26/11/2022 07:53:00 | Se requiere la desconexión transformador T3 66/13,2 kV 10 MVA por auditoría de protecciones a paños BT3 y CT3, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Para tal efecto será necesario interrumpir suministro (3,5 MW) a 3.400 clientes de CODINER conectados a ali | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 26/11/2022 13:58:00 | 6.0833 | 1.2807 | 7.7907 | 5.1227
27/11/2022 07:04:00 | Desconexión de la LT 33kV Hualte-Quirihue por trabajos de mantenimiento correctivo. Los consumos de SE Quirihue quedarán respaldados en su totalidad vía redes de MT. Los consumos conectados a la línea 33kV quedarán sin servicio mientras duren los trabajos | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/11/2022 13:25:00 | 6.35 | 4.167 | 26.4604 | 4.167
27/11/2022 07:04:00 | Desconexión de la LT 33kV Hualte-Quirihue por trabajos de mantenimiento correctivo. Los consumos de SE Quirihue quedarán respaldados en su totalidad vía redes de MT. Los consumos conectados a la línea 33kV quedarán sin servicio mientras duren los trabajos | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/11/2022 13:25:00 | 6.35 | 0 | 0 | 4.167