## Interrupciones
INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO EN EL SEN
PERIODO: 1/2021 - 3/2021
ID INTERRUPCIÓN | DOCUMENTO | SEGMENTO DE ORIGEN | PROGRAMADO O FORZADO | DESCRIPCIÓN | ID PROPIETARIO INSTALACIÓN DE ORIGEN | PROPIETARIO INSTALACIÓN DE ORIGEN | NEMOTÉCNICO | TIPO INSTALACIÓN DE ORIGEN | ID INSTALACIÓN DE ORIGEN | NOMBRE INSTALACIÓN DE ORIGEN | FECHA Y HORA INICIO | OBSERVACIONES | FUERZA MAYOR (SEC)
1 | EAF 001-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Arica y 52BR de S/E Chapiquiña, asociados a la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, por medio de la operación de sus protecciones de distancia residual. Adicionalmente, se produce la salida intempestiva de la unidad N°1 de la central Chapiquiña. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de ave (jote) electrocutada en la estructura N°319 de la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, que según el registro de las protecciones se encuentra localizada a 11 km desde S/E Arica y a 49 km de S/E Central Chapiquiña. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT152CI1TR02----G216 | TRAMO | 3115 | TAP OFF EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 2021-01-01 00:21 |  | SI
2 | EAF 002-2021 | G | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña, correspondiente a la unidad N°2, en circunstancias que dicha unidad conformaba una isla eléctrica que abastecía los consumos de la barra 23 kV de la subestación de dicha central. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la apertura del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña fue a causa de la sincronización e inyección del PMGD Cosapilla, que se encuentra conectado en el alimentador Putre Ticnamar de la S/E Central Chapiquiña, situación que se produjo en forma automática al realizar el reinicio y borrado de las alarmas de las protecciones de dicho PMGD ante una operación previa, generando toda la carga que en ese momento regulaba la unidad N°2 de la central (0.2 MW), provocando la operación de la protección de potencia inversa de dicha unidad. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CE01U02G216 | UNIDAD | 2123 | HP CHAPIQUIÑA U2 | 2021-01-01 00:43 |  | NO
3 | EAF 003-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase B) detectada en la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, cuya causa primaria no ha sido detectada por Chilquinta Energía S.A., tras haber realizado cinco patrullajes a lo largo de la línea afectada. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados a los patrullajes realizados. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT021CI1TR02----T057 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2021-01-02 15:13 |  | NO
4 | EAF 004-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT208CI1TR01----T005 | TRAMO | 291 | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 2021-01-05 08:43 |  | NO
5 | EAF 005-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda, correspondiente a la línea de 66 kV Lo Miranda – Loreto, por operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, entre las estructuras Nº01 y Nº02 de dicha línea, culminando con la apertura del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 4.4 [MW] de consumos regulados de S/E Loreto. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT035CI1TR03----T005 | TRAMO | 261 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 2021-01-05 17:13 |  | SI
6 | EAF 006-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2, por operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, lo que provocó, en primera instancia, la salida de dicha línea a las 17:13 horas, afectando 4.4 [MW] de consumos en S/E Loreto, el cual se propagó hacia la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2. Como consecuencia de la falla, fueron afectados 18.5 [MW] de consumos regulados de S/E Lo Miranda. d.2 Fenómeno Físico: | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT185CI1TR02----T005 | TRAMO | 255 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 2021-01-05 17:25 |  | SI
7 | EAF 007-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada del circuito 1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó un aislador en la estructura N°50 de la línea, debido a la liberación de la tullidura de un ave. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT022CI1TR07----T057 | TRAMO | 1066 | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 2021-01-08 06:31 | Se modifica Circuito fallado por observaciones de Chilquinta | SI
8 | EAF 008-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 42 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen no se pudo determinar. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT041CI1TR01----L112 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2021-01-10 07:24 |  | NO
9 | EAF 009-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Ancud, debido a la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de dicha subestación durante la ejecución de trabajos programados en equipo de medida del paño ET1 de S/E Ancud. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 se debió a un problema en el sistema de control. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA03T003SE002T003 | BARRA | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 2021-01-11 13:17 |  | NO
10 | EAF 010-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°172 y N°173 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo 66 kV Tap Retiro - Parral. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una maquinaria realizando trabajos de movimiento de tierra bajo la línea, sin coordinación con CGE. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT054CI1TR01----T005 | TRAMO | 1026 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 2021-01-11 17:02 |  | SI
11 | EAF 011-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica monofásica (fase B-N) ocurrida en la estructura N°016 de la línea 1x66 kV Paranal – Armazones. De acuerdo con lo informado por la empresa Sistema de Transmisión del Norte S.A., la causa de la falla es atribuida a un ave que provoca acortamiento de distancia eléctrica entre línea y tierra. Sistema de Transmisión del Norte S.A. (STN) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT033CI1TR01----T003 | TRAMO | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 2021-01-12 07:53 |  | SI
12 | EAF 012-2021 | TD | Forzado | Mientras la barra 110 kV de S/E Diego de Almagro, los consumos que de ella se abastecen y la generación que allí converge operaban en isla eléctrica producto de la desconexión programada de los transformadores 220/110 kV N°3 y N°4 de S/E Diego de Almagro, se produjo la operación del EDAC-BF en S/E Potrerillos. Se desconoce el origen de la falla, pues pudiera responder a un desequilibrio carga/generación en cualquiera las instalaciones que conformaban la isla. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | SE002L075 | SSEE | 909 | S/E POTRERILLOS | 2021-01-13 15:26 |  | NO
13 | EAF 013-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | ET08R019SE002R019 | TRAFO2D | 855 | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | 2021-01-13 17:51 |  | NO
14 | EAF 014-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Codelco Chile, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack por causa no determinada. | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | IM02L135PA012L135SE004L135 | INTERRUPTOR | 10922 | IM S/E TCHITACK J2 | 2021-01-15 01:10 |  | NO
15 | EAF 015-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del transformador N°1 66/13,8 kV de la S/E Tilos Bulnes, mediante la apertura automática de sus interruptores 52BT1 y 52CT1 por operación de su protección diferencial, cuya causa no ha sido informada por su propietario. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | SE011R013 | SSEE | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 2021-01-15 12:01 |  | NO
16 | EAF 016-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega, por actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B1 de SE Cauquenes, debido a una perturbación provocada por la apertura del interruptor 52A2 de la S/E Parral, por microcorte, al transferir sus consumos entre las SS/E Maule y Charrúa por control de transferencia del tramo de 154 kV Maule - Yerbas Buenas. La empresa CGE S.A. señala que no existe falla de equipo, solo la operación fortuita de relé producto de perturbación mencionada. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT176CI1TR03----T005 | TRAMO | 515 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 2021-01-19 15:26 |  | SI
17 | EAF 017-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET03T005SE076T005 | TRAFO2D | 132 | LOS ANGELES (CGE) 69/15KV 25MVA 3 | 2021-01-20 15:22 |  | NO
18 | EAF 018-2021 | TZ | Forzado | Desprendimiento del conductor de fase B y daño en conductor de la fase C de la línea de transmisión 66kV Ejército – Coronel circuito N°1. De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía General de Electricidad S.A., la causa de la falla se produce a consecuencia de un incendio bajo la línea entre las estructuras E112 y E113. Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT128CI1TR04----T005 | TRAMO | 461 | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 2021-01-21 13:09 |  | SI
19 | EAF 019-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por ENAP Refinerías S.A., se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52HL3, 52H1 y 52H2 de S/E El Mauco por operación de "protección diferencial de corriente" al “momento de ajustar protecciones en el interruptor 52HL3” (ajuste en protección diferencial) durante la ejecución de trabajos en S/E Mauco. Ha de mencionarse que los trabajos señalados están asociados a la solicitud de trabajo Nº 2021000153, la que, si bien fue aprobada por el Coordinador, no fue puesta en vigencia en coordinación con el CDC según lo consignado en el Informe de Turno del día 22 de enero de 2021. ENAP Refinerías S.A. no envió antecedentes detallados asociados al hecho ocurrido. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | SE001L002 | SSEE | 949 | S/E MAUCO | 2021-01-22 12:36 |  | NO
20 | EAF 020-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Quiani producto de una falla en el tramo Estructura N°6 - Tap Off Quiani 66 kV, por descarga eléctrica entre las fases A y C en aisladores de la estructura N°30, lo que provocó la actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B3 de S/E Parinacota. La empresa CGE S.A. señala que en la revisión efectuada no se detectó el origen de la descarga eléctrica en los aisladores, y que se presume que pudo haber sido causada por alguna ave o por acción de terceros. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT259CI1TR01----T005 | TRAMO | 3197 | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | 2021-01-23 22:24 |  | NO
21 | EAF 021-2021 | TZ | Forzado | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT009CI1TR01----T057 | TRAMO | 653 | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 2021-01-25 05:02 |  | SI
22 | EAF 022-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Coronel - Andalicán, causada por caída de árbol, ubicado fuera de faja de seguridad de la línea, entre sus estructuras N°44 y N°45, debido a tala realizada por terceros según lo informado por CGE S.A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2021-01-25 14:38 |  | NO
23 | EAF 023-2021 | TD | Forzado | Según lo inf ormado por la empresa B i o energías Forestales SpA se produjo la des conexi ón f orz a da de la línea 11 0 kV Maipo P i rque debi do a falla monofásica en la fase B , oc urrida en cadena de aisladores de la estructura N°33 de la mencionada línea, a 3 .9 km de S/E Pirque L a ca usa de es te evento habría sido una descarga a tierra oc asionada por presencia de polvo en suspensión , debido a trabajos agrícolas en la zona | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT004CI1TR01----L079 | TRAMO | 934 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 2021-01-26 06:42 |  | NO
24 | EAF 024-2021 | TZ | Forzado | En momentos en que los consumos de las SS/EE Pirque y CMPC Puente Alto se encontraban en isla eléctrica con las unidades generadoras de central Carena, y producto de la maniobra de apertura del interruptor 52C5 de S/E CMPC Puente Alto ejecutada por Bioenergías Forestales SpA, se produjo la desconexión de la central Carena, con la consiguiente pérdida de los consumos mencionados anteriormente. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SE117T005 | SSEE | 461 | S/E PIRQUE | 2021-01-26 07:41 |  | NO
25 | SD2021000573 | TZ | Programado | Por seguridad del sistema, se requiere la desconexión de la LAT 66 KV Los Peumos-Curacautín, debido a, que se debe retirar un elemento extraño en la estructura N°3, esto asociado al IF N°2021000039. Maniobras cordinadas con STS y tendra 12423 clientes afectados. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-01-05 08:57 |  | NO
26 | SD2020098731 | TZ | Programado | Montaje de reconectador estructura 100 y normalización aislador tipo espiga colgando en estructura 65. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SE030G216 | SSEE | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 2021-01-06 08:02 |  | NO
27 | SD2021001889 | TZ | Programado | Se realizara el reemplazo de aislador dañado en E 50 del la Lt Las Vegas-Rungue Cto 1 , y por proximidad se necesita la desconexion de la Lt Las Vegas Rungue Cto 2. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT022CI2TR01----T057 | TRAMO | 882 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 2021-01-08 16:03 |  | NO
28 | SD2021001799 | TD | Programado | Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV Y Barra de 33 kV | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ET01G292SE012G292 | TRAFO2D | 1247 | ELEVADORA 220/33KV 70/90/110 MVA | 2021-01-12 18:29 |  | NO
29 | SD2021001640 | TD | Programado | Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV Y Barra de 33 kV | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ET01G292SE012G292 | TRAFO2D | 1247 | ELEVADORA 220/33KV 70/90/110 MVA | 2021-01-13 20:18 |  | NO
30 | SD2021001583 | TD | Programado | Proyecto NUP 2269 : Retiro Bypass; Normalizacion de chicotes; Conexionado 52B4; Puesta en servicio 52B4 Proyecto MNR 2270: Reemplazo de TT/CC 52ET | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA55G216SE123G216 | BARRA | 2245 | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 2021-01-16 08:59 |  | NO
31 | SD2021002186 | TZ | Programado | Se realizará limpieza de aislación y reemplazo de aisladores en la línea | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT020CI1TR04----T057 | TRAMO | 690 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 2021-01-24 06:40 |  | NO
32 | EAF 025-2021 | TZ | Forzado | Operación de la protección instantánea de sobrecorriente residual del Transformador N°2 de S/E Ejército que produce apertura indeseada de los interruptores 52BT2 y 52CT2, afectando los consumos asociados a la Barra N°2 15 kV de esta subestación. Esta interrupción es causada durante labores asociadas al proyecto “Ampliación SE Ejército” , donde se realizada el alambrado y habilitación de la operación de relé electromecánico GE 12PJC11AV2A (50N asociado a TC de neutro de transformador TR 02) en forma directa sobre el relé maestro de Paño T2 de S/E Ejército, lo cual no estaba considerado en la condición final del proyecto, como tampoco en estudios de coordinación de protecciones aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. CGE S.A. envió registros asociados a la causa de la falla. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET01T005SE002T005 | TRAFO2D | 109 | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | 2021-01-28 23:19 |  | NO
33 | EAF 026-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-01-29 15:21 |  | SI
34 | EAF 027-2021 | TD | Forzado | Según lo indicado por Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Las Vegas - Cristalerías Chile, por operación de protección de distancia residual del extremo Las Vegas, debido a falla monofásica en la fase C. La empresa señala que la causa de esta falla fue la pérdida de aislación entre la fase lateral izquierda y la cruceta metálica de la estructura N°39 de la línea, ubicada a 6.1 km de S/E Las Vegas, producto de alto contenido de humedad ambiental y altas temperaturas. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT032CI1TR03----T057 | TRAMO | 732 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 2021-01-29 21:38 |  | SI
35 | EAF 028-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Quinquimo por falla de naturaleza transitoria en redes de distribución, producto de temporal estival en la zona. CGE S.A. no adjunta respaldos que permitan corroborar origen de la falla. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | IM01T005PA002T005SE051T005 | INTERRUPTOR | 1321 | IM S/E QUINQUIMO ET1 | 2021-01-30 06:12 |  | NO
36 | EAF 029-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT4 de S/E Central Abanico por operación de la protección 86T durante carga de software nuevo de SSAA en controladores por causa no determinada. | 82 | TRANSELEC S.A. | IM01T002PA025T002SE048T002 | INTERRUPTOR | 4860 | IM S/E CENTRAL ABANICO AT4 | 2021-01-30 17:00 |  | NO
37 | EAF 030-2021 | TN | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT127CI1TR01----T002 | TRAMO | 1675 | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | 2021-01-30 21:24 |  | SI
38 | EAF 031-2021 | TN | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Charrúa - Duqueco causada por una descarga atmosférica que produjo flashover en la estructura Nº13 de la línea, durante tormenta eléctrica en la zona | 82 | TRANSELEC S.A. | LT202CI1TR01----T002 | TRAMO | 1424 | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | 2021-01-30 22:35 |  | SI
39 | EAF 032-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT148CI1TR02----T002 | TRAMO | 4478 | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 2021-01-31 03:16 |  | SI
40 | EAF 033-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo a lo informado por Colbún Transmisión S.A.: “Apertura del interruptor 52B6 en S/E Talca, asociado a la Línea 66 kV Talca – San Ignacio, por operación de la función de sobrecorriente residual direccional en su primer escalón (67N). Cabe destacar que el interruptor 52B1 de la S/E Talca no se vió involucrado dentro del evento.” De acuerdo con lo informado por la empresa Colbún Transmisión S.A., la causa de la falla se atribuye a las condiciones climáticas que se tenían en la zona al momento del evento. Colbún Transmisión envió respaldos de emergencia climática en la zona. De acuerdo a lo informado por CGE S.A.: “A las 03:41 horas del 31/01/2021 se produce la desconexión forzada del interruptor 52BT del transformador N°1 de S/E San Clemente por pérdida de tensión, debido a la desconexión de la Línea 66KV Talca - San Ignacio de propiedad de la Empresa Colbún, por lo anterior se pierde el suministro de 2,6 MW en la S/E San Clemente.” | 4 | COLBÚN S.A. | LT021CI1TR02----T011 | TRAMO | 80 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | 2021-01-31 03:41 | Cambio propietario de instalación de Colbún Transmisión S.A. a Colbún S.A. | SI
41 | EAF 034-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E San Felipe por operación del elemento de sobrevoltaje de fases (59), ante perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno y el bloqueo del Cambiador de Taps Bajo Carga (CTBC) del transformador 110/12 kV N°2 de S/E San Felipe. La causa de las perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno se debió a mal tiempo. La causa del bloqueo del CBTC no es informada por Chilquinta Energía S.A. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA02T057SE020T057 | BARRA | 1041 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 2021-01-31 04:32 |  | NO
42 | EAF 035-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Transelec S.A., y consignado en el Informe de Turno del CDC, se produce una falla en la línea 154 kV Abanico - Charrúa debido a descargas eléctricas atmosféricas ocurridas durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec S.A. no envió registros asociados a la causa de la falla. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT050CI1TR03----T002 | TRAMO | 571 | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 2021-01-31 13:20 |  | SI
43 | EAF 036-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Lucero, por operación de su protección de distancia de fase en el extremo Charrúa, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa señala que la causa de esta falla fue el acercamiento entre los conductores de las fases A y B, en el vano comprendido entre las estructuras N°76 y N°77, por fuerte viento en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT271CI1TR03----T005 | TRAMO | 1161 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 2021-01-31 17:12 |  | NO
44 | EAF 037-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., en S/E FFCC Los Andes se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark, por operación de su protección de distancia residual en zona 2, afectando los consumos de la S/E Juncal. La empresa señala como causa la presencia de descargas eléctricas sobre el manto del conductor de la fase inferior y la cruceta de la estructura N°128, ubicada a 32,8 km de la S/E FFCC los Andes, atribuido presumiblemente, a descargas atmosféricas en la zona debido a temporal. Chilquinta entrega respaldos fotográficos que permiten evidenciar la causa declarada. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-01-31 17:29 |  | SI
45 | EAF 038-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Minera Esperanza, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza por operación errónea de la protección 50BF asociada al paño JL2 de la misma subestación. La causa de la operación errónea se debió a inyecciones secundarias de corrientes en la protección durante trabajos programados (error de operador). | 492 | MINERA CENTINELA | BA15L141SE076L141 | BARRA | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 2021-01-31 17:37 |  | NO
46 | EAF 039-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica transitoria ocurrida en la red del sistema de distribución del alimentador Chepe de S/E Ejército, que provoca la operación de protecciones del interruptor 52C3 de forma simultánea con la operación del relé de sobrecorriente residual asociado al transformador Nº1 de esta S/E. Cabe señalar que el relé mencionado al transformador Nº1 fue erróneamente cableado y habilitado durante trabajos asociados al proyecto “Ampliación S/E Ejército”, y que no se encontraba contemplado en la ingeniería ni en el estudio de coordinación y ajuste de protecciones asociado a proyecto, según lo informado por CGE S.A. CGE S.A. envió registros para acreditar la causa de la falla (registros fotográficos del alambrado y su diagrama modificado en terreno respecto del proyectado). | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA018T058SE002T058 | PAÑO | 12859 | S/E EJERCITO BT1-CT1 | 2021-02-01 11:20 |  | NO
47 | EAF 040-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Luzlinares S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 66/13.2 kV, de S/E Linares Norte, debido a operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso del paño CT2. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en los pararrayos asociados a los reguladores de tensión en 13.2 kV. | 114 | LUZLINARES S.A. | ET03R021SE001R021 | TRAFO2D | 2558 | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | 2021-02-01 19:48 |  | SI
48 | EAF 041-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52B1, 52B2, 52B5, 52BT1 y 52BG1 de S/E Barro Blanco por operación del relé maestro de la barra 66 kV de dicha S/E, debido a la operación de la función 50BF del paño B3. Tras la apertura de los interruptores 52B2 y 52B5 de S/E Barro Blanco, correspondientes a los circuitos N°1 y N°2 66 kV Barro Blanco – Río Negro, se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Purranque por operación de la función de distancia del transformador N°1. De acuerdo con lo indicado por STS S.A., la causa de la operación de la función 50BF del paño B3 de S/E Barro Blanco se debió a que existía, previo a la falla, una orden de trip presente en los relés SEL 311L y SEL 311C (asociados al mencionado paño) y, producto de una falla en redes de distribución alimentadas desde S/E Purranque, se sobrepasó el nivel de corriente de fase ajustado en la función 50BF, redundando en su operación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | IM03T003PA051T003SE009T003 | INTERRUPTOR | 7062 | IM S/E BARRO BLANCO B3 | 2021-02-02 00:10 |  | NO
49 | EAF 042-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52BT5 y 52E5 de S/E Pullinque, asociados al transformador N°5 de 66/23 kV, por activación del relé maestro 86T5 por causa en investigación. Como consecuencia, se pierden 2 MW correspondientes a consumos del propietario SAESA. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET02T005SE131T005 | TRAFO2D | 1376 | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 2021-02-04 18:31 |  | NO
50 | EAF 043-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Transemel, se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Esmeralda – La Portada por operación errónea de la protección GE D60 asociada al paño H3 de S/E Esmeralda, ante el reinicio de la protección. La causa de la operación errónea de la protección GE D60 se debió a una falla en su fuente de poder. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | SP009T025SE075T025 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10318 | SP S/E ESMERALDA H3 | 2021-02-07 02:54 |  | NO
51 | EAF 044-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Minera Centinela, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza por operación errónea de la protección diferencial 87B asociada a dicha barra. El origen de la operación errónea de la protección diferencial se debió a un error, en uno de los procedimientos, durante la ejecución de trabajos programados por parte de Minera Centinela. | 492 | MINERA CENTINELA | BA15L141SE076L141 | BARRA | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 2021-02-08 10:58 |  | NO
52 | EAF 045-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia residual en primera zona, afectando los consumos de la S/E Juncal. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala como causa la presencia de descargas eléctricas sobre el manto de la cadena de aisladores de la fase superior y en la cruceta metálica de la estructura N°73, ubicada a 20 km desde la S/E FFCC Los Andes, atribuido a descargas atmosféricas imperantes en la zona. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-02-09 02:43 |  | SI
53 | EAF 046-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por CGE S.A. y Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 23 kV El Salado - Chañaral por operación de su protección de sobrecorriente residual, debido a una falla monofásica en la fase B, que evolucionó a falla bifásica a tierra entre las fases B y C. La causa de esta falla fue el acortamiento de distancia eléctrica, provocado por dos aves, en el desconectador 89E1-2 de S/E Chañaral. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA001T058SE157T058 | PAÑO | 2820 | S/E CHAÑARAL ET1 | 2021-02-09 11:22 |  | SI
54 | EAF 047-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., el origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción - Penco se debió a cortocircuito originado por el acortamiento de distancia entre conductor cortado del arranque en 66 kV hacia Fábrica Bellavista Oveja Tomé y la línea 66 kV Tomé – Mahns (ambas líneas comparten estructuras), culminando en la apertura automática por protecciones en respaldo del interruptor 52B3 de S/E Concepción, debido la no apertura del 52B1 de la S/E Penco. La empresa CGE S.A. envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2021-02-10 15:06 |  | SI
55 | EAF 048-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona, a consecuencia de la pérdida de generación del PMGD HP El Agrio. Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produce la desconexión de los alimentadores Tolhuaca y Lonquimay, afectando un total de 5,51 MW de consumos debido a la interrupción del paño 52CT de S/E Curacautín, propiedad de CGE S.A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-02-10 15:06 |  | NO
56 | EAF 049-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera – Penco debido a acortamiento de distancia eléctrica en el tramo 66 kV Tomé – Mahns con la línea antigua que comparte estructura (desenergizada, arranque hacia Fábrica Bellavista Oveja Tomé). La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a un corte de conductor ocasionado por el robo de conductor de la línea desenergizada. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2021-02-10 15:46 |  | SI
57 | EAF 050-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Larqui, por operación errónea de su protección de sobrecorriente instantánea residual. La empresa STS S.A. indica que la causa de la desconexión corresponde a una falla ocurrida en redes de media tensión asociadas al alimentador Bulnes Ciudad de S/E Larqui (paño E1). En su informe de falla de 5 días indica que el sistema de protecciones asociado al paño ET1 opera erróneamente como respaldo al paño E1, debido a que la lógica adaptiva de los sistemas de protecciones, configurada en S/E Larqui, se encontraba erróneamente deshabilitada. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 1.10 [MW] de consumos regulados de S/E Larqui. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SP005R019SE019R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19906 | SP S/E LARQUI ET1 | 2021-02-10 22:47 |  | NO
58 | EAF 051-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/66/13.8 kV de S/E Arica y la apertura del interruptor 52BR de S/E Chapiquiña, por medio de la operación de las protecciones de sobrecorriente residual y de distancia en segunda zona, respectivamente, ante falla ocurrida en la línea 66 kV Central Diésel Arica – Arica. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de un poste chocado en la estructura N°56 de un alimentador de distribución de la empresa CGE S.A., el cual acorta distancia con los conductores de la línea 66 kV Central Diésel Arica – Arica, entre las estructuras N°5 y N°6, con una localización de falla registrada por las protecciones de 8.2 km desde S/E Arica. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT153CI1TR03----G216 | TRAMO | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 2021-02-11 18:00 |  | NO
59 | EAF 052-2021 | TN | Forzado | Según lo indicado por Transemel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°5, 220/110 kV, y de la barra de 220 kV de S/E Calama Nueva, por operación de la protección diferencial del transformador, debido a falla monofásica en la fase A. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga a tierra durante trabajos de lavado de aislación del paño HT5 de S/E Calama Nueva, correspondiente al lado de 110 kV del transformador N°5, 220/110 kV. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | ET01T025SE003T025 | TRAFO3D | 268 | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | 2021-02-13 11:35 |  | NO
60 | EAF 053-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral – San Carlos, por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°172 de la línea. La causa de la falla es atribuida a material vegetal (paja) arrastrado por el viento que provocó una descarga en los aisladores de la estructura N°172 de la línea 66 kV Parral – San Carlos. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT055CI1TR02----T005 | TRAMO | 324 | SAN CARLOS - TAP OFF ÑIQUEN 66KV C1 | 2021-02-18 22:52 |  | SI
61 | EAF 054-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, causada por la caída de árbol fuera de faja de seguridad sobre sus conductores, entre sus estructuras N°77 y N°78, ubicadas a 14.26 km de S/E Los Peumos aproximadamente, provocando aplastamiento del conductor de la fase lateral de la línea, sin corte del conductor, producto de tala no autorizada por parte de terceros, según ha informado la empresa CGE S.A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-02-20 10:58 |  | NO
62 | SD2021010081 | TZ | Programado | Se solicita precaución de no reconectar interruptor 52CT asociado barra MT 13.2 kV, afectando a 11.457 clientes, con 5.5 MVA interrumpidos, esto por retiro de Equipo Compacto de Medida "ECM", el cual presenta nivel critico de aceite, se considera apertura del interruptor 52C2 Cto. El Canelo de S/E San Clemente, adicionalmente se considera la desconexión momentanea del BB.CC N°1 y apertura del 89C3, para configurar zona de trabajo. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE198T058 | BARRA | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 2021-02-04 14:12 |  | NO
63 | SD2021011304 | TD | Programado | Mantenimiento preventivo en LT 44kV Catemu - Los Angeles. Limpieza manual y reemplazo de aisladores. Trabajo coordinado con Minera Cerro negro. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT028CI1TR02----T057 | TRAMO | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 2021-02-14 07:21 |  | NO
64 | SD2021011225 | TD | Programado | Proyecto NUP 2158: Término del seccionamiento de la fase media y fase inferior en la nueva torre 27A de la LT 220 kV Crucero-R. Tomic entre las estructuras N° 27 y 28. Mantencion paño J9. Coordinado con parada de planta R.Tomic. Condiciones requeridas: S/E Radomiro Tomic: Abierto y Bloqueado Celda 4, Celda 20, Celda 32. A disposicion de Jefe de Faenas 52J9, 89J9-1, 89J9-2, 89J9-3. A disposición de jefe de faena 89J9-3T(se reemplaza por tierras provisionales a la salida de la LLTT).. SE Crucero: Abierto y Bloqueados 89J9-1 y 89J9-3. A disposicion de Jefe de Faenas 52J9 y 89J9-2. A disposición de jefe de faena 89J9-2T (se reemplaza por tierras provisionales a la salida de la LLTT). | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT087CI1TR01----G216 | TRAMO | 2979 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 2021-02-16 08:00 |  | NO
65 | SD2021008448 | TZ | Programado | Lavado Aislación S/E Tocopilla 23 kV. 52D Abierto Solicitado por Elecda por lavado aislación sin tensión de S/E Tocopilla (Micro corte de 3 minutos) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PA007G216SE043G216 | PAÑO | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | 2021-02-19 07:00 |  | NO
66 | SD2021012935 | TZ | Programado | Desconexión de Transformador T1 220/13,2 kV de S/E Cholguan por trabajos ejecutados por Transelec a solicitud de ENEL por Mantenimiento Mayor de Central Pangue. Desconexión deja sin energía Barra 13,2 kV de S/E Cholguan y afecta a 16750 cliente FRONTEL (11 MW), 3800 cliente de Coelcha (3 MW) y 1 cliente Paneles Arauco (9 MW). Desconexión a solicitud de ENEL y coordinado con Transelec y CCT-Grupo SAESA. (SODI 83 Transelec, registro interno STS) | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ET01T003SE004T003 | TRAFO2D | 282 | CHOLGUAN (STS) 230/13.8KV 50MVA 1 | 2021-02-21 00:02 |  | NO
67 | EAF 055-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 por operación de sus protecciones, debido a caída de árbol que se encontraba fuera de la faja de seguridad sobre los conductores. La causa de la caída de árbol se debió a tala de terceros no coordinada con CGE S.A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT189CI2TR01----T005 | TRAMO | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2021-02-26 08:23 |  | NO
68 | EAF 056-2021 | TN | Forzado | Se produjo la desconexión del circuito N°1 de la línea 220 kV Río Toltén – Ciruelos, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y B, a consecuencia de un árbol que cayó sobre los conductores entre las estructuras N°133 y 134 del tramo mencionado. La caída del árbol se presenta debido a intervención de terceros que estaban realizando faenas de poda. La empresa Transelec S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT182CI1TR04----T002 | TRAMO | 1533 | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | 2021-02-26 14:50 |  | SI
69 | EAF 057-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por las empresas CGE S.A. y Eólica La Estrella SpA., se produjeron las desconexiones forzadas de la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella, del transformador N°1 110/33 kV y del interruptor 52H2 de S/E La Estrella, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado ocurrida en el tramo comprendido entre la estructura N°58 y S/E La Estrella de la línea 110 kV La Estrella - Portezuelo. No se dispone de antecedentes respecto de la causa que originó la falla en la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT174CI1TR02----T005 | TRAMO | 513 | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 2021-03-01 16:15 |  | NO
70 | EAF 058-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica – Pucón por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase C. La causa de la falla se debió al contacto de un ave entre el conductor de la fase C y la estructura N°360 de la línea 66 kV Villarrica - Pucón. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2021-03-01 17:12 |  | SI
71 | EAF 059-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 66 kV Tap Off Paso Hondo – Paso Hondo se debió a un cortocircuito en la fase “A” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase y la estructura N° 41, ubicada a la llegada y al interior de la S/E Paso Hondo, ocasionando la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo y 52B1 de S/E Parral, este último asociado a la línea 66 kV Parral – Cauquenes. La apertura del interruptor 52B1 de S/E Parral se debió a la coordinación existente entre las SS/EE Parral y Tap Off Paso Hondo, dado que no es posible coordinar en paso entre los interruptores 52B1 de estas subestaciones, restableciéndose el recierre automático del interruptor 52B1 de S/E Parral una vez despejada la falla por medio del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo. Por su parte, durante el ciclo de reconexión de la línea 66 kV Parral – Cauquenes, se presentó el disparo por protecciones del interruptor 52BT3 de S/E Cauquenes debido a las tensiones y corrientes que se presentaron durante el recierre, originando que el relé de distancia interpretara las condiciones como una falla trifásica en primera zona. La empresa Luz Parral S.A. envió registros fotográficos que acreditan el origen de la falla. | 115 | LUZPARRAL S.A. | LT001CI1TR01----R022 | TRAMO | 4010 | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 2021-03-02 13:49 |  | SI
72 | EAF 060-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/13.8 kV N°4 de S/E Escondida por operación de sus protecciones, debido a falla en el sistema de protección principal del transformador. La causa de la falla en el sistema de protección se debió una anomalía en el módulo de conversión análogo-digital del relé (tarjeta interna que procesa las señales de entrada de los TT/CC). | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | SP026L120SE073L120 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10003 | SP S/E ESCONDIDA JT4-S1 | 2021-03-02 20:32 |  | NO
73 | EAF 061-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Fátima – Buin, tramo Estructura 103 - Buin, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito monofásico en la fase C, a consecuencia de un choque de vehículo contra la estructura N°47, suceso que provoca posteriormente el colapso de las estructuras N°46 y N°47 y daños en aislación de las estructuras N°44 y N°45. Como consecuencia se pierden los consumos de la S/E Buin, Transformador N°2 66/15 kV, para un total de 22,7 MW. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT024CI2TR01----T005 | TRAMO | 1039 | BUIN (CGE)- ESTRUCTURA 103 66KV C2 | 2021-03-03 12:44 |  | SI
74 | EAF 062-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E La Pintana, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla originada en la red MT del alimentador San Guillermo. Con los antecedentes disponibles a la fecha de emisión de este estudio, no es posible determinar la causa que provocó que la falla en la red MT haya sido despejada en respaldo por los sistemas de protección del interruptor de la barra N°1 12 kV de S/E La Pintana. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | PA011T054SE018T054 | PAÑO | 3593 | S/E LA PINTANA C4 | 2021-03-04 08:34 |  | NO
75 | EAF 063-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún – Procart por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase B. La causa de la falla se debió a un incendio bajo la línea, específicamente entre las estructuras N°26 y N°27. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT017CI1TR02----T011 | TRAMO | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 2021-03-04 17:17 |  | SI
76 | EAF 064-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra de 15 kV N°2 de S/E Buin debido a una falla en las redes de media tensión del alimentador Maipo, la cual no fue despejada por su interruptor 52C6, por anormalidad en la unidad de control del equipo Form 4C. Lo anterior, provocó la operación en respaldo de la protección temporizada de sobrecorriente residual asociada al interruptor 52CT2 de S/E Buin. La empresa CGE S.A. indicó que la falla en el alimentador de 15 kV fue originada por corte de dos conductores de fase del alimentador. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE030T058 | BARRA | 142 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | 2021-03-05 15:02 |  | NO
77 | EAF 065-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV N°1 de S/E Alcones por operación de sus protecciones, debido a una operación errónea del sistema de protección principal del transformador ante falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Pichilemu. La causa de la operación errónea del sistema de protección del transformador se debió a un error en la programación del relé. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP010T005SE165T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 15011 | SP S/E ALCONES T1-S1 | 2021-03-05 17:22 |  | NO
78 | EAF 066-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Itahue – Talca circuito N°2, tramo Itahue – Los Maquis, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito bifásico en las fases A y C, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N°134 y N°135, el cual fue causado por la caída de un árbol por intervención de terceros no autorizada por CGE. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT048CI2TR01----T005 | TRAMO | 566 | ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C2 | 2021-03-07 17:54 |  | NO
79 | EAF 067-2021 | TN | Forzado | Según lo informado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, la falla en la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1 se origina por “disminución de distancia eléctrica” causada por “acortamiento de distancia con árbol en vano N°67” de la mencionada línea de transmisión. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT017CI1TR02----T002 | TRAMO | 200 | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | 2021-03-08 12:30 |  | SI
80 | EAF 068-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 110 kV Cardones - Copiapó se debió a un cortocircuito ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Cardones. La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a la proximidad de una máquina excavadora con el conductor, correspondiente al vano entre las estructuras Nº50 y Nº51 de la línea 110 kV Cardones - Copiapó. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT143CI1TR02----T005 | TRAMO | 474 | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | 2021-03-09 11:17 |  | SI
81 | EAF 069-2021 | TD | Forzado | De acuerdo con lo indicado por Enel Generación Chile S.A., se produjo una falla en el pararrayo del paño C5 de S/E Central Abanico. Por razones que la empresa no indica, se produjo la operación del relé maestro 86CS, instruyendo la apertura del interruptor 52CS y dejando sin energía la barra N°2 de servicios auxiliares 13.8 kV. Cabe mencionar que la empresa no indica que se hubiera realizado el correcto despeje de la falla desde el interruptor 52C5. Lo anterior redundó en la pérdida de 1.09 MW de consumos de clientes regulados de la empresa Frontel, abastecidos desde el paño C7 de S/E Central Abanico. Además, dada la pérdida de alimentación de servicios auxiliares de las unidades N°5 y N°6 de Central Abanico, y según presunción de Enel Generación Chile S.A., se habría ocasionado “la pérdida de agua de refrigeración lo que ocasiona muy alta temperatura en los descansos”, operando luego de 12 minutos el relé maestro de la unidad N°5 y 1 minuto más tarde el de la unidad N°6, perdiendo así 13 MW y 14 MW, respectivamente. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PA022G021SE048T002 | PAÑO | 26352 | S/E CENTRAL ABANICO CS | 2021-03-10 08:05 |  | NO
82 | EAF 070-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Ancud se originó al realizar equívocamente un puente eléctrico en el circuito secundario de la corriente de la fase A de la protección temporizada de sobrecorriente residual asociada al interruptor 52HT1, durante los trabajos de instalación de un medidor de transferencias económicas en el paño HT1 del transformador, originando la actuación de la mencionada protección. La empresa STS S.A. entrega antecedentes que acreditan el origen de la falla. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ET02T003SE002T003 | TRAFO2D | 324 | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | 2021-03-10 20:24 |  | NO
83 | EAF 071-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona, atribuida a la ausencia de generación del PMGD HP El Agrio en las redes de distribución. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-03-11 20:48 |  | NO
84 | EAF 072-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase B) ocurrida en la línea 66 kV Picarte - Corral, cuya causa informada por su propietario STS S.A. corresponde a la intervención de terceros con un camión forestal, lo cual generó un acortamiento de distancia eléctrica con la línea en la estructura N°88. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2021-03-12 10:21 |  | SI
85 | EAF 073-2021 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra principal Nº1 y barra principal Nº2 12 kV de S/E Pajaritos se debió a un cortocircuito en el interruptor acoplador 52CS1 de ambas barras, provocando la operación de las protecciones de sobrecorriente de fase asociadas a dichas barras que actuaron sobre los relés maestros respectivos, con la consecuente apertura automática de los interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Pajaritos. La causa del cortocircuito se atribuye a la presencia de un roedor en el circuito de potencia del interruptor acoplador de las barras principales Nº1 y Nº2 de 12 kV. La empresa Enel Distribución S.A. incluye registros fotográficos como respaldo al origen de la falla. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | PA012T054SE034T054 | PAÑO | 3945 | S/E PAJARITOS ER1-2 | 2021-03-13 08:20 |  | SI
86 | EAF 074-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Oeste – Minsal, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa AES Gener S.A. declara que la falla en la línea en cuestión se produce a causa de una descarga atmosférica, con la consecuente activación de la función temporizada de sobrecorriente residual, la que emite orden de disparo sobre el interruptor 52H1 de S/E Tap Off Oeste. | 10 | AES ANDES S.A. | LT049CI1TR01----G010 | TRAMO | 2882 | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | 2021-03-13 15:59 |  | SI
87 | EAF 075-2021 | TN | Forzado | El origen de la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x220 kV Lagunas – Encuentro se debió a la incorrecta operación de la protección de falla de interruptor (50BF) en el paño J18 de S/E Encuentro, lo que provocó, posteriormente, la apertura automática de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Lagunas – Collahuasi en el extremo de S/E Collahuasi por operación de sus protecciones de sobrecorriente de fase (51) de emergencia, incorrectamente ajustadas como protecciones de sobrecorriente de fase de carácter permanente. Los hechos anteriores ocurrieron alrededor de dos minutos después de que se produjera la apertura de la línea 220 kV Crucero - Laberinto Nº1 en el extremo de S/E Crucero, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de emergencia asociada al interruptor 52J11, derivada de un incendio ocurrido en una trampa de ondas de dicho paño. La causa de la incorrecta operación tanto de la protección de falla de interruptor del paño J18 de S/E Encuentro, como de las protecciones de sobrecorriente de fase de emergencia de los paños JL1 y JL2 de S/E Collahuasi, corresponden a un error en la programación del arranque y operación de dichas funciones de protección. La empresa Interchile S.A. envió registros donde se observa la errónea programación del relé antes descrita. | 387 | INTERCHILE S.A. | SP007T022SE072T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 12319 | SP S/E ENCUENTRO J18 | 2021-03-15 12:05 |  | NO
88 | EAF 076-2021 | TD | Forzado | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de S/E Collahuasi, asociados a los circuitos N°1 y N°2 de la línea 2x220 kV Collahuasi – Lagunas, provocando pérdida de suministros en las instalaciones que se encontraban alimentadas de manera radial desde las barras N°1 y N°2 220 kV de S/E Lagunas. De acuerdo con lo señalado por el propietario de la línea 2x220 kV Collahuasi – Lagunas, mediante carta VPAS-006-21 de fecha 22 de marzo de 2021 (incluida en Anexo 7), las aperturas automáticas de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de S/E Collahuasi se originaron por la operación de protecciones de sobrecorriente de emergencia, las cuales no tenían habilitadas la supervisión por pérdida de potenciales, similar a lo ocurrido en el evento de las 12:05 horas del mismo día (EAF 075-2021). | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | PA001L117SE054L117 | PAÑO | 22246 | S/E COLLAHUASI JL1 | 2021-03-15 14:06 |  | NO
89 | EAF 077-2021 | TD | Forzado | La desconexión intempestiva de la línea 23 kV Pajonales - Observatorio La silla se origina producto de una falla por descarga eléctrica a tierra (fase B) originada en la electrocución de un ave en S/E Pajonales, según lo informado por la empresa Enel Green Power Chile S.A. | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT002CI1TR01----L013 | TRAMO | 5205 | CENTRAL LA SILLA - PAJONALES 23KV C1 | 2021-03-16 07:25 |  | SI
90 | EAF 078-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Pucón, por operación de protecciones ante una falla originada en los bushings de entrada y salida del interruptor 52E5 de esta subestación, asociado al alimentador Curarrehue. La causa de la falla es atribuida a un gato que habría acortado distancia con las fases del interruptor. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | IM01T005PA006T005SE144T005 | INTERRUPTOR | 1266 | IM S/E PUCON E5 | 2021-03-16 20:08 |  | SI
91 | EAF 079-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Barriles – Mantos de la Luna por operación de su protección de distancia residual, tras detectar falla monofásica en la fase C. Si bien la empresa Grace S.A. indica como causa de la mencionada desconexión forzada una falla en uno de los condensadores del filtro de armónicos, ubicado en el nivel de 23 kV de S/E Mantos de la Luna, no es posible verificar esta hipótesis puesto que no se cuenta con información del transformador 110/23 kV de S/E Mantos de la Luna, en particular su grupo de conexión, en la plataforma Infotécnica del Coordinador. | 410 | GRACE S.A. | SE104L111 | SSEE | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 2021-03-17 02:44 |  | NO
92 | EAF 080-2021 | TD | Forzado | El origen de la desconexión forzada del transformador TRA 110/66 kV, 5.23 MVA, de S/E FFCC Lo Espejo, se debió a la operación de la protección de bajo nivel de aceite asociada a dicho transformador. La empresa EFE indica que la causa de la desconexión se atribuye a que no se habían desconectado ni simulado apropiadamente los sensores de control del transformador, durante trabajos previos asociados al futuro retiro de servicio del transformador TRA, específicamente, en el desarrollo de la actividad de drenado de aceite dieléctrico. La empresa EFE indica, en su informe de 48 horas, que el interruptor 152/B operó automáticamente, sin embargo, no existen registros que muestren dicha apertura. Se indica que la empresa no envió su Informe de Falla de 5 días asociado al evento. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 3.0 [MW] de consumos de clientes libres de S/E FFCC Lo Espejo. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ET02L011SE003L011 | TRAFO2D | 3312 | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 5,23MVA | 2021-03-17 10:55 |  | NO
93 | EAF 081-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1, 52J2 y 52HT1 de S/E Chiloé, correspondientes al transformador N°1 220/110/23 kV de esta S/E, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa STS S.A. declara que la desconexión forzada del transformador N°1 220/110/23 kV de S/E Chiloé fue a causa de la operación indeseada del relé sistema 1 (87T), por error en la polaridad de la corriente del T/C conectado al neutro de dicho transformador, situación que se gatilla ante el aumento de la corriente de neutro provocada por una falla con componente residual ocurrida en redes de distribución del alimentador E2 Quemchi de S/E Degañ. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ET01T003SE032T003 | TRAFO3D | 217 | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | 2021-03-18 02:45 |  | NO
94 | EAF 082-2021 | TN | Forzado | Falla interna en el polo de la fase “C” del interruptor 52J3 de S/E Colbún, durante las maniobras de sincronización de la unidad 2 de central Colbún. Producto de esta falla se produce la apertura por protecciones de los siguientes interruptores de la S/E Colbún: 52J4, 52J5, 52J6, 52JCH y 52BT1, luego de esto se genera una isla eléctrica excedentaria en generación, que originó la apertura de los interruptores 52JU2 de S/E Machicura y 52BU2 S/E Central Chiburgo, por operación de las protecciones de sobrefrecuencia. La empresa Colbún Transmisión S.A. informó que en la revisión efectuada al interruptor 52J3 postfalla, se detecta que el gas SF6 del equipo se encontraba contaminado. | 4 | COLBÚN S.A. | IM05G004PA003G004SE003T011 | INTERRUPTOR | 4730 | IM S/E COLBUN J3 | 2021-03-18 18:58 |  | NO
95 | EAF 083-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Esmeralda - Sur, por operación de la protección de distancia residual en zona 2 del extremo Esmeralda (paño H1), debido a una falla monofásica en la fase A. La empresa Transemel S.A. señala que la causa de esta falla fue el corte de la fase A en aislador polimérico de la estructura N°16 de la línea. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LT037CI1TR01----T025 | TRAMO | 2863 | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 2021-03-21 22:28 |  | NO
96 | EAF 084-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pullinque – Los Lagos N°1 debido a cortocircuito monofásico en dicha línea. La causa de lo anterior no ha sido determinada por la empresa Transelec S.A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT098CI1TR06----T005 | TRAMO | 426 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 2021-03-22 22:05 |  | NO
97 | EAF 085-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Lo Maquis, por operación errónea de la protección diferencial de la barra ante una perturbación externa que provocó un desbalance de las corrientes medidas por la protección. El origen de la falla, según los indicado por la empresa Colbún Transmisión S.A., forma parte del sistema de control ubicado entre los TTCC del paño HS y el relé 87B. | 4 | COLBÚN S.A. | SP005T011SE020T011 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8308 | SP S/E LOS MAQUIS HBP1 | 2021-03-22 23:34 |  | NO
98 | EAF 086-2021 | TZ | Forzado | Mientras el sistema compuesto por las SS/EE Aconcagua, San Rafael y San Felipe se encontraba operando en isla eléctrica, abastecida por las centrales Juncal, Aconcagua y Los Quilos (evento del día anterior, desde las 23:34 horas), se produjo la desconexión forzada de la unidad N°1 de Central Los Quilos lo que desencadenó una baja frecuencia en la isla eléctrica que provocó la operación del EDAC-BF en S/E San Felipe, con la posterior desconexión del resto de las centrales y el colapso de la isla eléctrica. | 4 | COLBÚN S.A. | CE21U01G004 | UNIDAD | 262 | HP LOS QUILOS U1 | 2021-03-23 00:21 |  | SI
99 | EAF 087-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada de la barra de 220 kV, transformador Nº1 220/66/23 kV y transformador Nº2 220/66/23 kV de S/E Zaldívar se debió a la pérdida de aislación en mufa de los conductores de 23 kV correspondiente al transformador Nº1 de dicha subestación. Como consecuencia de la pérdida de aislación descrita en el párrafo anterior, se produce la apertura automática de los interruptores 52J1, 52JT1, 52J2 y 52JT2 de S/E Zaldívar, por operación de la protección diferencial de barra de 220 kV 87B de dicha subestación. La empresa Compañía Minera Zaldívar SpA incluye registros fotográficos como respaldo al origen de la falla. | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | ET01L128SE193L128 | TRAFO3D | 329 | ZALDIVAR 220/66/23 KV N°1 | 2021-03-24 12:13 |  | NO
100 | EAF 088-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Hualpén – San Vicente C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en ambos extremos de dicha línea. La empresa Transelec S.A. declara que la falla se produjo en la línea 154 kV Tap Petroquímicas – Petrodow, de propiedad de terceros, a causa de cable de guardia cortado, específicamente en el vano asociado a la estructura N°1. | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT002CI1TR01----L034 | TRAMO | 902 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 2021-03-24 18:44 |  | NO
101 | EAF 089-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la pérdida de los consumos asociados a la barra de 12 kV de S/E Panquehue, debido a la apertura automática de los interruptores 52C1, 52C2 y 52C3, por operación de la protección de sobretensión de la barra. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue un comportamiento erróneo del regulador de voltaje asociado al cambiador de tap bajo carga del transformador N°2, 44/12 kV, de S/E Panquehue, lo que provocó que el tap del transformador se desplazara hasta la posición más alta ocasionando una sobretensión en la barra de 12 kV. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | ET02T057SE050T057 | TRAFO3D | 219 | PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | 2021-03-25 13:07 |  | SI
102 | EAF 090-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Placeres por operación del elemento de sobrecorriente de fase (51), ante la pérdida de aislación en equipos de la subestación mencionada. La causa de la pérdida de aislación en equipos de S/E Placeres se debió a la intervención de terceros (acto vandálico). | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA01T057SE012T057 | BARRA | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 2021-03-25 18:23 |  | SI

## Consolidado
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO POR PUNTO DE CONTROL
PERIODO: 1/2021 - 3/2021
CLAVE | PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | ID PUNTO DE CONTROL | REDUNDANCIA | ID INTERRUPCIÓN | DOCUMENTO | PROGRAMADO O FORZADO | SEGMENTO ORIGEN DE FALLA | FUERZA MAYOR (SEC) | CLIENTE LIBRE SE AFECTA A SÍ MISMO | ID SUBESTACIÓN | SUBESTACIÓN | ID PAÑO | PAÑO (PUNTO DE CONEXIÓN) | NOMBRE ALIMENTADOR / CONSUMO | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | BARRA PUNTO DE CONTROL | ID COORDINADO AFECTADO | COORDINADO AFECTADO | TIPO CLIENTE | ID CLIENTE | NÚMERO DE CLIENTES AFECTADOS | CLIENTE | POTENCIA PROMEDIO MEDIDOR CLIENTE LIBRE [MW] | POTENCIA PROMEDIO CLIENTES REGULADOS (CPPH) [MW] | PÉRDIDA DE CONSUMO INFORMADA [MW] | FACTOR PRORRATEO MEDIDOR CLIENTE LIBRE | EINT INFORMADA EN ANTECEDENTES ADICIONALES (ART. 3-12) [MWH] | EINT INFORMADA EN ANTECEDENTES ADICIONALES (ART. 2-5) [MWH] | POTENCIA CÁLCULO ENERGÍA INTERRUMPIDA [MWH] | EDAC | FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN | FECHA Y HORA DISPONIBILIDAD DE LA BARRA | FECHA Y HORA NORMALIZACIÓN DE CONSUMO | TIEMPO INTERRUPCIÓN [H] | TIEMPO INTERRUPCIÓN POST 15 MIN. [H] | PRODUCTO POTENCIA Y TIEMPO (ART. 3-12) [MWH] | PRODUCTO POTENCIA Y TIEMPO (ART. 2-5) [MWH] | TIEMPO INTERRUPCIÓN EQUIVALENTE POR PUNTO DE CONTROL [H] | TIEMPO INTERRUPCIÓN ACUMULADO PROGRAMADAS [H] | TR [H] | FR | ENERGÍA INTERRUMPIDA (ART. 3-12) [MWH] | N° CLIENTES AFECTADOS (ART. 3-12) | ENERGÍA INTERRUMPIDA POR DEMORA EN REPOSICIÓN (ART. 2-5) [MWH] | N° CLIENTES AFECTADOS POR DEMORA EN LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO (ART. 2-5) | TR ACUMULADO POR SEGMENTO DE FALLA [H] | FR ACUMULADO POR SEGMENTO DE FALLA | ENERGÍA INTERRUMPIDA ACUMULADA POR SEGMENTO DE FALLA [MWH] | ENS [MWH] | OBSERVACIONES | COMUNAS | Segmento TX Zonal
B2328C03990000001 | B2328C0399LT796395700001 | B2328C0399 | NO | 1 | EAF 001-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.52 | 0 | 0.14 | 1 |  |  | 2.52 | NO | 2021-01-01 00:21 | 2021-01-01 01:19 | 2021-01-01 01:19 | 0.96 | 0 | 2.4192 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2573C07120000002 | B2573C0712RE743796000002 | B2573C0712 | NO | 2 | EAF 002-2021 | Forzado | G | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Chungará | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 40 | Clientes Regulados | 0 | 0.105 | 0.1 |  |  |  | 0.105 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | 2021-01-01 00:54 | 0.18 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2573C07120000002 | B2573C0712RE743796000002 | B2573C0712 | NO | 2 | EAF 002-2021 | Forzado | G | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 732 | Clientes Regulados | 0 | 0.105 | 0.1 |  |  |  | 0.105 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | 2021-01-01 00:54 | 0.18 | 0 | 0.0189 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.0378 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.18 | 1 | 0.0378 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1047C00940000003 | B1047C0094LD765747870003 | B1047C0094 | NO | 3 | EAF 003-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | SIN INFORMACION | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.25 | 0 | 0.22 | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-01-02 15:13 | 2021-01-02 19:28 | 2021-01-02 19:28 | 4.25 | 0 | 1.0625 | 0 | 4.25 |  | 4.25 | 1 | 1.0625 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.25 | 1 | 1.0625 | 0 | - | NOGALES | SIN INFORMACION
B0170C00850000004 | B0170C0085RE764113210004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7215 | Clientes Regulados | 0 | 4.761 | 2.49 |  |  |  | 4.761 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.52371 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COINCO,COLTAUCO,QUINTA DE TILCOCO,SAN VICENTE | SIN INFORMACION
B0170C00850000004 | B0170C0085RE764113210004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7334 | Clientes Regulados | 0 | 9.9043 | 5.18 |  |  |  | 9.9043 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 1.0895 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN VICENTE | SIN INFORMACION
B0170C00850000004 | B0170C0085RE764113210004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5279 | Clientes Regulados | 0 | 8.3747 | 4.38 |  |  |  | 8.3747 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.92122 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 2.5344 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 2.5344 | 0 | - | PICHIDEGUA,SAN VICENTE | SIN INFORMACION
B0207C00850000004 | B0207C0085RE764113210004 | B0207C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1908 | Clientes Regulados | 0 | 3.1924 | 1.63 |  |  |  | 3.1924 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 09:54 | 1.18 | 0 | 3.767 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0207C00850000004 | B0207C0085RE764113210004 | B0207C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2539 | Clientes Regulados | 0 | 1.5276 | 0.78 |  |  |  | 1.5276 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 09:54 | 1.18 | 0 | 1.8026 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 5.5696 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.18 | 1 | 5.5696 | 0 | - | LAS CABRAS,PICHIDEGUA | SIN INFORMACION
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5111 | Clientes Regulados | 0 | 3.1763 | 4.52 |  |  |  | 3.1763 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:00 | 1.28 | 0 | 4.0657 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS CABRAS,PICHIDEGUA,PEUMO | SIN INFORMACION
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4245 | Clientes Regulados | 0 | 1.8482 | 2.63 |  |  |  | 1.8482 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:11 | 1.43 | 0.03 | 2.6429 | 0.055445 | 0 | [5 empty] | 0.055445 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS CABRAS,PEUMO | SIN INFORMACION
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1524 | Clientes Regulados | 0 | 2.9655 | 4.22 |  |  |  | 2.9655 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:17 | 1.43 | 0.13 | 4.2407 | 0.38552 | 1.3704 |  | 1.3704 | 1 | 10.9493 |  | 0.38552 | SIN INFORMACIÓN | 1.3704 | 1 | 10.9493 | 0 | - | LAS CABRAS,PEUMO | SIN INFORMACION
B0185C00850000005 | B0185C0085RE764113210005 | B0185C0085 | NO | 5 | EAF 005-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | El Almendro | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4620 | Clientes Regulados | 0 | 2.605 | 2.2 |  |  |  | 2.605 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | 2021-01-05 19:20 | 2.11 | 0 | 5.4966 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COLTAUCO | SIN INFORMACION
B0185C00850000005 | B0185C0085RE764113210005 | B0185C0085 | NO | 5 | EAF 005-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1965 | Clientes Regulados | 0 | 2.605 | 2.2 |  |  |  | 2.605 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | 2021-01-05 19:20 | 2.11 | 0 | 5.4966 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COLTAUCO,DOÑIHUE | SIN INFORMACION
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | El Milagro | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 556 | Clientes Regulados | 0 | 5.035 | 4.4 |  |  |  | 5.035 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 9.5162 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DOÑIHUE,COLTAUCO | SIN INFORMACION
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3244 | Clientes Regulados | 0 | 4.5773 | 4 |  |  |  | 4.5773 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 8.6511 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DOÑIHUE,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1059 | S/E LO MIRANDA C3 | Faenadora | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 8.5824 | 7.5 |  |  |  | 8.5824 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 16.2208 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DOÑIHUE | SIN INFORMACION
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5391 | Clientes Regulados | 0 | 2.9752 | 2.6 |  |  |  | 2.9752 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 5.6232 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COLTAUCO,DOÑIHUE,COINCO | SIN INFORMACION
B0899C00930000007 | B0899C0093RE968005700007 | B0899C0093 | SI | 7 | EAF 007-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Rungue | 899 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.99 | 0.48 |  | 0.0424 | 0 | 0.99 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 17:16 | 2021-01-08 07:43 | 1.2 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 |  | 0 |  |  |  |  | - | TILTIL | SIN INFORMACION
B2504C00930000007 | B2504C0093RE968005700007 | B2504C0093 | NO | 7 | EAF 007-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2015 | TAP OFF ENTEL | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | Entel | 2504 | BA TAP ENTEL 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 17:16 | 2021-01-08 17:16 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | - | TILTIL | SIN INFORMACION
B2079C00850000008 | B2079C0085RE764113210008 | B2079C0085 | NO | 8 | EAF 008-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Caleta Michilla | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.04 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | 2021-01-10 07:49 | 0.41 | 0 | 0.0164 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 0.0164 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.41 | 1 | 0.0164 | 0 | - | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2079C04240000008 | B2079C0424LT918400000008 | B2079C0424 | NO | 8 | EAF 008-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Minera Michilla | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | 1 | MINERA MICHILLA S.A. | 8.21 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 8.21 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | 2021-01-10 07:49 | 0.41 | 0 | 3.3661 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 3.3661 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.41 | 1 | 3.3661 | 0 | - | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4344 | Clientes Regulados | 0 | 1.7936 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.7936 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:24 | 0.11 | 0 | 0.1973 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACION
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1603 | Clientes Regulados | 0 | 0.43861 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.43861 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:24 | 0.11 | 0 | 0.048247 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACION
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3163 | Clientes Regulados | 0 | 2.7491 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.7491 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:24 | 0.11 | 0 | 0.30241 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACION
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetamalhue | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10012 | Clientes Regulados | 0 | 2.6787 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.6787 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:25 | 0.13 | 0 | 0.34822 | 0 | 0.11699 |  | 0.11699 | 1 | 0.89617 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11699 | 1 | 0.89617 | 0 | - | ANCUD | SIN INFORMACION
B1089C01260000010 | B1089C0126LT612160000010 | B1089C0126 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | SIN INFORMACION | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.07 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:06 | 1.06 | 0 | 0.0742 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150000010 | B1090C0115RE968666800010 | B1090C0115 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5039 | Clientes Regulados | 0 | 2.1591 | 2 |  | 0.32094 | 0 | 2.1591 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 0.32094 | 0 | 0 |  |  |  |  | 670 |  | 0 |  |  |  |  | - | LONGAVI | E
B1090C01150000010 | B1090C0115RE968666800010 | B1090C0115 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1070 | Clientes Regulados | 0 | 2.5909 | 2.4 |  | 1.3935 | 0 | 2.5909 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 1.3935 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5403 |  | 0 |  |  |  |  | - | LONGAVI | E
B0616C00850000010 | B0616C0085RE764113210010 | B0616C0085 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5000 | Clientes Regulados | 0 | 1.86 | 1.3 |  |  |  | 1.86 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-12 06:45 | 2021-01-11 19:16 | 2.23 | 0 | 4.1478 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONGAVI,PARRAL,RETIRO | SIN INFORMACION
B1090C01150000010 | B1090C0115LD797129800010 | B1090C0115 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 79712980 | 1 | FORESTAL SANTA BLANCA S.A. | 0.43 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 0.4945 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONGAVÍ | NO APLICA
B1090C01150000010 | B1090C0115LD781349900010 | B1090C0115 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 78134990 | 1 | SOC AGRICOLA EL PORVENIR S.A. | 0.39 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 0.4485 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONGAVÍ | NO APLICA
B2738C01160000011 | B2738C0116RE760731620011 | B2738C0116 | NO | 11 | EAF 011-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Armazones | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | 2021-01-12 11:14 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALTAL | SIN INFORMACION
B2738C01160000011 | B2738C0116RE760731620011 | B2738C0116 | NO | 11 | EAF 011-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Paranal | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.05 | 1.2 |  |  |  | 1.05 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | 2021-01-12 11:14 | 3.34 | 0 | 3.507 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALTAL | SIN INFORMACION
B0480C02190000012 | B0480C0219LT617040000012 | B0480C0219 | SI | 12 | EAF 012-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 5026 | S/E POTRERILLOS HT1 | SIN INFORMACION | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 69.8 | 0 | 9.5 | 1 |  |  | 69.8 | SI | 2021-01-13 15:26 | 2021-01-13 15:26 | 2021-01-13 15:45 | 0.25 | 0.06 | 17.45 | 4.188 | 0 | [5 empty] | 4.188 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1203 | Clientes Regulados | 0 | 0.6433 | 0.81 |  |  |  | 0.6433 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 17:57 | 0.09 | 0 | 0.057897 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 137 | Clientes Regulados | 0 | 0.071478 | 0.09 |  |  |  | 0.071478 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:38 | 1.56 | 0.21 | 0.11151 | 0.01501 | 0 | [5 empty] | 0.01501 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 644 | Clientes Regulados | 0 | 0.25414 | 0.32 |  |  |  | 0.25414 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 17:59 | 0.13 | 0 | 0.033039 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 812 | Clientes Regulados | 0 | 0.31768 | 0.4 |  |  |  | 0.31768 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:02 | 0.18 | 0 | 0.057182 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 497 | Clientes Regulados | 0 | 0.19061 | 0.24 |  |  |  | 0.19061 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:08 | 0.28 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 700 | Clientes Regulados | 0 | 0.27003 | 0.34 |  |  |  | 0.27003 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:09 | 0.29 | 0 | 0.078308 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 630 | Clientes Regulados | 0 | 0.2462 | 0.31 |  |  |  | 0.2462 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:10 | 0.31 | 0 | 0.076322 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1062 | Clientes Regulados | 0 | 0.41298 | 0.52 |  |  |  | 0.41298 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:11 | 0.33 | 0 | 0.13628 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 650 | Clientes Regulados | 0 | 0.25414 | 0.32 |  |  |  | 0.25414 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:14 | 0.38 | 0 | 0.096574 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 593 | Clientes Regulados | 0 | 0.23032 | 0.29 |  |  |  | 0.23032 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:16 | 0.41 | 0 | 0.09443 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1484 | Clientes Regulados | 0 | 0.57976 | 0.73 |  |  |  | 0.57976 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:32 | 1.56 | 0.11 | 0.90443 | 0.063774 | 0 | [5 empty] | 0.063774 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 448 | Clientes Regulados | 0 | 0.17472 | 0.22 |  |  |  | 0.17472 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:36 | 1.56 | 0.18 | 0.27257 | 0.03145 | 0 | [5 empty] | 0.03145 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2339 | Clientes Regulados | 0 | 0.91332 | 1.15 |  |  |  | 0.91332 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:44 | 1.56 | 0.31 | 1.4248 | 0.28313 | 0 | [5 empty] | 0.28313 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 202 | Clientes Regulados | 0 | 0.07942 | 0.1 |  |  |  | 0.07942 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:45 | 1.56 | 0.33 | 0.12389 | 0.026208 | 0 | [5 empty] | 0.026208 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 763 | Clientes Regulados | 0 | 0.29385 | 0.37 |  |  |  | 0.29385 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:46 | 1.56 | 0.35 | 0.45841 | 0.10285 | 0 | [5 empty] | 0.10285 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1702 | Clientes Regulados | 0 | 0.84185 | 1.06 |  |  |  | 0.84185 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 17:55 | 0.06 | 0 | 0.050511 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 507 | Clientes Regulados | 0 | 0.2462 | 0.31 |  |  |  | 0.2462 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:46 | 1.56 | 0.35 | 0.38407 | 0.08617 | 0.73315 |  | 0.73315 | 1 | 4.4136 |  | 0.08617 | SIN INFORMACIÓN | 0.73315 | 1 | 4.4136 | 0 | - | MULCHEN,NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B2820C04850000014 | B2820C0485LT617040000014 | B2820C0485 | SI | 14 | EAF 014-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 2097 | S/E TCHITACK | 23960 | S/E TCHITACK J2 | SIN INFORMACION | 2820 | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 18 | 0 | 5.6 | 1 |  |  | 18 | NO | 2021-01-15 01:10 | 2021-01-15 03:20 | 2021-01-15 03:20 | 2.16 | 0 | 38.88 | 0 | 2.16 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B3052C01040000015 | B3052C0104RE802377000015 | B3052C0104 | SI | 15 | EAF 015-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Copelec | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.22 | 3.8 |  | 0.93 | 0 | 1.22 | NO | 2021-01-15 12:01 | 2021-01-15 13:25 | 2021-01-15 13:19 | 1.29 | 0 | 0.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 832 |  | 0 |  |  |  |  | - | BULNES | E
B3052C01040000015 | B3052C0104RE802377000015 | B3052C0104 | SI | 15 | EAF 015-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Copelec | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.22 | 3.8 |  | 0.22 | 0 | 1.22 | NO | 2021-01-15 12:01 | 2021-01-15 13:25 | 2021-01-15 13:19 | 1.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.47131 |  | 0.47131 | 1 | 1.15 | 736 |  | 0 | 0.47131 | 1 | 1.15 | 0 | - | PEMUCO | E
B0584C00850000016 | B0584C0085RE764113210016 | B0584C0085 | NO | 16 | EAF 016-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 3.4583 | 10.9 |  |  |  | 3.4583 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | 2021-01-19 17:16 | 1.83 | 0 | 6.3286 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,PELLUHUE,CHANCO,EMPEDRADO | SIN INFORMACION
B0584C00850000016 | B0584C0085RE764113210016 | B0584C0085 | NO | 16 | EAF 016-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.031727 | 0.1 |  |  |  | 0.031727 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | 2021-01-19 17:16 | 1.83 | 0 | 0.058061 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,CHANCO | SIN INFORMACION
B0186C00850000017 | B0186C0085RE764113210017 | B0186C0085 | SI | 17 | EAF 017-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | Pallihue Toltén | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5522 | Clientes Regulados | 0 | 4.9876 | 6.2 |  |  |  | 4.9876 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:50 | 2021-01-20 15:55 | 0.55 | 0 | 2.7432 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C00850000017 | B0186C0085RE764113210017 | B0186C0085 | SI | 17 | EAF 017-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1111 | S/E LOS ANGELES (CGE) C8 | Padre Hurtado | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8283 | Clientes Regulados | 0 | 4.5854 | 5.7 |  |  |  | 4.5854 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:50 | 2021-01-20 15:55 | 0.55 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C00850000017 | B0186C0085RE764113210017 | B0186C0085 | SI | 17 | EAF 017-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | Alcázar | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2903 | Clientes Regulados | 0 | 3.0569 | 3.8 |  |  |  | 3.0569 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:50 | 2021-01-20 15:56 | 0.56 | 0 | 1.7119 | 0 | 0.55242 |  | 0.55242 | 1 | 6.9771 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.55242 | 1 | 6.9771 | 0 | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B1803C01510000018 | B1803C0151LT775625100018 | B1803C0151 | SI | 18 | EAF 018-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 17531 | S/E PAPELERA BIO BIO B1 | Consumo Papelera | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 12.2 | 0 | 1.05 | 1 |  |  | 12.2 | NO | 2021-01-21 13:09 | 2021-01-21 13:31 | 2021-01-21 13:31 | 0.36 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B1154C01260000018 | B1154C0126LT612160000018 | B1154C0126 | SI | 18 | EAF 018-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1021 | TAP OFF CERRO CHEPE | 13541 | TAP OFF CERRO CHEPE | Cerro Chepe (FFCC) | 1154 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.3 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-01-21 13:09 | 2021-01-21 15:58 | 2021-01-21 15:58 | 2.81 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B1351C01470000019 | B1351C0147LT877565000019 | B1351C0147 | SI | 19 | EAF 019-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 949 | S/E MAUCO | 5065 | S/E MAUCO HT1 | Torquemada 2 | 1351 | BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 6.84 | 0 | 37 | 1 |  |  | 6.84 | NO | 2021-01-22 12:36 | 2021-01-22 12:57 | 2021-01-22 12:57 | 0.34 | 0 | 2.3256 | 0 | 0.34 |  | 0.34 | 1 | 2.3256 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.34 | 1 | 2.3256 | 0 | - | CONCON | SIN INFORMACION
B3187C00850000020 | B3187C0085RE764113210020 | B3187C0085 | NO | 20 | EAF 020-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2838 | Clientes Regulados | 0 | 1.0634 | 0.97 |  |  |  | 1.0634 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 04:36 | 2021-01-23 23:48 | 1.4 | 0 | 1.4887 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850000020 | B3187C0085RE764113210020 | B3187C0085 | NO | 20 | EAF 020-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1494 | Clientes Regulados | 0 | 4.6263 | 4.22 |  |  |  | 4.6263 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 04:36 | 2021-01-24 01:22 | 2.96 | 0 | 13.6938 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850000020 | B3187C0085RE764113210020 | B3187C0085 | NO | 20 | EAF 020-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3836 | Clientes Regulados | 0 | 1.3703 | 1.25 |  |  |  | 1.3703 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 04:36 | 2021-01-23 23:33 | 1.14 | 0 | 1.5622 | 0 | 2.3718 |  | 2.3718 | 1 | 16.7447 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.3718 | 1 | 16.7447 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACION
B1045C00940000021 | B1045C0094RE968135200021 | B1045C0094 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | San Sebastian | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8139 | Clientes Regulados | 0 | 2.88 | 1.84 |  | 12.26 | 0 | 2.88 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 05:16 | 0.23 | 0 | 12.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8176 |  | 0 |  |  |  |  | - | CARTAGENA | C
B1045C00940000021 | B1045C0094RE968135200021 | B1045C0094 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | San Sebastian | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8139 | Clientes Regulados | 0 | 2.88 | 1.84 |  | 0.01 | 0 | 2.88 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 05:16 | 0.23 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 1312 | Clientes Regulados | 0 | 0.31314 | 0.63 |  | 10.2267 | 0 | 0.31314 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 05:50 | 0.79 | 0 | 10.2267 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1328 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 3484 | Clientes Regulados | 0 | 0.83503 | 1.68 |  | 10.2267 | 0 | 0.83503 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 06:15 | 1.21 | 0 | 10.2267 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4451 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | San Sebastian | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4090 | Clientes Regulados | 0 | 0.46225 | 0.93 |  | 3.8222 | 0 | 0.46225 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 06:18 | 1.26 | 0 | 3.8222 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4338 |  | 0 |  |  |  |  | - | CARTAGENA | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 720 | Clientes Regulados | 0 | 0.17396 | 0.35 |  | 10.2267 | 0 | 0.17396 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 07:20 | 2.29 | 0 | 10.2267 | 0 | 0 |  |  |  |  | 731 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 232 | Clientes Regulados | 0 | 0.054675 | 0.11 |  | 10.2267 | 0 | 0.054675 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 09:20 | 4.3 | 0 | 10.2267 | 0 | 0 |  |  |  |  | 236 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2839 | Clientes Regulados | 0 | 0.68095 | 1.37 |  | 10.2267 | 0 | 0.68095 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 11:16 | 6.23 | 0 | 10.2267 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2875 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1889 | Clientes Regulados | 0 | 7.97 | 2.1 |  |  |  | 7.97 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.4782 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACION
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8233 | Clientes Regulados | 0 | 7.97 | 2.5 |  |  |  | 7.97 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.4782 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL,LOTA | SIN INFORMACION
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota Colcura | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 636 | Clientes Regulados | 0 | 7.97 | 2.6 |  |  |  | 7.97 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.4782 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACION
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | Lota el Roble | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5359 | Clientes Regulados | 0 | 7.97 | 1.8 |  |  |  | 7.97 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.4782 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 1.9128 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.06 | 1 | 1.9128 | 0 | - | LOTA | SIN INFORMACION
B1202C02230000023 | B1202C0223LT968531500023 | B1202C0223 | NO | 23 | EAF 023-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 26027 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) C6 | Chimolsa | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 24.91 | 0 | 1.87 | 1 |  |  | 24.91 | SI | 2021-01-26 06:42 | 2021-01-26 14:12 | 2021-01-26 14:12 | 7.5 | 0 | 186.825 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B0208C00850000024 | B0208C0085RE764113210024 | B0208C0085 | NO | 24 | EAF 024-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | El Principal | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1162 | Clientes Regulados | 0 | 3 | 2.4 |  |  |  | 3 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 12:01 | 2021-01-26 07:59 | 0.29 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PIRQUE | SIN INFORMACION
B0208C00850000024 | B0208C0085RE764113210024 | B0208C0085 | NO | 24 | EAF 024-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | V. Subercaseaux | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4254 | Clientes Regulados | 0 | 1.375 | 1.1 |  |  |  | 1.375 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 12:01 | 2021-01-26 08:03 | 0.36 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PIRQUE | SIN INFORMACION
B0208C00850000024 | B0208C0085RE764113210024 | B0208C0085 | NO | 24 | EAF 024-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | El Principal | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 129 | Clientes Regulados | 0 | 0.375 | 0.3 |  |  |  | 0.375 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 12:01 | 2021-01-26 12:57 | 4.58 | 0.68 | 1.7175 | 0.255 | 0.64895 |  | 0.64895 | 1 | 3.0825 |  | 0.255 | SIN INFORMACIÓN | 0.64895 | 1 | 3.0825 | 0 | - | PIRQUE | SIN INFORMACION
B1202C02230000024 | B1202C0223LT968531500024 | B1202C0223 | NO | 24 | EAF 024-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 13157 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1 | H1 | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 24.91 | 0 | 1.98 | 1 |  |  | 24.91 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 14:12 | 2021-01-26 14:12 | 6.51 | 0 | 162.1641 | 0 | 6.51 |  | 6.51 | 1 | 162.1641 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.51 | 1 | 162.1641 | 0 | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B0125C01120000025 | B0125C0112RE760731640025 | B0125C0112 | NO | 25 | SD2021000573 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 770 | S/E CURACAUTIN C1 | FOCURA TOCURA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1933 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.1933 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | 2021-01-05 09:05 | 0.13 | 0 | 0.15513 | 0 | 0 | 0.13 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0125C01120000025 | B0125C0112RE760731640025 | B0125C0112 | NO | 25 | SD2021000573 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1933 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.1933 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | 2021-01-05 09:05 | 0.13 | 0 | 0.15513 | 0 | 0 | 0.13 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0125C01120000025 | B0125C0112RE760731640025 | B0125C0112 | NO | 25 | SD2021000573 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTÍN | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1933 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.1933 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | 2021-01-05 09:05 | 0.13 | 0 | 0.15513 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2573C07120000026 | B2573C0712RE743796000026 | B2573C0712 | NO | 26 | SD2020098731 | Programado | TZ | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | COOPERSOL | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.23 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.23 | NO | 2021-01-06 08:02 | 2021-01-06 14:15 | 2021-01-06 14:15 | 6.21 | 0 | 1.4283 | 0 | 6.21 | 6.21 | 0.21 | 1 | 0.0483 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.21 | 1 | 0.0483 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0695C00930000027 | B0695C0093RE968005700027 | B0695C0093 | NO | 27 | SD2021001889 | Programado | TZ | NO | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | SIN INFORMACION | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | SIN INFORMACION |  | 0.93 | 0 | 0.14 | NO | 2021-01-08 16:03 | 2021-01-08 17:11 | 2021-01-08 23:15 | 1.38 | 5.81 | 0.93 | 0 | 6.6429 | 6.6429 | 0.64286 | 1 | 0.09 | 210 |  | 0 | 0.64286 | 1 | 0.09 | 0 | - | TIL TIL | C
B1631C05130000028 | B1631C0513LT778314000028 | B1631C0513 | NO | 28 | SD2021001799 | Programado | TD | NO | NO | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 19220 | S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10 | MINERA GUANACO | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | 1 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 1.49 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 1.49 | NO | 2021-01-12 18:29 | 2021-01-13 09:23 | 2021-01-13 09:23 | 14.9 | 0 | 22.201 | 0 | 14.9 | 14.9 | 8.9 | 1 | 13.261 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 8.9 | 1 | 13.261 | 8.791 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1631C05130000029 | B1631C0513LT778314000029 | B1631C0513 | NO | 29 | SD2021001640 | Programado | TD | NO | NO | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 19220 | S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10 | MINERA GUANACO | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | 1 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 1.49 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 1.49 | NO | 2021-01-13 20:18 | 2021-01-14 09:37 | 2021-01-14 09:37 | 13.31 | 0 | 19.8319 | 0 | 13.31 | 28.21 | 13.31 | 1 | 19.8319 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 22.21 | 2 | 33.0929 | 19.8319 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2245C04110000030 | B2245C0411LT969555600030 | B2245C0411 | NO | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 17722 | S/E POZO ALMONTE 66 KV | Estaciones de Bombeo HMC | 2245 | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | 1 | Haldeman Mining Company S.A. | 0.01 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 12:55 | 2021-01-16 12:55 | 3.93 | 0 | 0.0393 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2298C00850000030 | B2298C0085RE764113210030 | B2298C0085 | NO | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | HOSPICIO | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6067 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.6067 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | 2021-01-16 13:03 | 4.06 | 0 | 10.5831 | 0 | 0 | 4.06 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2298C00850000030 | B2298C0085RE764113210030 | B2298C0085 | NO | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | HUATA | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6067 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.6067 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | 2021-01-16 13:03 | 4.06 | 0 | 10.5831 | 0 | 0 | 4.06 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2298C00850000030 | B2298C0085RE764113210030 | B2298C0085 | NO | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | PICA | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6067 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.6067 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | 2021-01-16 13:03 | 4.06 | 0 | 10.5831 | 0 | 4.06 | 4.06 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1001C00940000031 | B1001C0094RE968135200031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | La Patagua | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.77 | 1.6 |  | 4.94 | 0 | 2.77 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:27 | 4.78 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 1.7922 |  |  |  | 3406 |  | 0 |  |  |  |  | - | NOGALES | C
B1001C00940000031 | B1001C0094RE968135200031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.77 | 2.95 |  | 0.433 | 0 | 2.77 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:27 | 4.78 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 1.7922 |  |  |  | 424 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUCHUNCAVI | C
B1001C00940000031 | B1001C0094RE968135200031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.77 | 2.95 |  | 7.242 | 0 | 2.77 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:27 | 4.78 | 0 | 7.242 | 0 | 1.7922 | 1.7922 | 0 |  |  | 2602 |  | 0 |  |  |  |  | - | NOGALES | C
B1047C00940000031 | B1047C0094RE968135200031 | B1047C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.31 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.31 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:27 | 4.78 | 0 | 1.4818 | 0 | 0 | 4.8023 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1047C00940000031 | B1047C0094LD765747870031 | B1047C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Pataguas | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.25 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:30 | 2021-01-24 11:30 | 4.83 | 0 | 1.2075 | 0 | 4.8023 | 4.8023 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NOGALES | C
B1001C00940000031 | B1001C0094LD823667000031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82366700 | 1 | SOPRAVAL S.A. | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:30 | 2021-01-24 11:30 | 4.83 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 1.7922 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NOGALES | C
B1001C00940000031 | B1001C0094LD797478600031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79747860 | 1 | SOC AGRICOLA EL CARMEN DE PUCALAN LIMITADA | 0.65 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.65 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:30 | 2021-01-24 11:30 | 4.83 | 0 | 3.1395 | 0 | 0 | 1.7922 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NOGALES | C
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 816 | S/E EJERCITO C6 | Paicaví | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6809 | Clientes Regulados | 0 | 7.3216 | 4.2 |  |  |  | 7.3216 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:24 | 1.08 | 0 | 7.9074 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 811 | S/E EJERCITO C7 | Pencopolitano | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2966 | Clientes Regulados | 0 | 7.6703 | 4.4 |  |  |  | 7.6703 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:24 | 1.08 | 0 | 8.2839 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 815 | S/E EJERCITO C4 | Prat | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2550 | Clientes Regulados | 0 | 3.4865 | 2 |  |  |  | 3.4865 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:26 | 1.11 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 819 | S/E EJERCITO C5 | Argentina | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1245 | Clientes Regulados | 0 | 0.87162 | 0.5 |  |  |  | 0.87162 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:27 | 1.13 | 0 | 0.98493 | 0 | 1.0877 |  | 1.0877 | 1 | 21.0462 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0877 | 1 | 21.0462 | 0 | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1641 | Clientes Regulados | 0 | 0.63072 | 0.73 |  |  |  | 0.63072 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:32 | 0.18 | 0 | 0.11353 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 372 | Clientes Regulados | 0 | 0.14688 | 0.17 |  |  |  | 0.14688 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:37 | 0.26 | 0 | 0.038189 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 236 | Clientes Regulados | 0 | 0.0864 | 0.1 |  |  |  | 0.0864 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:38 | 0.28 | 0 | 0.024192 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 638 | Clientes Regulados | 0 | 0.24192 | 0.28 |  |  |  | 0.24192 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:39 | 0.3 | 0 | 0.072576 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.01728 | 0.02 |  |  |  | 0.01728 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 0.006048 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.3888 | 4.5 |  |  |  | 0.3888 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3191 | Clientes Regulados | 0 | 1.0368 | 1.2 |  |  |  | 1.0368 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 0.36288 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,LONCOCHE,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 414 | Clientes Regulados | 0 | 0.14688 | 0.17 |  |  |  | 0.14688 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:28 | 0.11 | 0 | 0.016157 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1977 | Clientes Regulados | 0 | 0.70848 | 0.82 |  |  |  | 0.70848 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:30 | 0.15 | 0 | 0.10627 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1863 | Clientes Regulados | 0 | 0.66528 | 0.77 |  |  |  | 0.66528 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:35 | 0.23 | 0 | 0.15301 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1548 | Clientes Regulados | 0 | 0.55296 | 0.64 |  |  |  | 0.55296 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 0.19354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 118 | Clientes Regulados | 0 | 0.0432 | 0.05 |  |  |  | 0.0432 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:47 | 0.43 | 0 | 0.018576 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 122 | Clientes Regulados | 0 | 0.0432 | 0.05 |  |  |  | 0.0432 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:48 | 0.45 | 0 | 0.01944 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6871 | Clientes Regulados | 0 | 2.592 | 3 |  |  |  | 2.592 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 0.9072 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS LAGOS,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B3533C01680000034 | B3533C0168LT903310000034 | B3533C0168 | NO | 34 | EAF 027-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 917 | S/E CRISTALERIAS | 5034 | S/E CRISTALERIAS | SIN INFORMACION | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | 1 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 10.9 | 0 | 12.5 | 1 |  |  | 10.9 | NO | 2021-01-29 21:38 | 2021-01-30 01:14 | 2021-01-30 01:14 | 3.6 | 0 | 39.24 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LLAY LLAY | SIN INFORMACION
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 1437 | S/E QUINQUIMO E2 | Papudo | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6990 | Clientes Regulados | 0 | 2.232 | 1.8 |  |  |  | 2.232 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:41 | 1.48 | 0 | 3.3034 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PAPUDO | SIN INFORMACION
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 1443 | S/E QUINQUIMO E3 | La Ligua | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6862 | Clientes Regulados | 0 | 3.844 | 3.1 |  |  |  | 3.844 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:41 | 1.48 | 0 | 5.6891 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA LIGUA | SIN INFORMACION
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 25667 | S/E QUINQUIMO E5 | Longotoma | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7872 | Clientes Regulados | 0 | 2.48 | 2 |  |  |  | 2.48 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:41 | 1.48 | 0 | 3.6704 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA LIGUA | SIN INFORMACION
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 1440 | S/E QUINQUIMO E4 | Placilla | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4380 | Clientes Regulados | 0 | 2.604 | 2.1 |  |  |  | 2.604 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:49 | 1.61 | 0 | 4.1924 | 0 | 1.5103 |  | 1.5103 | 1 | 16.8553 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.5103 | 1 | 16.8553 | 0 | - | LA LIGUA | SIN INFORMACION
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | NO | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1166 | Clientes Regulados | 0 | 0.3164 | 0.14 |  |  |  | 0.3164 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:05 | 0.08 | 0 | 0.025312 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | NO | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1585 | Clientes Regulados | 0 | 0.4294 | 0.19 |  |  |  | 0.4294 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:07 | 0.11 | 0 | 0.047234 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | NO | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 959 | Clientes Regulados | 0 | 0.2486 | 0.11 |  |  |  | 0.2486 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:11 | 0.18 | 0 | 0.044748 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | NO | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 213 | Clientes Regulados | 0 | 0.0678 | 0.03 |  |  |  | 0.0678 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:13 | 0.21 | 0 | 0.014238 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | NO | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 287 | Clientes Regulados | 0 | 0.0678 | 0.03 |  |  |  | 0.0678 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 18:34 | 1.56 | 0 | 0.10577 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.2373 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.21 | 1 | 0.2373 | 0 | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B1484C01120000037 | B1484C0112RE760731640037 | B1484C0112 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | Las Delicias /E3 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 676 | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 2.7 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5069 | Clientes Regulados | 0 | 1.3269 | 1.93 |  |  |  | 1.3269 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:28 | 0.06 | 0 | 0.079613 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUILACO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 0 |  |  |  | 0.06 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUILACO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | Ralco /C1 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO BIO BIO | SIN INFORMACION
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | Alto Bio Bio /C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 190 | Clientes Regulados | 0 | 0.0275 | 0.04 |  |  |  | 0.0275 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:30 | 0.09 | 0 | 0.002475 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO BIO BIO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | Alto Bio Bio /C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 551 | Clientes Regulados | 0 | 0.075625 | 0.11 |  |  |  | 0.075625 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.010587 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO BIO BIO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B1484C00850000037 | B1484C0085RE764113210037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.1359 | 4.6 |  |  |  | 6.1359 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.85903 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C00850000037 | B1484C0085RE764113210037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 803 | S/E DUQUECO E2 | Santa Bárbara | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.66695 | 0.5 |  |  |  | 0.66695 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.093373 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C00850000037 | B1484C0085RE764113210037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | Molino Bio Bio /E4 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0671 | 0.8 |  |  |  | 1.0671 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.1494 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C01120000038 | B1484C0112RE760731640038 | B1484C0112 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | Las Delicias /E3 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 676 | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 2.7 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B2892C01120000038 | B2892C0112RE760731640038 | B2892C0112 | NO | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.089375 | 0.01 |  |  |  | 0.089375 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.0089375 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUILACO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B2892C01120000038 | B2892C0112RE760731640038 | B2892C0112 | NO | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | Ralco /C1 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO BIO BIO | SIN INFORMACION
B2892C01120000038 | B2892C0112RE760731640038 | B2892C0112 | NO | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | Alto Bio Bio /C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 741 | Clientes Regulados | 0 | 1.3406 | 0.15 |  |  |  | 1.3406 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.13406 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO BIO BIO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B1484C00850000038 | B1484C0085RE764113210038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.0665 | 3.7 |  |  |  | 6.0665 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.60665 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C00850000038 | B1484C0085RE764113210038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 803 | S/E DUQUECO E2 | Santa Bárbara | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.49188 | 0.3 |  |  |  | 0.49188 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.049188 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C00850000038 | B1484C0085RE764113210038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | Molino Bio Bio /E4 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3117 | 0.8 |  |  |  | 1.3117 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.13117 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23549 | S/E CURICO C11 | Coop. Curicó | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 566 | Clientes Regulados | 0 | 0.92423 | 0.43 |  | 0.3 | 0 | 0.92423 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 498 |  | 0 |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23549 | S/E CURICO C11 | Coop. Curicó | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 566 | Clientes Regulados | 0 | 0.92423 | 0.43 |  | 1.24 | 0 | 0.92423 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 |  | 0 |  |  |  |  | - | ROMERAL | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | La Obra Zapallar | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.3622 | 2.96 |  | 2.47 | 0 | 6.3622 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 2.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3784 |  | 0 |  |  |  |  | - | CURICO,MOLINA | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0736 | 1.43 |  | 1.47 | 0 | 3.0736 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 1.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2645 |  | 0 |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0736 | 1.43 |  | 0.22 | 0 | 3.0736 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 278 |  | 0 |  |  |  |  | - | MOLINA | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD968584400039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 96858440 | 1 | Andes Service S. A. | 0.31 | 0 | 0,08 | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0899 | 0.1643 | 0 | [5 empty] | 0.1643 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD781734200039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 78173420 | 1 | TERRAMATER S.A. | 0.06 | 0 | 0,35 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0174 | 0.0318 | 0 | [5 empty] | 0.0318 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD995079100039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 99507910 | 1 | Sociedad Agrícola Alborada S. A. | 0.13 | 0 | 0,32 | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0377 | 0.0689 | 0 | [5 empty] | 0.0689 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD797534900039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 79753490 | 1 | Agroindustrial Frutasol S. A. | 0.24 | 0 | 0,17 | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0696 | 0.1272 | 0 | [5 empty] | 0.1272 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD079503490039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | Zapallar la Obra | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 7950349 | 1 | Raúl Guillermo Narváez Gómez | 0.56 | 0 | 0.78 | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.1624 | 0.2968 | 0 | [5 empty] | 0.2968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD765454560039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | Zapallar la Obra | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76545456 | 1 | Frio Bueno SPA | 0.35 | 0 | 0.16 | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.1015 | 0.1855 | 0 | [5 empty] | 0.1855 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1450C00850000039 | B1450C0085RE764113210039 | B1450C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23550 | S/E CURICO C12 | Sol de Septiembre | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 5.9908 | 0.32 |  |  |  | 5.9908 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B1450C00850000039 | B1450C0085RE764113210039 | B1450C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7019 | Clientes Regulados | 0 | 24.8992 | 1.33 |  |  |  | 24.8992 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | Los Vidales | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 4.1353 | 2.4 |  |  |  | 4.1353 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3468 | Clientes Regulados | 0 | 5.7549 | 3.34 |  |  |  | 5.7549 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2012 | Clientes Regulados | 0 | 3.894 | 2.26 |  |  |  | 3.894 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 13247 | S/E RAUQUEN CT1 | Cavalín /C6 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4814 | Clientes Regulados | 0 | 5.3758 | 3.12 |  |  |  | 5.3758 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | Comalle | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3811 | Clientes Regulados | 0 | 1.4821 | 1.06 |  |  |  | 1.4821 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | Vista Hermosa | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 436 | Clientes Regulados | 0 | 1.2165 | 0.87 |  |  |  | 1.2165 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | Agrozzi | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 3.5236 | 2.52 |  |  |  | 3.5236 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0212C02180000039 | B0212C0218LT967180100039 | B0212C0218 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1621 | S/E TENO CT1 | Cementos Bio Bio /C6 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | 1 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 7.52 | 0 | 12 | 1 |  |  | 7.52 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 14508 | S/E TENO C7 | El Quelmén | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 2.5728 | 1.84 |  |  |  | 2.5728 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1621 | S/E TENO CT1 | La Laguna /C8 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2329 | Clientes Regulados | 0 | 2.3351 | 1.67 |  |  |  | 2.3351 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0212C00980000039 | B0212C0098RE702879000039 | B0212C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 26599 | S/E TENO C9 | Los Queñes | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 925 | Clientes Regulados | 0 | 4.73 | 1.44 |  |  |  | 4.73 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TENO | E
B0212C00980000039 | B0212C0098RE702879000039 | B0212C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 26599 | S/E TENO C9 | Los Queñes | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 925 | Clientes Regulados | 0 | 4.73 | 1.44 |  |  |  | 4.73 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO | E
B0310C00230000039 | B0310C0023LT965106700039 | B0310C0023 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15434 | S/E PLANTA MDP TENO CT | SIN INFORMACION | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 6.15 | 0 | 6.64 | 1 |  |  | 6.15 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TENO | SIN INFORMACION
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Paño BT | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.455 | 2.6 |  |  |  | 2.455 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.09 | 0 | 0.22095 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4892 | Clientes Regulados | 0 | 10.5986 | 1.84 |  | 0.02 | 0 | 10.5986 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 663 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4892 | Clientes Regulados | 0 | 10.5986 | 1.84 |  | 0.13 | 0 | 10.5986 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4703 |  | 0 |  |  |  |  | - | SANTA MARIA | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8049 | Clientes Regulados | 0 | 9.3889 | 1.63 |  | 0.14 | 0 | 9.3889 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8068 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 5.7025 | 0.99 |  | 0.052 | 0 | 5.7025 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.052 | 0 | 0 |  |  |  |  | 948 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 5.7025 | 0.99 |  | 0.001 | 0 | 5.7025 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD780209000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | 1 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD861626000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | 1 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD946120000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | 1 | DOLE CHILE S.A. | 0.25 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD760007390041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD922790000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.11 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD796541200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | 1 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.37 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0222 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD892588000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.09 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD780366100041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.23 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD763045500041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | 1 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA MARIA | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD760007390041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA MARIA | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD967924300041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD769306110041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | 1 | EL RETORNO SPA | 0.01 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.011657 |  | 0.011657 | 1 | 0.5248 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.011657 | 1 | 0.5248 | 0 | - | SANTA MARIA | C
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | NO | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 822 | Clientes Regulados | 0 | 0.226 | 0.16 |  |  |  | 0.226 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | NO | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1393 | Clientes Regulados | 0 | 0.36725 | 0.26 |  |  |  | 0.36725 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | NO | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1715 | Clientes Regulados | 0 | 0.46613 | 0.33 |  |  |  | 0.46613 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 13:24 | 0.06 | 0 | 0.027967 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | NO | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 287 | Clientes Regulados | 0 | 0.070625 | 0.05 |  |  |  | 0.070625 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 15:34 | 1.23 | 0.99 | 0.086869 | 0.069919 | 0 | [5 empty] | 0.069919 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B3261C01120000043 | B3261C0112RE760731640043 | B3261C0112 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1483 | Clientes Regulados | 0 | 0.80614 | 0.57 |  |  |  | 0.80614 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 17:21 | 0.14 | 0 | 0.11286 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BULNES | SIN INFORMACION
B3261C01120000043 | B3261C0112RE760731640043 | B3261C0112 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 362 | Clientes Regulados | 0 | 0.18386 | 0.13 |  |  |  | 0.18386 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 18:11 | 0.98 | 0 | 0.18018 | 0 | 0.296 |  | 0.296 | 1 | 0.29304 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.296 | 1 | 0.29304 | 0 | - | BULNES | SIN INFORMACION
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 1.42 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 1.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 943 |  | 0 |  |  |  |  | - | CHILLAN | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  | - | COBQUECURA | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.52 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1226 |  | 0 |  |  |  |  | - | COELEMU | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.02 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 46 |  | 0 |  |  |  |  | - | FLORIDA | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.12 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 289 |  | 0 |  |  |  |  | - | PORTEZUELO | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.91 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1674 |  | 0 |  |  |  |  | - | RANQUIL | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.08 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 141 |  | 0 |  |  |  |  | - | TOME | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.16 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 261 |  | 0 |  |  |  |  | - | TREHUACO | E
B1059C01040000043 | B1059C0104LD520002880043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 1 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.4 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.96 | 0.236 | 0.16895 |  | 0.16895 | 1 | 4.19 |  | 0.236 | SIN INFORMACIÓN | 0.16895 | 1 | 4.19 | 0 | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO,VILCUN | NO APLICA
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 4.95 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 4.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3602 |  | 0 |  |  |  |  | - | BULNES | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 0.02 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68 |  | 0 |  |  |  |  | - | CHILLAN | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 0.36 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 272 |  | 0 |  |  |  |  | - | CHILLAN VIEJO | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 0.99 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1427 |  | 0 |  |  |  |  | - | FLORIDA | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 3.31 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 3.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7144 |  | 0 |  |  |  |  | - | QUILLON | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 0.04 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  | 0 |  |  |  |  | - | RANQUIL | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25581 | 1.3 |  | 0.38 | 0 | 0.25581 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 433 |  | 0 |  |  |  |  | - | BULNES | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25581 | 1.3 |  | 0.01 | 0 | 0.25581 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | - | CHILLAN VIEJO | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25581 | 1.3 |  | 1.2 | 0 | 0.25581 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1149 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL CARMEN | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25581 | 1.3 |  | 0.12 | 0 | 0.25581 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 |  | 0 |  |  |  |  | - | PEMUCO | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25581 | 1.3 |  | 1.48 | 0 | 0.25581 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 1.48 | 0 | 1.8204 |  | 1.8204 | 1 | 12.86 | 2959 |  | 0 | 2.2918 | 2 | 14.01 | 0 | - | SAN IGNACIO | E
B1052C01260000043 | B1052C0126LT612160000043 | B1052C0126 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | SIN INFORMACION | 1052 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:21 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1002C00940000044 | B1002C0094RE968135200044 | B1002C0094 | SI | 44 | EAF 037-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.4 | 0.28 |  | 5.6 | 0 | 0.4 | NO | 2021-01-31 17:29 | 2021-01-31 23:58 | 2021-02-01 11:52 | 6.73 | 11.64 | 5.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B2106C04920000045 | B2106C0492LT767270400045 | B2106C0492 | SI | 45 | EAF 038-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 22521 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) E9 | SIN INFORMACION | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 111.11 | 0 | 110 | 1 |  |  | 111.11 | NO | 2021-01-31 17:37 | 2021-01-31 17:43 | 2021-01-31 17:43 | 0.09 | 0 | 9.9999 | 0 | 0.09 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B0321C00850000046 | B0321C0085RE764113210046 | B0321C0085 | SI | 46 | EAF 039-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 809 | S/E EJERCITO C1 | Alamparte | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3076 | Clientes Regulados | 0 | 5.6349 | 2 |  |  |  | 5.6349 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:24 | 2021-02-01 11:25 | 0.08 | 0 | 0.45079 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000046 | B0321C0085RE764113210046 | B0321C0085 | SI | 46 | EAF 039-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 808 | S/E EJERCITO C2 | 21 de mayo | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5039 | Clientes Regulados | 0 | 6.79 | 2.41 |  |  |  | 6.79 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:24 | 2021-02-01 11:25 | 0.08 | 0 | 0.5432 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000046 | B0321C0085RE764113210046 | B0321C0085 | SI | 46 | EAF 039-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 823 | S/E EJERCITO C3 | Chepe | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3225 | Clientes Regulados | 0 | 5.0151 | 1.78 |  |  |  | 5.0151 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:24 | 2021-02-01 12:47 | 0.31 | 1.13 | 1.5547 | 5.667 | 0.14614 |  | 0.14614 | 1 | 2.5487 |  | 5.667 | SIN INFORMACIÓN | 1.2338 | 2 | 23.5948 | 0 | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4861 | S/E LINARES NORTE BT2 | Industrial /C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 940 | Clientes Regulados | 0 | 0.73406 | 1.83 |  | 4.2208 | 0 | 0.73406 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:50 | 5.03 | 0 | 4.2208 | 0 | 0 |  |  |  |  | 957 |  | 0 |  |  |  |  | - | LINARES | E
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1886 | Clientes Regulados | 0 | 0.3632 | 2.81 |  | 2.0884 | 0 | 0.3632 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 2.0884 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1650 |  | 0 |  |  |  |  | - | LINARES | E
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 5388 | Clientes Regulados | 0 | 1.6217 | 2.81 |  | 9.325 | 0 | 1.6217 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 9.325 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3726 |  | 0 |  |  |  |  | - | LONGAVI | E
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.48361 | 2.81 |  | 2.7808 | 0 | 0.48361 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 2.7808 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1879 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN JAVIER | E
B1084C01140000047 | B1084C0114LD969275700047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 96927570 | 1 | LOS PEUMOS S.A. | 0.11 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 0.5643 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONGAVI | NO APLICA
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.76792 | 0.56 |  |  |  | 0.76792 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 460 | Clientes Regulados | 0 | 2.9483 | 2.15 |  |  |  | 2.9483 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.61914 | 0 | 0.20653 |  | 0.20653 | 1 | 2.2884 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.20653 | 1 | 2.2884 | 0 | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C00990000048 | B1413C0099RE965315000048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 40 | Clientes Regulados | 0 | 0.15845 | 0.19 |  |  |  | 0.15845 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.033275 | 0 | 0.23325 |  | 0.23325 | 1 | 0.52714 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.23325 | 1 | 0.52714 | 0 | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 2.1941 | 1.6 |  |  |  | 2.1941 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.46075 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 125 | Clientes Regulados | 0 | 0.23312 | 0.17 |  |  |  | 0.23312 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:22 | 0.19 | 0 | 0.044293 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C00990000048 | B1413C0099RE965315000048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 650 | Clientes Regulados | 0 | 0.75055 | 0.9 |  |  |  | 0.75055 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:22 | 0.19 | 0 | 0.14261 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1261 | Clientes Regulados | 0 | 2.386 | 1.74 |  |  |  | 2.386 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.50107 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 2.5506 | 1.86 |  |  |  | 2.5506 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.26 | 0 | 0.66315 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C00990000048 | B1413C0099RE965315000048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1174 | Clientes Regulados | 0 | 1.351 | 1.62 |  |  |  | 1.351 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.26 | 0 | 0.35126 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1556C01160000048 | B1556C0116RE760731620048 | B1556C0116 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.4716 | 1.64 |  |  |  | 1.4716 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1556C01160000048 | B1556C0116RE760731620048 | B1556C0116 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 877 | Clientes Regulados | 0 | 1.8484 | 2.06 |  |  |  | 1.8484 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:28 | 0.29 | 0 | 0.53605 | 0 | 0.16146 |  | 0.16146 | 1 | 0.53605 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16146 | 1 | 0.53605 | 0 | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 985 | Clientes Regulados | 0 | 2.4062 | 2.32 |  |  |  | 2.4062 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:28 | 0.29 | 0 | 0.69779 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 162 | Clientes Regulados | 0 | 0.39411 | 0.38 |  |  |  | 0.39411 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:29 | 0.31 | 0 | 0.12218 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 958 | Clientes Regulados | 0 | 0.82971 | 0.8 |  |  |  | 0.82971 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:36 | 0.43 | 0 | 0.35678 | 0 | 0.32417 |  | 0.32417 | 1 | 1.1767 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.32417 | 1 | 1.1767 | 0 | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,PUYEHUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B0417C01160000048 | B0417C0116RE760731620048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 599 | Clientes Regulados | 0 | 0.51167 | 0.39 |  |  |  | 0.51167 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.066517 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.6123 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 0.6123 | 0 | - | PUERTO VARAS,FRESIA | SIN INFORMACION
B0417C00990000048 | B0417C0099RE965315000048 | B0417C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 2974 | Clientes Regulados | 0 | 0.39 | 1.91 |  |  |  | 0.39 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.0507 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.0507 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 0.0507 | 0 | - | PUERTO VARAS,FRUTILLAR | SIN INFORMACION
B0417C01160000048 | B0417C0116RE760731620048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 2.624 | 2 |  |  |  | 2.624 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.34111 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,LLANQUIHUE | SIN INFORMACION
B0417C01160000048 | B0417C0116RE760731620048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Quilanto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3155 | Clientes Regulados | 0 | 1.5744 | 1.2 |  |  |  | 1.5744 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.20467 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,PUERTO OCTAY | SIN INFORMACION
B2876C01160000048 | B2876C0116RE760731620048 | B2876C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1686 | Clientes Regulados | 0 | 0.64278 | 0.96 |  |  |  | 0.64278 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:14 | 2021-02-02 01:06 | 0.93 | 0 | 0.59779 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RIO NEGRO,PURRANQUE | SIN INFORMACION
B2876C01160000048 | B2876C0116RE760731620048 | B2876C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 921 | Clientes Regulados | 0 | 0.35487 | 0.53 |  |  |  | 0.35487 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:14 | 2021-02-02 01:07 | 0.94 | 0 | 0.33358 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RIO NEGRO,PURRANQUE | SIN INFORMACION
B2876C01160000048 | B2876C0116RE760731620048 | B2876C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 517 | Clientes Regulados | 0 | 0.20087 | 0.3 |  |  |  | 0.20087 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:14 | 2021-02-02 01:08 | 0.96 | 0 | 0.19283 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RIO NEGRO,PURRANQUE | SIN INFORMACION
B2876C01160000048 | B2876C0116RE760731620048 | B2876C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 899 | Clientes Regulados | 0 | 0.34148 | 0.51 |  |  |  | 0.34148 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:14 | 2021-02-02 01:16 | 1.09 | 0 | 0.37221 | 0 | 0.9717 |  | 0.9717 | 1 | 1.4964 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.9717 | 1 | 1.4964 | 0 | - | RIO NEGRO,PURRANQUE | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 224 | Clientes Regulados | 0 | 0.34068 | 0.66 |  |  |  | 0.34068 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:21 | 1.18 | 0 | 0.402 | 0 | 0 |  |  |  |  | e |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 316 | Clientes Regulados | 0 | 0.48521 | 0.94 |  |  |  | 0.48521 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:21 | 2.18 | 0 | 1.0577 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.025705 | 0.01 |  |  |  | 0.025705 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:30 | 1.33 | 0 | 0.034187 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4148 | Clientes Regulados | 0 | 1.373 | 2.66 |  |  |  | 1.373 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:21 | 2.18 | 0 | 2.9932 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.0051618 | 0.01 |  |  |  | 0.0051618 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:24 | 2.23 | 0 | 0.011511 | 0 | 1.9577 |  | 1.9577 | 1 | 6.8716 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.9577 | 1 | 6.8716 | 0 | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 412 | Clientes Regulados | 0 | 0.66832 | 0.26 |  |  |  | 0.66832 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:24 | 2.23 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 698 | Clientes Regulados | 0 | 1.1567 | 0.45 |  |  |  | 1.1567 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:25 | 2.25 | 0 | 2.6026 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 123 | Clientes Regulados | 0 | 0.35987 | 0.14 |  |  |  | 0.35987 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:35 | 1.41 | 0 | 0.50741 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 47 | Clientes Regulados | 0 | 0.12852 | 0.05 |  |  |  | 0.12852 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:36 | 1.43 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 515 | Clientes Regulados | 0 | 1.4909 | 0.58 |  |  |  | 1.4909 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:45 | 1.58 | 0 | 2.3556 | 0 | 1.8731 |  | 1.8731 | 1 | 7.1739 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.8731 | 1 | 7.1739 | 0 | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1456 | Clientes Regulados | 0 | 0.84137 | 1.63 |  |  |  | 0.84137 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:45 | 1.58 | 0 | 1.3294 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 261 | Clientes Regulados | 0 | 0.17034 | 0.33 |  |  |  | 0.17034 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:18 | 2.13 | 0 | 0.36282 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 428 | Clientes Regulados | 0 | 0.27874 | 0.54 |  |  |  | 0.27874 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 03:04 | 2.43 | 0.46 | 0.67733 | 0.12822 | 0 | [5 empty] | 0.12822 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 26 | Clientes Regulados | 0 | 0.015485 | 0.03 |  |  |  | 0.015485 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 17:54 | 2.43 | 15.3 | 0.037629 | 0.23692 | 0 | [5 empty] | 0.23692 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B0215C01160000049 | B0215C0116RE760731620049 | B0215C0116 | SI | 49 | EAF 042-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe Liquiñe | 215 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6049 | Clientes Regulados | 0 | 1.46 | 2 |  |  |  | 1.46 | NO | 2021-02-04 18:31 | 2021-02-05 00:48 | 2021-02-04 18:58 | 0.45 | 0 | 0.657 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 0.657 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.45 | 1 | 0.657 | 0 | - | PANGUIPULLI,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10315 | Clientes Regulados | 0 | 5.7173 | 4.2 |  |  |  | 5.7173 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | 2021-02-07 03:51 | 0.94 | 0 | 5.3743 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto la Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10122 | Clientes Regulados | 0 | 5.1728 | 3.8 |  |  |  | 5.1728 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | 2021-02-07 03:51 | 0.94 | 0 | 4.8625 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2388 | Clientes Regulados | 0 | 2.5864 | 1.9 |  |  |  | 2.5864 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5440 | Clientes Regulados | 0 | 3.5393 | 2.6 |  |  |  | 3.5393 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 4.6365 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11948 | Clientes Regulados | 0 | 6.2618 | 4.6 |  |  |  | 6.2618 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 8.203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.27225 | 0.2 |  |  |  | 0.27225 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 0.35665 | 0 | 1.1389 |  | 1.1389 | 1 | 26.8211 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.1389 | 1 | 26.8211 | 0 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2106C04920000051 | B2106C0492LT767270400051 | B2106C0492 | SI | 51 | EAF 044-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 22521 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) E9 | SIN INFORMACION | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 102.26 | 0 | 12 | 1 |  |  | 102.26 | NO | 2021-02-08 10:58 | 2021-02-08 11:18 | 2021-02-08 11:18 | 0.33 | 0 | 33.7458 | 0 | 0.33 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B1002C00940000052 | B1002C0094RE968135200052 | B1002C0094 | SI | 52 | EAF 045-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.36 | 0.27 |  | 1.47 | 0 | 0.36 | NO | 2021-02-09 02:43 | 2021-02-09 07:33 | 2021-02-09 07:33 | 4.83 | 0 | 1.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B0488C00850000053 | B0488C0085RE764113210053 | B0488C0085 | NO | 53 | EAF 046-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | La Puntilla | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1898 | Clientes Regulados | 0 | 1.8201 | 0.6 |  |  |  | 1.8201 | NO | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:50 | 2021-02-09 11:50 | 0.46 | 0 | 0.83726 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B0488C00850000053 | B0488C0085RE764113210053 | B0488C0085 | NO | 53 | EAF 046-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2823 | S/E CHAÑARAL C2 | Barquitos | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2563 | Clientes Regulados | 0 | 2.6999 | 0.89 |  |  |  | 2.6999 | NO | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:50 | 2021-02-09 11:50 | 0.46 | 0 | 1.2419 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 0.64668 | 0.84 |  |  |  | 0.64668 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.10347 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 1.4165 | 1.84 |  |  |  | 1.4165 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.22665 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1125 | S/E MAHNS C3 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3526 | Clientes Regulados | 0 | 3.449 | 4.48 |  |  |  | 3.449 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.55183 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1127 | S/E MAHNS C5 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3786 | Clientes Regulados | 0 | 0.84684 | 1.1 |  |  |  | 0.84684 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.13549 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1123 | S/E MAHNS C2 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 2.171 | 2.82 |  |  |  | 2.171 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:30 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.34736 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850000054 | B0276C0085RE764113210054 | B0276C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 114 | Clientes Regulados | 0 | 3.6556 | 2.35 |  |  |  | 3.6556 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.58489 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850000054 | B0276C0085RE764113210054 | B0276C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2272 | Clientes Regulados | 0 | 0.40444 | 0.26 |  |  |  | 0.40444 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.064711 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6575 | Clientes Regulados | 0 | 2.0425 | 3.4 |  |  |  | 2.0425 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:15 | 0.14 | 0 | 0.28595 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1690 | Clientes Regulados | 0 | 0.37846 | 0.63 |  |  |  | 0.37846 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:13 | 0.11 | 0 | 0.04163 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2783 | Clientes Regulados | 0 | 0.61875 | 1.03 |  |  |  | 0.61875 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:15 | 0.14 | 0 | 0.086625 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 338 | Clientes Regulados | 0 | 0.078094 | 0.13 |  |  |  | 0.078094 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:18 | 0.19 | 0 | 0.014838 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 859 | Clientes Regulados | 0 | 0.19223 | 0.32 |  |  |  | 0.19223 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:26 | 0.33 | 0 | 0.063437 | 0 | 0.14878 |  | 0.14878 | 1 | 0.49248 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14878 | 1 | 0.49248 | 0 | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0198C00850000056 | B0198C0085RE764113210056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 1308 | S/E PENCO C1 | Infante | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3155 | Clientes Regulados | 0 | 1.2977 | 0.86 |  |  |  | 1.2977 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.76565 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0198C00850000056 | B0198C0085RE764113210056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 1312 | S/E PENCO C4 | D. Guzmán | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5951 | Clientes Regulados | 0 | 2.9123 | 1.93 |  |  |  | 2.9123 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 1.7183 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0182C00850000056 | B0182C0085RE764113210056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1044 | S/E LIRQUEN C2 | Indura Penco | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 2.2829 | 2.71 |  |  |  | 2.2829 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 1.3469 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0182C00850000056 | B0182C0085RE764113210056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | El Mirador | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3427 | Clientes Regulados | 0 | 0.42962 | 0.51 |  |  |  | 0.42962 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.25348 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0182C00850000056 | B0182C0085RE764113210056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 28601 | S/E LIRQUEN C4 | Vipla 2 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1946 | Clientes Regulados | 0 | 2.4008 | 2.85 |  |  |  | 2.4008 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0182C00850000056 | B0182C0085RE764113210056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1039 | S/E LIRQUEN C6 | Vipla 1 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 1.0867 | 1.29 |  |  |  | 1.0867 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.64114 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B1146C00850000056 | B1146C0085RE764113210056 | B1146C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 959 | S/E LIRQUEN INDURA | 5088 | S/E LIRQUEN INDURA BT | SIN INFORMACION | 1146 | BA S/E LIRQUEN INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 4.29 | 4.5 |  |  |  | 4.29 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 2.5311 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0276C00850000056 | B0276C0085RE764113210056 | B0276C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 121 | Clientes Regulados | 0 | 3.4256 | 1.62 |  |  |  | 3.4256 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 17:16 | 1.5 | 0 | 5.1384 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850000056 | B0276C0085RE764113210056 | B0276C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2272 | Clientes Regulados | 0 | 0.63438 | 0.3 |  |  |  | 0.63438 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 17:16 | 1.5 | 0 | 0.95156 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3786 | Clientes Regulados | 0 | 0.94497 | 1.12 |  |  |  | 0.94497 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 2021-02-10 17:51 | 2.08 | 0 | 1.9655 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3526 | Clientes Regulados | 0 | 3.8811 | 4.6 |  |  |  | 3.8811 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 2021-02-10 17:57 | 2.18 | 0 | 8.4608 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 0.69185 | 0.82 |  |  |  | 0.69185 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 18:25 | 2.64 | 0 | 1.8265 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.64123 | 0.76 |  |  |  | 0.64123 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 18:25 | 2.64 | 0 | 1.6928 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 2.3709 | 2.81 |  |  |  | 2.3709 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 2021-02-10 18:32 | 2.33 | 0.43 | 5.5241 | 1.0195 | 0 | [5 empty] | 1.0195 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B3261C01120000057 | B3261C0112RE760731640057 | B3261C0112 | NO | 57 | EAF 050-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1840 | Clientes Regulados | 0 | 1.09 | 1.1 |  |  |  | 1.09 | NO | 2021-02-10 22:47 | 2021-02-10 22:51 | 2021-02-10 22:51 | 0.06 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0654 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.356 | 2 | 0.35844 | 0 | - | BULNES,CHILLAN VIEJO | SIN INFORMACION
B2328C03990000058 | B2328C0399LT796395700058 | B2328C0399 | NO | 58 | EAF 051-2021 | Forzado | TZ | NO | SI | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.58 | 0 | 1.8 | 1 |  |  | 2.58 | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | 2021-02-11 18:18 | 0.29 | 0 | 0.7482 | 0 | 0.29 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B1932C00850000058 | B1932C0085RE764113210058 | B1932C0085 | NO | 58 | EAF 051-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.52 | 1.8 |  |  |  | 1.52 | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | 2021-02-11 18:18 | 0.29 | 0 | 0.4408 | 0 | 0.29 |  | 0.29 | 1 | 0.4408 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.29 | 1 | 0.4408 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5043 | Clientes Regulados | 0 | 2.9885 | 2.6 |  |  |  | 2.9885 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 7.5909 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8188 | Clientes Regulados | 0 | 5.2414 | 4.56 |  |  |  | 5.2414 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 13.3133 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7488 | Clientes Regulados | 0 | 3.6437 | 3.17 |  |  |  | 3.6437 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 9.255 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11361 | Clientes Regulados | 0 | 5.0575 | 4.4 |  |  |  | 5.0575 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 12.8461 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7669 | Clientes Regulados | 0 | 6.8966 | 6 |  |  |  | 6.8966 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 17.5174 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7114 | Clientes Regulados | 0 | 6.8621 | 5.97 |  |  |  | 6.8621 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 17.4299 | 0 | 2.54 |  | 2.54 | 1 | 77.9526 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.54 | 1 | 77.9526 | 47.2626 | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 3.3 |  | 6.3e-05 | 0 | 2.32 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 6.3e-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  | - | COIHUECO | E
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 3.3 |  | 0.095298 | 0 | 2.32 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0.095298 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5712 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | E
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 3.3 |  | 0.002856 | 0 | 2.32 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0.002856 | 0 | 0 |  |  |  |  | 288 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FABIAN | E
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 3.3 |  | 0.001911 | 0 | 2.32 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0.001911 | 0 | 0 |  |  |  |  | 315 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN NICOLAS | E
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13207 | Clientes Regulados | 0 | 3.1787 | 4.9 |  |  |  | 3.1787 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 12583 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 2.011 | 3.1 |  |  |  | 2.011 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COIHUECO,ÑIQUEN,SAN CARLOS,SAN FABIAN | SIN INFORMACION
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | Monte Blanco /C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 2.4003 | 3.7 |  |  |  | 2.4003 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1092C01150000060 | B1092C0115RE968666800060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 2031 | Clientes Regulados | 0 | 1.2432 | 1.11 |  | 0.24451 | 0.0046574 | 1.2432 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:54 | 2.03 | 0 | 0.24451 | 0.0046574 | 0 |  |  |  |  | 510 | 0.0046574 | 452 |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | E
B1092C01150000060 | B1092C0115RE968666800060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 829 | Clientes Regulados | 0 | 0.5152 | 0.46 |  | 1.1793 | 0.022462 | 0.5152 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:54 | 2.03 | 0 | 1.1793 | 0.022462 | 0 |  |  |  |  | 1903 | 0.022462 | 1831 |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | E
B1092C01150000060 | B1092C0115RE968666800060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4348 | Clientes Regulados | 0 | 1.3216 | 1.18 |  | 0.44217 | 0.0084224 | 1.3216 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:55 | 2.05 | 0 | 0.44217 | 0.0084224 | 0 |  |  |  |  | 1165 | 0.0084224 | 1102 |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | E
B1092C01150000060 | B1092C0115LD066332670060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 6633267 | 1 | VIRGINIA ISABEL MUNOZ LOPEZ | 0.29 | 0 | 1.57 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:54 | 2.03 | 0 | 0.5887 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | NO APLICA
B1092C01150000060 | B1092C0115LD765828710060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 76582871 | 1 | STORCK CHILE SPA | 0.01 | 0 | 1.57 | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:54 | 2.03 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | NO APLICA
B1157C01260000060 | B1157C0126LT612160000060 | B1157C0126 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Ñiquén | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.06 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 02:38 | 2.05 | 1.71 | 0.123 | 0.1026 | 0 | [5 empty] | 0.1026 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1207 | Clientes Regulados | 0 | 0.35784 | 0.4 |  |  |  | 0.35784 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:51 | 1.88 | 0 | 0.67274 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 403 | Clientes Regulados | 0 | 0.1163 | 0.13 |  |  |  | 0.1163 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:52 | 1.9 | 0 | 0.22096 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 500 | Clientes Regulados | 0 | 0.15208 | 0.17 |  |  |  | 0.15208 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:54 | 1.93 | 0 | 0.29352 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1275 | Clientes Regulados | 0 | 0.38468 | 0.43 |  |  |  | 0.38468 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:56 | 1.96 | 0 | 0.75396 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1100 | Clientes Regulados | 0 | 0.331 | 0.37 |  |  |  | 0.331 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 13:07 | 2.15 | 0 | 0.71165 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 76 | Clientes Regulados | 0 | 0.026838 | 0.03 |  |  |  | 0.026838 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 13:14 | 2.26 | 0 | 0.060654 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 472 | Clientes Regulados | 0 | 0.14314 | 0.16 |  |  |  | 0.14314 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 13:15 | 2.28 | 0 | 0.32635 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 128 | Clientes Regulados | 0 | 0.035784 | 0.04 |  |  |  | 0.035784 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 13:18 | 2.33 | 0 | 0.083376 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 999 | Clientes Regulados | 0 | 0.29522 | 0.33 |  |  |  | 0.29522 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 13:46 | 2.8 | 0 | 0.82661 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 275 | Clientes Regulados | 0 | 0.080514 | 0.09 |  |  |  | 0.080514 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 18:45 | 7.26 | 0.51 | 0.58453 | 0.041062 | 0 | [5 empty] | 0.041062 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 159 | Clientes Regulados | 0 | 0.04473 | 0.05 |  |  |  | 0.04473 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 18:59 | 7.26 | 0.75 | 0.32474 | 0.033547 | 0 | [5 empty] | 0.033547 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1095 | Clientes Regulados | 0 | 0.27732 | 0.31 |  |  |  | 0.27732 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:11 | 0.21 | 0 | 0.058238 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 703 | Clientes Regulados | 0 | 0.17892 | 0.2 |  |  |  | 0.17892 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:14 | 0.26 | 0 | 0.046519 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 906 | Clientes Regulados | 0 | 0.23259 | 0.26 |  |  |  | 0.23259 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:15 | 0.28 | 0 | 0.065126 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 40 | Clientes Regulados | 0 | 0.0089459 | 0.01 |  |  |  | 0.0089459 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:32 | 0.56 | 0 | 0.0050097 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 0.080514 | 0.09 |  |  |  | 0.080514 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:34 | 0.6 | 0 | 0.048308 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 53 | Clientes Regulados | 0 | 0.017892 | 0.02 |  |  |  | 0.017892 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:35 | 0.61 | 0 | 0.010914 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 436 | Clientes Regulados | 0 | 0.10735 | 0.12 |  |  |  | 0.10735 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:00 | 1.03 | 0 | 0.11057 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 991 | Clientes Regulados | 0 | 0.25049 | 0.28 |  |  |  | 0.25049 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:35 | 1.61 | 0 | 0.40328 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 305 | Clientes Regulados | 0 | 0.080514 | 0.09 |  |  |  | 0.080514 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:41 | 1.71 | 0 | 0.13768 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 405 | Clientes Regulados | 0 | 0.10735 | 0.12 |  |  |  | 0.10735 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 16:50 | 5.86 | 0 | 0.62908 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 18:11 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 1.9256 |  | 1.9256 | 1 | 6.3738 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.0744 | 2 | 6.8663 | 0 | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0620C00850000062 | B0620C0085RE764113210062 | B0620C0085 | NO | 62 | SD2021010081 | Programado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.265 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.265 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | 2021-02-04 15:03 | 0.84 | 0 | 1.9026 | 0 | 0 | 0.84 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0620C00850000062 | B0620C0085RE764113210062 | B0620C0085 | NO | 62 | SD2021010081 | Programado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | Chuequen | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.265 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.265 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | 2021-02-04 15:03 | 0.84 | 0 | 1.9026 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1727C01770000063 | B1727C0177LT916140000063 | B1727C0177 | NO | 63 | SD2021011304 | Programado | TD | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4499 | S/E CATEMU F1 | SIN INFORMACION | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 3.01 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 3.01 | NO | 2021-02-14 07:21 | 2021-02-14 15:56 | 2021-02-14 15:56 | 8.58 | 0 | 25.8258 | 0 | 8.58 | 8.58 | 2.58 | 1 | 7.7658 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.58 | 1 | 7.7658 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2259C04890000064 | B2259C0489LT617040000064 | B2259C0489 | NO | 64 | SD2021011225 | Programado | TD | NO | NO | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | J9 | 2259 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | SIN INFORMACION | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 81.54 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 81.54 | NO | 2021-02-16 08:00 | 2021-02-16 20:26 | 2021-02-16 20:26 | 12.43 | 0 | 1013.5422 | 0 | 12.43 | 12.43 | 6.43 | 1 | 524.3022 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.43 | 1 | 524.3022 | 279.6822 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2376C00850000065 | B2376C0085RE764113210065 | B2376C0085 | SI | 65 | SD2021008448 | Programado | TZ | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | Alimentador Elecda | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.22 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.22 | NO | 2021-02-19 07:00 | 2021-02-19 07:03 | 2021-02-19 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0403C00970000066 | B0403C0097RE802380000066 | B0403C0097 | SI | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | SIN INFORMACION | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.75 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.75 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:28 | 3.43 | 0 | 6.0025 | 0 | 3.43 | 3.43 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0403C01120000066 | B0403C0112RE760731640066 | B0403C0112 | SI | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | SIN INFORMACION | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.73 | SIN INFORMACION |  |  |  | 7.73 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:28 | 3.43 | 0 | 26.5139 | 0 | 3.43 | 3.43 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0403C00230000066 | B0403C0023LT965106700066 | B0403C0023 | SI | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13946 | S/E CHOLGUAN (STS) C3 | Trupan | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | SIN INFORMACION | PANELES ARAUCO S.A. | 8.21 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 8.21 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:28 | 3.43 | 0 | 28.1603 | 0 | 3.43 | 3.43 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1325 | Clientes Regulados | 0 | 0.34566 | 0.33 |  |  |  | 0.34566 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:28 | 0.08 | 0 | 0.027653 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1405 | Clientes Regulados | 0 | 0.36661 | 0.35 |  |  |  | 0.36661 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:34 | 0.18 | 0 | 0.065991 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 300 | Clientes Regulados | 0 | 0.073323 | 0.07 |  |  |  | 0.073323 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:36 | 0.21 | 0 | 0.015398 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2305 | Clientes Regulados | 0 | 0.59706 | 0.57 |  |  |  | 0.59706 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:38 | 0.24 | 0 | 0.14329 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1470 | Clientes Regulados | 0 | 0.37709 | 0.36 |  |  |  | 0.37709 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:39 | 0.26 | 0 | 0.098043 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1331 | Clientes Regulados | 0 | 0.34566 | 0.33 |  |  |  | 0.34566 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:40 | 0.28 | 0 | 0.096786 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1336 | Clientes Regulados | 0 | 0.34566 | 0.33 |  |  |  | 0.34566 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:41 | 0.29 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 274 | Clientes Regulados | 0 | 0.073323 | 0.07 |  |  |  | 0.073323 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:42 | 0.31 | 0 | 0.02273 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 201 | Clientes Regulados | 0 | 0.052373 | 0.05 |  |  |  | 0.052373 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:44 | 0.34 | 0 | 0.017807 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 333 | Clientes Regulados | 0 | 0.083797 | 0.08 |  |  |  | 0.083797 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:45 | 0.36 | 0 | 0.030167 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1457 | Clientes Regulados | 0 | 0.37709 | 0.36 |  |  |  | 0.37709 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:47 | 0.39 | 0 | 0.14706 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 852 | Clientes Regulados | 0 | 0.21997 | 0.21 |  |  |  | 0.21997 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:29 | 1.09 | 0 | 0.23977 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2327 | Clientes Regulados | 0 | 0.1257 | 0.12 |  |  |  | 0.1257 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:31 | 0.13 | 0 | 0.016341 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 922 | Clientes Regulados | 0 | 0.052373 | 0.05 |  |  |  | 0.052373 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:32 | 0.14 | 0 | 0.0073323 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2687 | Clientes Regulados | 0 | 0.14665 | 0.14 |  |  |  | 0.14665 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:34 | 0.18 | 0 | 0.026396 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2313 | Clientes Regulados | 0 | 2.3778 | 2.27 |  |  |  | 2.3778 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:58 | 0.58 | 0 | 1.3791 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PITRUFQUEN,PUERTO SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 640 | Clientes Regulados | 0 | 0.65991 | 0.63 |  |  |  | 0.65991 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:28 | 1.08 | 0 | 0.7127 | 0 | 0.47535 |  | 0.47535 | 1 | 3.1468 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.47535 | 1 | 3.1468 | 0 | - | CARAHUE,FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PITRUFQUEN,PUERTO SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B0202C00850000067 | B0202C0085RE764113210067 | B0202C0085 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5960 | Clientes Regulados | 0 | 3.95 | 5 |  |  |  | 3.95 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:56 | 2021-02-26 08:56 | 0.54 | 0 | 2.133 | 0 | 0.54 |  | 0.54 | 1 | 2.133 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.54 | 1 | 2.133 | 0 | - | FREIRE,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C00950000067 | B0202C0095RE783975300067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.59 | 5.7 |  | 1.117 | 2.395 | 3.59 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:28 | 1.08 | 0 | 1.117 | 2.395 | 0 |  |  |  |  | 4800 | 2.395 | 4800 |  |  |  |  | - | FREIRE | E
B0202C00950000067 | B0202C0095LD863813000067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.14 | 0 | 0.20692 | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE | NO APLICA
B0202C00950000067 | B0202C0095LD760352240067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76035224 | 1 | AVENATOP S.A. | 1.22 | 0 | 1.402 | 1 |  |  | 1.22 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20996 |  | 0.20996 | 1 | 1.117 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.20996 | 1 | 1.117 | 0 | - | FREIRE | NO APLICA
B2415C00950000067 | B2415C0095LD763282010067 | B2415C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76328201 | 1 | AGRICOLA LOVENGREEN REUS LIMITADA | 0 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19811 |  | 0.19811 | 1 | 0.21 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.19811 | 1 | 0.21 | 0 | - | GORBEA | NO APLICA
B0202C00950000067 | B0202C0095LD797849800067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.37 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE | NO APLICA
B2415C00950000067 | B2415C0095LD784893800067 | B2415C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.26 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA | NO APLICA
B2415C00950000067 | B2415C0095RE783975300067 | B2415C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.8 | 0.76 |  | 0.21 | 1 | 0.8 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:39 | 0.26 | 0 | 0.21 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1664 | 1 | 1664 |  |  |  |  | - | GORBEA | E
B2415C01120000067 | B2415C0112RE760731640067 | B2415C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2450 | Clientes Regulados | 0 | 2.25 | 0.6 |  |  |  | 2.25 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:39 | 0.26 | 0 | 0.585 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.585 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.26 | 1 | 0.585 | 0 | - | GORBEA | SIN INFORMACION
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1779 | Clientes Regulados | 0 | 0.51172 | 0.6 |  |  |  | 0.51172 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:12 | 0.36 | 0 | 0.18422 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 158 | Clientes Regulados | 0 | 0.059701 | 0.07 |  |  |  | 0.059701 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:16 | 0.43 | 0 | 0.025671 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 986 | Clientes Regulados | 0 | 0.3582 | 0.42 |  |  |  | 0.3582 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:23 | 0.55 | 0 | 0.19701 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5604 | Clientes Regulados | 0 | 2.0213 | 2.37 |  |  |  | 2.0213 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:38 | 0.79 | 0 | 1.5968 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1295 | Clientes Regulados | 0 | 0.46908 | 0.55 |  |  |  | 0.46908 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:39 | 0.81 | 0 | 0.37995 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO,VILCUN | SIN INFORMACION
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1430 | Clientes Regulados | 0 | 1.698 | 2.57 |  |  |  | 1.698 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 1.3414 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MARCHIGUE,PERALILLO | SIN INFORMACIÓN
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1780 | Clientes Regulados | 0 | 1.4535 | 2.2 |  |  |  | 1.4535 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 1.1483 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA ESTRELLA,MARCHIGUE,LITUECHE | SIN INFORMACIÓN
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | Peñablanca | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1407 | Clientes Regulados | 0 | 1.6385 | 2.48 |  |  |  | 1.6385 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 1.2944 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 3.7841 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 1 | 3.7841 | 0 | - | MARCHIGUE,PERALILLO,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0552C00850000069 | B0552C0085RE764113210069 | B0552C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1201 | Clientes Regulados | 0 | 4.54 | 7.6 |  |  |  | 4.54 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 3.5866 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 3.5866 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 1 | 3.5866 | 0 | - | LA ESTRELLA,MARCHIGUE,PICHILEMU | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1957 | Clientes Regulados | 0 | 1.75 | 2.5 |  |  |  | 1.75 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 1.3825 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PERALILLO,PALMILLA,PICHIDEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2113 | Clientes Regulados | 0 | 3.71 | 5.3 |  |  |  | 3.71 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PERALILLO | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3406 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 4.3134 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 1 | 4.3134 | 0 | - | PERALILLO,PALMILLA,PUMANQUE,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3628 | Clientes Regulados | 0 | 5.4041 | 5.1 |  |  |  | 5.4041 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 4.2692 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NANCAGUA,PALMILLA,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6094 | Clientes Regulados | 0 | 1.4835 | 1.4 |  |  |  | 1.4835 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 1.1719 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOLOL,PALMILLA,PUMANQUE,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8182 | Clientes Regulados | 0 | 4.7683 | 4.5 |  |  |  | 4.7683 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 3.767 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PALMILLA,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7645 | Clientes Regulados | 0 | 0.074173 | 0.07 |  |  |  | 0.074173 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 0.058597 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 9.2667 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 1 | 9.2667 | 0 | - | CHEPICA,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B1189C00850000069 | B1189C0085RE764113210069 | B1189C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | Guadalao | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 137 | Clientes Regulados | 0 | 1.3506 | 9.02 |  |  |  | 1.3506 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA ESTRELLA,MARCHIGUE | SIN INFORMACIÓN
B1189C00850000069 | B1189C0085RE764113210069 | B1189C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | Calleuque | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 395 | Clientes Regulados | 0 | 1.6021 | 10.7 |  |  |  | 1.6021 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS CABRAS,MARCHIGUE,PERALILLO,PICHIDEGUA | SIN INFORMACIÓN
B1189C00850000069 | B1189C0085RE764113210069 | B1189C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2967 | S/E LA ESPERANZA C2 | Las Chacras | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 0.64234 | 4.29 |  |  |  | 0.64234 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.5203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA ESTRELLA,MARCHIGUE | SIN INFORMACIÓN
B1189C00850000069 | B1189C0085RE764113210069 | B1189C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 15114 | S/E LA ESPERANZA C3 | Los Olivos | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 295 | Clientes Regulados | 0 | 0.014973 | 0.1 |  |  |  | 0.014973 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.012128 | 0 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 2.9241 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.81 | 1 | 2.9241 | 0 | - | MARCHIGUE | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 350 | Clientes Regulados | 0 | 0.17894 | 0.21 |  |  |  | 0.17894 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 17:46 | 0.56 | 0 | 0.10021 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 943 | Clientes Regulados | 0 | 1.0225 | 1.2 |  |  |  | 1.0225 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 17:46 | 0.56 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3855 | Clientes Regulados | 0 | 1.1844 | 1.39 |  |  |  | 1.1844 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 17:46 | 0.56 | 0 | 0.66328 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURARREHUE,PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1149 | Clientes Regulados | 0 | 0.58795 | 0.69 |  |  |  | 0.58795 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 18:18 | 1.09 | 0 | 0.64087 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrahue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2578 | Clientes Regulados | 0 | 0.8521 | 1 |  |  |  | 0.8521 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 18:19 | 1.11 | 0 | 0.94583 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURARREHUE,PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3065 | Clientes Regulados | 0 | 3.3232 | 3.9 |  |  |  | 3.3232 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 18:29 | 1.28 | 0 | 4.2537 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrahue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8778 | Clientes Regulados | 0 | 2.9909 | 3.51 |  |  |  | 2.9909 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 19:09 | 1.95 | 0 | 5.8322 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURARREHUE,PUCON | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150000071 | B2566C0115RE968666800071 | B2566C0115 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 504 | Clientes Regulados | 0 | 0.49026 | 0.81 |  | 0.0061793 | 0 | 0.49026 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:11 | 2021-03-02 14:12 | 0.38 | 0 | 0.0061793 | 0 | 0 |  |  |  |  | 409 |  | 0 |  |  |  |  | - | RETIRO | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150000071 | B2566C0115RE968666800071 | B2566C0115 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1770 | Clientes Regulados | 0 | 0.65974 | 1.09 |  | 0.097151 | 0 | 0.65974 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:11 | 2021-03-02 14:13 | 0.4 | 0 | 0.097151 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1865 |  | 0 |  |  |  |  | - | PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 1.6059 | 2.15 |  |  |  | 1.6059 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:58 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.33723 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10706 | Clientes Regulados | 0 | 3.6599 | 4.9 |  |  |  | 3.6599 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:58 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.76858 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 1.4042 | 1.88 |  |  |  | 1.4042 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:58 | 2021-03-02 14:03 | 0.23 | 0 | 0.32297 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolguen | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000071 | B0584C0085RE764113210071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000071 | B0584C0085RE764113210071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2384C04190000072 | B2384C0419LT795872100072 | B2384C0419 | SI | 72 | EAF 060-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17683 | S/E ESCONDIDA 13,8 KV | Sin Información | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 68.02 | 0 | 22 | 1 |  |  | 68.02 | NO | 2021-03-02 20:32 | 2021-03-02 21:55 | 2021-03-02 21:55 | 1.38 | 0 | 93.8676 | 0 | 1.38 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6766 | Clientes Regulados | 0 | 8.1259 | 7.1 |  |  |  | 8.1259 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 13:09 | 0.41 | 0 | 3.3316 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4227 | Clientes Regulados | 0 | 7.4163 | 6.48 |  |  |  | 7.4163 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 13:51 | 0.66 | 0.44 | 4.8948 | 3.2632 | 0 | [5 empty] | 3.2632 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1951 | Clientes Regulados | 0 | 3.8913 | 3.4 |  |  |  | 3.8913 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 15:32 | 0.66 | 2.13 | 2.5682 | 8.2884 | 0 | [5 empty] | 8.2884 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | A. Prat | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4353 | Clientes Regulados | 0 | 2.6323 | 2.3 |  |  |  | 2.6323 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 17:11 | 0.66 | 3.78 | 1.7373 | 9.9502 | 0 | [5 empty] | 9.9502 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1709 | Clientes Regulados | 0 | 2.9986 | 2.62 |  |  |  | 2.9986 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 17:43 | 0.66 | 4.31 | 1.9791 | 12.9238 | 0 | [5 empty] | 12.9238 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 459 | Clientes Regulados | 0 | 0.91559 | 0.8 |  |  |  | 0.91559 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 18:45 | 0.66 | 5.34 | 0.60429 | 4.8893 | 0 | [5 empty] | 4.8893 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3590 | S/E LA PINTANA C1 | Mariscal | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.015425 | 2.28 |  |  |  | 0.015425 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:42 | 1.13 | 0 | 0.01743 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA PINTANA | SIN INFORMACIÓN
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3592 | S/E LA PINTANA C3 | Quitalmahue | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0018888 | 4.9 |  |  |  | 0.0018888 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:42 | 1.13 | 0 | 0.0021343 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA PINTANA | SIN INFORMACIÓN
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3591 | S/E LA PINTANA C2 | Vizcachas | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0055089 | 0.6 |  |  |  | 0.0055089 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:42 | 1.13 | 0 | 0.0062251 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA PINTANA | SIN INFORMACIÓN
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3593 | S/E LA PINTANA C4 | San Guillermo | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0071773 | 1.75 |  |  |  | 0.0071773 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 11:22 | 1.33 | 1.46 | 0.0095459 | 0.010479 | 1.1778 |  | 1.1778 | 1 | 0.035335 |  | 0.010479 | SIN INFORMACIÓN | 1.1778 | 1 | 0.035335 | 0 | - | LA PINTANA | SIN INFORMACIÓN
B1113C02240000075 | B1113C0224LT967318900075 | B1113C0224 | NO | 75 | EAF 063-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Sin Información | 1113 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 51.2 | 0 | 51.6 | 1 |  |  | 51.2 | NO | 2021-03-04 17:17 | 2021-03-04 19:44 | 2021-03-04 19:44 | 2.45 | 0 | 125.44 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | NO | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6766 | Clientes Regulados | 0 | 10.062 | 8.11 |  |  |  | 10.062 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 15:08 | 0.1 | 0 | 1.0062 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | NO | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5953 | Clientes Regulados | 0 | 6.6997 | 5.4 |  |  |  | 6.6997 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 15:08 | 0.1 | 0 | 0.66997 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | NO | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Prat | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4353 | Clientes Regulados | 0 | 2.7667 | 2.23 |  |  |  | 2.7667 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 15:09 | 0.11 | 0 | 0.30434 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | NO | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2410 | Clientes Regulados | 0 | 6.4516 | 5.2 |  |  |  | 6.4516 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 15:09 | 0.11 | 0 | 0.70967 | 0 | 0.10355 |  | 0.10355 | 1 | 2.6902 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.10355 | 1 | 2.6902 | 0 | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0552C00850000077 | B0552C0085RE764113210077 | B0552C0085 | NO | 77 | EAF 065-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13136 | Clientes Regulados | 0 | 4.54 | 5.5 |  |  |  | 4.54 | NO | 2021-03-05 17:22 | 2021-03-05 17:28 | 2021-03-05 17:28 | 0.09 | 0 | 0.4086 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.4086 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.88 | 2 | 3.9952 | 0 | - | LA ESTRELLA,PICHILEMU,MARCHIGUE,PAREDONES,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0196C00850000078 | B0196C0085RE764113210078 | B0196C0085 | SI | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3559 | Clientes Regulados | 0 | 3.39 | 1.7 |  |  |  | 3.39 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | 2021-03-07 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN RAFAEL,TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0295C01260000078 | B0295C0126LT612160000078 | B0295C0126 | SI | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 932 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 17508 | S/E PANGUILEMO (FFCC) B1 | Arranque EFE | 295 | BA S/E PANGUILEMO 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0.05 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | 2021-03-07 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 0.64269 | 0.3 |  |  |  | 0.64269 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-08 18:32 | 0.88 | 23.75 | 0.56557 | 15.2639 | 0 | [5 empty] | 15.2639 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PELARCO,RIO CLARO,SAN CLEMENTE,SAN RAFAEL,TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | Camarico | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 3.4277 | 1.6 |  |  |  | 3.4277 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-08 18:32 | 0.88 | 23.75 | 3.0164 | 81.4077 | 0 | [5 empty] | 81.4077 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PELARCO,RIO CLARO,SAN CLEMENTE,SAN RAFAEL,TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3137 | S/E SAN RAFAEL C3 | El Bajo | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1908 | Clientes Regulados | 0 | 1.4996 | 0.7 |  |  |  | 1.4996 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-08 18:32 | 0.88 | 23.75 | 1.3197 | 35.6159 | 0.88 |  | 0.88 | 1 | 4.9016 |  | 35.6159 | SIN INFORMACIÓN | 0.88 | 1 | 4.9016 | 0 | - | SAN RAFAEL | SIN INFORMACIÓN
B0776C00930000079 | B0776C0093LD921760000079 | B0776C0093 | SI | 79 | EAF 067-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 694 | S/E LAMPA | 13415 | S/E LAMPA DT2A | Acería 52ET2 | 776 | BA S/E LAMPA 220KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92176000 | 1 | GERDAU AZA S.A. | 0 | 22.2936 | 42.71 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-08 12:30 | 2021-03-09 14:25 | 2021-03-08 15:08 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAMPA | SIN INFORMACIÓN
B0776C00930000079 | B0776C0093LD921760000079 | B0776C0093 | SI | 79 | EAF 067-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 694 | S/E LAMPA | 13414 | S/E LAMPA DT1A | Laminación 52ET1 | 776 | BA S/E LAMPA 220KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92176000 | 1 | GERDAU AZA S.A. | 0 | 3.5964 | 6.89 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-08 12:30 | 2021-03-09 14:25 | 2021-03-08 15:08 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAMPA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000080 | B0535C0085RE764113210080 | B0535C0085 | NO | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3561 | Clientes Regulados | 0 | 1.5479 | 2.1 |  |  |  | 1.5479 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.24766 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B1227C00850000080 | B1227C0085RE764113210080 | B1227C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Bodega | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 0.84328 | 1 |  |  |  | 0.84328 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.13493 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000080 | B0535C0085RE764113210080 | B0535C0085 | NO | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 617 | S/E CALDERA | 29213 | S/E CALDERA E5 | ECCONSSA | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.51597 | 0.7 |  |  |  | 0.51597 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.082555 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000080 | B0535C0085RE764113210080 | B0535C0085 | NO | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Florido | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.07371 | 0.1 |  |  |  | 0.07371 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.011794 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B1227C00850000080 | B1227C0085RE764113210080 | B1227C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2845 | S/E HERNAN FUENTES E4 | Piedra Colgada | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 760 | Clientes Regulados | 0 | 3.2888 | 3.9 |  |  |  | 3.2888 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.52621 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000080 | B0535C0085RE764113210080 | B0535C0085 | NO | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4746 | Clientes Regulados | 0 | 2.4324 | 3.3 |  |  |  | 2.4324 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.38919 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B1227C00850000080 | B1227C0085RE764113210080 | B1227C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2844 | S/E HERNAN FUENTES E3 | Uda | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 444 | Clientes Regulados | 0 | 1.5179 | 1.8 |  |  |  | 1.5179 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.24287 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2835 | S/E COPIAPO C6 | Bramador | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1383 | Clientes Regulados | 0 | 2.8228 | 3.2 |  |  |  | 2.8228 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.73392 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2832 | S/E COPIAPO C3 | Chañarcillo | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1108 | Clientes Regulados | 0 | 1.5878 | 1.8 |  |  |  | 1.5878 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.41283 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2831 | S/E COPIAPO C2 | Copayapu | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9944 | Clientes Regulados | 0 | 4.1459 | 4.7 |  |  |  | 4.1459 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2836 | S/E COPIAPO C7 | El Palomar | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3899 | Clientes Regulados | 0 | 3.2638 | 3.7 |  |  |  | 3.2638 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.84859 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2837 | S/E COPIAPO C8 | Henríquez | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2348 | Clientes Regulados | 0 | 1.5878 | 1.8 |  |  |  | 1.5878 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.41283 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2834 | S/E COPIAPO C9 | La Chimba | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5041 | Clientes Regulados | 0 | 1.4114 | 1.6 |  |  |  | 1.4114 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.36696 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | Ojancos | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5515 | Clientes Regulados | 0 | 2.2935 | 2.6 |  |  |  | 2.2935 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.59631 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2830 | S/E COPIAPO C1 | Teresita | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8692 | Clientes Regulados | 0 | 2.1171 | 2.4 |  |  |  | 2.1171 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.55044 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0474C01120000081 | B0474C0112RE760731640081 | B0474C0112 | NO | 81 | EAF 069-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 818 | Clientes Regulados | 0 | 0.19844 | 0.21 |  |  |  | 0.19844 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 10:31 | 2021-03-10 08:13 | 0.13 | 0 | 0.025797 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0474C01120000081 | B0474C0112RE760731640081 | B0474C0112 | NO | 81 | EAF 069-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1401 | Clientes Regulados | 0 | 0.34018 | 0.36 |  |  |  | 0.34018 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 10:31 | 2021-03-10 08:14 | 0.14 | 0 | 0.047626 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0474C01120000081 | B0474C0112RE760731640081 | B0474C0112 | NO | 81 | EAF 069-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2006 | Clientes Regulados | 0 | 0.49138 | 0.52 |  |  |  | 0.49138 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 10:31 | 2021-03-10 08:15 | 0.16 | 0 | 0.07862 | 0 | 0.14761 |  | 0.14761 | 1 | 0.15204 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.35761 | 2 | 0.38934 | 0 | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 274 | Clientes Regulados | 0 | 0.1885 | 0.22 |  |  |  | 0.1885 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 20:45 | 0.35 | 0 | 0.065974 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1145 | Clientes Regulados | 0 | 0.45411 | 0.53 |  |  |  | 0.45411 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 20:47 | 0.38 | 0 | 0.17256 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 829 | Clientes Regulados | 0 | 0.55692 | 0.65 |  |  |  | 0.55692 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:06 | 0.7 | 0 | 0.38985 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:10 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 440 | Clientes Regulados | 0 | 0.29988 | 0.35 |  |  |  | 0.29988 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:12 | 0.79 | 0 | 0.23691 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9902 | Clientes Regulados | 0 | 2.8703 | 3.35 |  |  |  | 2.8703 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:14 | 0.83 | 0 | 2.3823 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 819 | Clientes Regulados | 0 | 0.55692 | 0.65 |  |  |  | 0.55692 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 0.46782 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 425 | Clientes Regulados | 0 | 0.17136 | 0.2 |  |  |  | 0.17136 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 0.14394 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4247 | Clientes Regulados | 0 | 1.6194 | 1.89 |  |  |  | 1.6194 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 1.3603 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 468 | Clientes Regulados | 0 | 0.31702 | 0.37 |  |  |  | 0.31702 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:20 | 0.93 | 0 | 0.29483 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 298 | Clientes Regulados | 0 | 0.20563 | 0.24 |  |  |  | 0.20563 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:21 | 0.94 | 0 | 0.1933 | 0 | 0.78837 |  | 0.78837 | 1 | 5.7078 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.90536 | 2 | 6.6039 | 0 | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 999 | Clientes Regulados | 0 | 0.26275 | 0.4 |  |  |  | 0.26275 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 20:53 | 0.08 | 0 | 0.02102 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6953 | Clientes Regulados | 0 | 1.7735 | 2.7 |  |  |  | 1.7735 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 20:53 | 0.08 | 0 | 0.14188 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 990 | Clientes Regulados | 0 | 0.27588 | 0.42 |  |  |  | 0.27588 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 20:59 | 0.18 | 0 | 0.049659 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1680 | Clientes Regulados | 0 | 0.46637 | 0.71 |  |  |  | 0.46637 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 21:05 | 0.28 | 0 | 0.13058 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 436 | Clientes Regulados | 0 | 0.1248 | 0.19 |  |  |  | 0.1248 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 21:06 | 0.29 | 0 | 0.036193 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1604 | Clientes Regulados | 0 | 0.44667 | 0.68 |  |  |  | 0.44667 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 21:07 | 0.29 | 0.01 | 0.12953 | 0.0044667 | 0.1519 |  | 0.1519 | 1 | 0.50887 |  | 0.0044667 | SIN INFORMACIÓN | 2.2263 | 3 | 7.3752 | 0 | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 83 | Clientes Regulados | 0 | 0.023958 | 0.02 |  |  |  | 0.023958 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 10:28 | 0.11 | 0 | 0.0026354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 82 | Clientes Regulados | 0 | 0.023958 | 0.02 |  |  |  | 0.023958 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 10:29 | 0.13 | 0 | 0.0031146 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 50 | Clientes Regulados | 0 | 0.011979 | 0.01 |  |  |  | 0.011979 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 10:30 | 0.14 | 0 | 0.0016771 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2158 | Clientes Regulados | 0 | 0.71875 | 0.6 |  |  |  | 0.71875 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 12:07 | 1.76 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.32344 | 0.27 |  |  |  | 0.32344 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 12:08 | 1.78 | 0 | 0.57572 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 199 | Clientes Regulados | 0 | 0.047917 | 0.04 |  |  |  | 0.047917 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 12:08 | 1.78 | 0 | 0.085292 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | Alaska | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7570 | Clientes Regulados | 0 | 3.0505 | 2.1 |  |  |  | 3.0505 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.5 | 0 | 1.5253 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4044 | Clientes Regulados | 0 | 4.6485 | 3.2 |  |  |  | 4.6485 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.5 | 0 | 2.3242 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | El Descanso | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8958 | Clientes Regulados | 0 | 4.4887 | 3.09 |  |  |  | 4.4887 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.5 | 0 | 2.2443 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O' Higgins | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10649 | Clientes Regulados | 0 | 4.5322 | 3.12 |  |  |  | 4.5322 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.5 | 0 | 2.2661 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | Rodríguez | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5082 | Clientes Regulados | 0 | 2.9489 | 2.03 |  |  |  | 2.9489 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.5 | 0 | 1.4744 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | Braun | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 91 | Clientes Regulados | 0 | 0.69727 | 0.48 |  |  |  | 0.69727 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 0.35561 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | Casa Vieja | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7200 | Clientes Regulados | 0 | 3.9948 | 2.75 |  |  |  | 3.9948 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 2.0373 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,ESTACION CENTRAL | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3957 | S/E PAJARITOS E9 | De Gaulle | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9581 | Clientes Regulados | 0 | 4.4741 | 3.08 |  |  |  | 4.4741 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 2.2818 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | Ferrocarril | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6315 | Clientes Regulados | 0 | 3.7188 | 2.56 |  |  |  | 3.7188 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.8966 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | Guanahani | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4859 | Clientes Regulados | 0 | 4.6049 | 3.17 |  |  |  | 4.6049 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 2.3485 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3959 | S/E PAJARITOS E11 | Olimpo | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6736 | Clientes Regulados | 0 | 3.1377 | 2.16 |  |  |  | 3.1377 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.6002 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | Sendero | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4381 | Clientes Regulados | 0 | 3.7769 | 2.6 |  |  |  | 3.7769 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.9262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | Sinfonía | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 3.5154 | 2.42 |  |  |  | 3.5154 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.7929 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3958 | S/E PAJARITOS E10 | Transversal | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7055 | Clientes Regulados | 0 | 4.2853 | 2.95 |  |  |  | 4.2853 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 2.1855 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | Travesía | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11910 | Clientes Regulados | 0 | 3.6461 | 2.51 |  |  |  | 3.6461 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.8595 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B2357C04370000086 | B2357C0437LT965921900086 | B2357C0437 | NO | 86 | EAF 074-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1903 | S/E MINSAL | 22760 | S/E MINSAL E1 | Sin información | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 21.59 | 0 | 21.32 | 1 |  |  | 21.59 | NO | 2021-03-13 15:59 | 2021-03-13 17:51 | 2021-03-13 17:51 | 1.86 | 0 | 40.1574 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE ATACAMA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4748 | Clientes Regulados | 0 | 2.0043 | 2.3 |  |  |  | 2.0043 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.62132 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2840 | Clientes Regulados | 0 | 4.0347 | 4.63 |  |  |  | 4.0347 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.2508 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9237 | Clientes Regulados | 0 | 2.9715 | 3.41 |  |  |  | 2.9715 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.92118 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14186 | Clientes Regulados | 0 | 5.246 | 6.02 |  |  |  | 5.246 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.6262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livircar | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3895 | Clientes Regulados | 0 | 4.9322 | 5.66 |  |  |  | 4.9322 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.529 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 5.9485 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 5.9485 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 1.8577 | 2.29 |  |  |  | 1.8577 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:54 | 0.56 | 0.24 | 1.0403 | 0.44584 | 0 | [5 empty] | 0.44584 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | El Boro | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2850 | Clientes Regulados | 0 | 2.3363 | 2.88 |  |  |  | 2.3363 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.72424 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcelas | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8443 | Clientes Regulados | 0 | 3.7721 | 4.65 |  |  |  | 3.7721 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.1694 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6286 | Clientes Regulados | 0 | 2.9609 | 3.65 |  |  |  | 2.9609 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.91788 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6524 | Clientes Regulados | 0 | 2.3931 | 2.95 |  |  |  | 2.3931 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.74185 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 4.1292 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 4.1292 | 0 | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 1.005 | 2.09 |  |  |  | 1.005 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.31156 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4910 | Clientes Regulados | 0 | 3.2122 | 6.68 |  |  |  | 3.2122 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.99579 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3127 | Clientes Regulados | 0 | 2.1255 | 4.42 |  |  |  | 2.1255 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.65889 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.62513 | 1.3 |  |  |  | 0.62513 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.19379 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | Juan Martínez | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7124 | Clientes Regulados | 0 | 2.9622 | 6.16 |  |  |  | 2.9622 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.91827 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 3.0783 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 3.0783 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000087 | B3187C0085RE764113210087 | B3187C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2838 | Clientes Regulados | 0 | 1.3784 | 0.82 |  |  |  | 1.3784 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.4273 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000087 | B3187C0085RE764113210087 | B3187C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1495 | Clientes Regulados | 0 | 3.1602 | 1.88 |  |  |  | 3.1602 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.97967 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000087 | B3187C0085RE764113210087 | B3187C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3836 | Clientes Regulados | 0 | 1.7314 | 1.03 |  |  |  | 1.7314 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.53673 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 1.9437 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 1.9437 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4695 | Clientes Regulados | 0 | 2.967 | 4.26 |  |  |  | 2.967 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:50 | 0.56 | 0.18 | 1.6615 | 0.53406 | 0 | [5 empty] | 0.53406 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9009 | Clientes Regulados | 0 | 3.1968 | 4.59 |  |  |  | 3.1968 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:50 | 0.56 | 0.18 | 1.7902 | 0.57543 | 0 | [5 empty] | 0.57543 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6628 | Clientes Regulados | 0 | 4.2973 | 6.17 |  |  |  | 4.2973 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.3322 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12376 | Clientes Regulados | 0 | 3.7889 | 5.44 |  |  |  | 3.7889 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.1745 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 4.4175 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 4.4175 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6746 | Clientes Regulados | 0 | 7.8403 | 9.39 |  |  |  | 7.8403 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:57 | 1.86 | 0 | 14.583 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8188 | Clientes Regulados | 0 | 1.8286 | 2.19 |  |  |  | 1.8286 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 3.3097 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11437 | Clientes Regulados | 0 | 4.083 | 4.89 |  |  |  | 4.083 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 7.3902 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5043 | Clientes Regulados | 0 | 2.889 | 3.46 |  |  |  | 2.889 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 5.2291 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7488 | Clientes Regulados | 0 | 7.5314 | 9.02 |  |  |  | 7.5314 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 13.6318 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7115 | Clientes Regulados | 0 | 6.5127 | 7.8 |  |  |  | 6.5127 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:57 | 1.86 | 0 | 12.1137 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23946 | S/E CALAMA E36 | Solar Pack | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:57 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1.8334 |  | 1.8334 | 1 | 56.2576 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.3734 | 2 | 134.2102 | 56.2576 | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B2073C04170000087 | B2073C0417LT967013400087 | B2073C0417 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1862 | S/E EL ABRA | 22418 | S/E EL ABRA J8 | El Abra | 2073 | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | 1 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 62.51 | 0 | 66.5 | 1 |  |  | 62.51 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:36 | 2021-03-15 19:15 | 1.76 | 5.4 | 110.0176 | 337.554 | 1.76 |  | 1.76 | 1 | 110.0176 |  | 337.554 | SIN INFORMACIÓN | 1.76 | 1 | 110.0176 | 47.5076 | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Interconexión Palafitos | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 0.18043 | 0.11 |  |  |  | 0.18043 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.055934 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21476 | S/E CERRO DRAGON C2 | Playa Brava | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21477 | S/E CERRO DRAGON C3 | Tadeo Haenke | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21478 | S/E CERRO DRAGON C4 | Aeropuerto | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7556 | Clientes Regulados | 0 | 1.6731 | 1.02 |  |  |  | 1.6731 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.51866 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21479 | S/E CERRO DRAGON C5 | Dunas | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8841 | Clientes Regulados | 0 | 8.2506 | 5.03 |  |  |  | 8.2506 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 2.5577 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21474 | S/E CERRO DRAGON CT1 | Castro Ramos | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1565 | Clientes Regulados | 0 | 3.9859 | 2.43 |  |  |  | 3.9859 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.2356 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 4.3679 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 4.3679 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de mayo | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10745 | Clientes Regulados | 0 | 3.6826 | 6.84 |  |  |  | 3.6826 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:55 | 0.56 | 0.26 | 2.0622 | 0.95746 | 0 | [5 empty] | 0.95746 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Orella | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5787 | Clientes Regulados | 0 | 2.1428 | 3.98 |  |  |  | 2.1428 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.66426 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 150 | Clientes Regulados | 0 | 0.48455 | 0.9 |  |  |  | 0.48455 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.15021 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 Pacífico | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1868 | Clientes Regulados | 0 | 0.48455 | 0.9 |  |  |  | 0.48455 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.15021 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Diego Portales | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9843 | Clientes Regulados | 0 | 2.3581 | 4.38 |  |  |  | 2.3581 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.73102 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 167 | Clientes Regulados | 0 | 0.72144 | 1.34 |  |  |  | 0.72144 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.22365 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 Pacífico | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1253 | Clientes Regulados | 0 | 0.94217 | 1.75 |  |  |  | 0.94217 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.29207 | 0 | 0.39512 |  | 0.39512 | 1 | 4.2736 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.39512 | 1 | 4.2736 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000087 | B2298C0085RE764113210087 | B2298C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0359 | 0.9 |  |  |  | 3.0359 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.91077 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000087 | B2298C0085RE764113210087 | B2298C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.0141 | 1.19 |  |  |  | 4.0141 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 1.2042 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 1 | 2.115 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.3 | 1 | 2.115 | 0 | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000087 | B2315C0085RE764113210087 | B2315C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.63462 | 1.1 |  |  |  | 0.63462 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.19038 | 0 | 0.30462 |  | 0.30462 | 1 | 0.22846 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.30462 | 1 | 0.22846 | 0 | - | PISAGUA | SIN INFORMACIÓN
B1932C00850000087 | B1932C0085RE764113210087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | Centro (Mall) | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.33 | 1.4 |  |  |  | 1.33 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:32 | 2021-03-15 12:49 | 0.7 | 0.03 | 0.931 | 0.0399 | 0 | [5 empty] | 0.0399 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2573C07120000087 | B2573C0712RE743796000087 | B2573C0712 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | Sin información | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.21 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:34 | 2021-03-15 12:34 | 0.48 | 0 | 0.1008 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 0.1008 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.48 | 1 | 0.1008 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000087 | B2376C0085RE764113210087 | B2376C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Sin información | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.24 | 5 |  |  |  | 4.24 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:06 | 2.01 | 0 | 8.5224 | 0 | 2.01 |  | 2.01 | 1 | 8.5224 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.01 | 1 | 8.5224 | 4.2824 | - | TOCOPILLA | SIN INFORMACIÓN
B2163C00850000087 | B2163C0085RE764113210087 | B2163C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | 2163 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.35 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.35 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.405 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 1 | 0.405 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.3 | 1 | 0.405 | 0 | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2163C03940000087 | B2163C0394LT760009570087 | B2163C0394 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | 2163 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | SIN INFORMACION | ALGORTA NORTE S.A. | 2.33 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 2.33 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.699 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 1 | 0.699 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.3 | 1 | 0.699 | 0 | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2029C04850000087 | B2029C0485LT617040000087 | B2029C0485 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1848 | S/E CHUQUICAMATA | 17662 | S/E CHUQUICAMATA 100KV | Chuquicamata | 2029 | BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 32.02 | 0 | 226 | 1 |  |  | 32.02 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:38 | 2021-03-15 23:00 | 1.8 | 9.11 | 57.636 | 291.7022 | 1.8 |  | 1.8 | 1 | 57.636 |  | 291.7022 | SIN INFORMACIÓN | 1.8 | 1 | 57.636 | 25.616 | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B2308C04100000087 | B2308C0410LT995654000087 | B2308C0410 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1946 | TAP OFF BARRILES | 23069 | S/E TAP OFF BARRILES J1 | Mantos de la Luna | 2308 | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | 1 | Grace S.A | 4.67 | 0 | 4 | 1 |  |  | 4.67 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:29 | 2021-03-15 15:00 | 1.65 | 1.26 | 7.7055 | 5.8842 | 1.65 |  | 1.65 | 1 | 7.7055 |  | 5.8842 | SIN INFORMACIÓN | 1.65 | 1 | 7.7055 | 3.0355 | - | MARIA ELENA | SIN INFORMACIÓN
B2259C04890000087 | B2259C0489LT617040000087 | B2259C0489 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | Radomiro Tomic | 2259 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 80.78 | 0 | 20 | 1 |  |  | 80.78 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:51 | 2021-03-15 14:20 | 2.01 | 0.23 | 162.3678 | 18.5794 | 2.01 |  | 2.01 | 1 | 162.3678 |  | 18.5794 | SIN INFORMACIÓN | 2.01 | 1 | 162.3678 | 81.5878 | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B2039C04160000087 | B2039C0416LT894689000087 | B2039C0416 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1850 | S/E COLLAHUASI | 22273 | S/E COLLAHUASI J1 | Sin información | 2039 | BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 151.83 | 0 | 40 | 1 |  |  | 151.83 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:20 | 2021-03-15 12:29 | 0.4 | 0 | 60.732 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 1 | 60.732 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.4 | 1 | 60.732 | 0 | - | PICA | SIN INFORMACIÓN
B2325C04370000087 | B2325C0437LT930070000087 | B2325C0437 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1955 | TAP OFF EL LOA | 23097 | S/E TAP OFF EL LOA J1 | Tap Off El Loa | 2325 | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 16.95 | 0 | 11 | 1 |  |  | 16.95 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:09 | 2021-03-15 14:09 | 2.06 | 0 | 34.917 | 0 | 2.06 |  | 2.06 | 1 | 34.917 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.06 | 1 | 34.917 | 17.967 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000087 | B2315C0085RE764113210087 | B2315C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.11538 | 0.2 |  |  |  | 0.11538 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.038077 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMIÑA | SIN INFORMACIÓN
B2771C03990000087 | B2771C0399LT880069000087 | B2771C0399 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000087 | B2238C0399LT880069000087 | B2238C0399 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.5 |  |  | 0.025 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.00825 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000087 | B2238C0399LT880069000087 | B2238C0399 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.5 |  |  | 0.025 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.00825 | 0 | 0.318 |  | 0.318 | 1 | 0.0265 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.318 | 1 | 0.0265 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2370C19600000087 | B2370C1960LT760851530087 | B2370C1960 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 3.03 | 0 | 3.3 | 1 |  |  | 3.03 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:32 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.9999 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.9999 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 0.9999 | 0 | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2328C03990000087 | B2328C0399LT796395700087 | B2328C0399 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.6 | 0 | 2.6 | 1 |  |  | 2.6 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:34 | 2021-03-15 12:45 | 0.66 | 0 | 1.716 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 1.716 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.66 | 1 | 1.716 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000087 | B2352C0437LT930070000087 | B2352C0437 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 24887 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA B3 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 3.89 | 0 | 4.25 | 0.33333 |  |  | 1.2967 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | 2021-03-15 12:35 | 0.5 | 0 | 0.64833 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000087 | B2352C0437LT930070000087 | B2352C0437 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1895 | S/E LLAMARA | 27994 | S/E LLAMARA E1 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 3.89 | 0 | 4.25 | 0.33333 |  |  | 1.2967 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | 2021-03-15 12:35 | 0.5 | 0 | 0.64833 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000087 | B2352C0437LT930070000087 | B2352C0437 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23817 | S/E SUR VIEJO E1 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 3.89 | 0 | 4.25 | 0.33333 |  |  | 1.2967 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | 2021-03-15 12:35 | 0.5 | 0 | 0.64833 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 1.945 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.5 | 1 | 1.945 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2238C04150000087 | B2238C0415LT946210000087 | B2238C0415 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin Información | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 27.5 | 0 | 19 | 1 |  |  | 27.5 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:19 | 2021-03-15 14:01 | 1.48 | 0.45 | 40.7 | 12.375 | 1.0867 |  | 1.0867 | 1 | 44.825 |  | 12.375 | SIN INFORMACIÓN | 1.0867 | 1 | 44.825 | 3.575 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1897C19600000087 | B1897C1960LT760851530087 | B1897C1960 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 1897 | BA S/E ARICA 66KV BP1 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 0.1 | 0 | 3.3 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:32 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.033 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.033 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 0.033 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000087 | B2238C0399LT880069000087 | B2238C0399 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Sin Información | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | SIN INFORMACION | 0.33333 |  |  | 0.033333 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2238C04150000087 | B2238C0415LT946210000087 | B2238C0415 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin Información | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | SIN INFORMACION | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 27.5 | 0 | SIN INFORMACION | 0.5 |  |  | 13.75 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000088 | B2298C0085RE764113210088 | B2298C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 18047 | S/E TAMARUGAL 23 KV | Agua Altiplano | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.9943 | 1.83 |  |  |  | 3.9943 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0.43937 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.7755 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 0.7755 | 0 | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2244C00850000088 | B2244C0085RE764113210088 | B2244C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22909 | S/E POZO ALMONTE E2 | Carmelo | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.61723 | 1.55 |  |  |  | 0.61723 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0.067895 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.5874 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 0.5874 | 0 | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000088 | B2298C0085RE764113210088 | B2298C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.21827 | 0.1 |  |  |  | 0.21827 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0.024009 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000088 | B2298C0085RE764113210088 | B2298C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2244C00850000088 | B2244C0085RE764113210088 | B2244C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.7228 | 11.86 |  |  |  | 4.7228 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0.51951 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000088 | B2298C0085RE764113210088 | B2298C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 18047 | S/E TAMARUGAL 23 KV | Pica / E2 | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8375 | 1.3 |  |  |  | 2.8375 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0.31212 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de mayo | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10745 | Clientes Regulados | 0 | 4.6674 | 7.51 |  |  |  | 4.6674 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.60677 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.4131 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 1.4131 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21478 | S/E CERRO DRAGON C4 | Aeropuerto | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7556 | Clientes Regulados | 0 | 6.5851 | 4.51 |  |  |  | 6.5851 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.85606 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.8317 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 1.8317 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6286 | Clientes Regulados | 0 | 2.739 | 3.36 |  |  |  | 2.739 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.35607 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 2.0624 | 2.53 |  |  |  | 2.0624 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.26811 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2850 | Clientes Regulados | 0 | 2.5841 | 3.17 |  |  |  | 2.5841 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.33593 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.7316 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 1.7316 | 0 | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21474 | S/E CERRO DRAGON CT1 | Castro Ramos | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1565 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4910 | Clientes Regulados | 0 | 4.331 | 6.72 |  |  |  | 4.331 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.56303 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.8525 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 1.8525 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6628 | Clientes Regulados | 0 | 3.164 | 6.34 |  |  |  | 3.164 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.41133 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.2909 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 1.2909 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9009 | Clientes Regulados | 0 | 3.0262 | 4.43 |  |  |  | 3.0262 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.39341 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000088 | B3187C0085RE764113210088 | B3187C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26622 | S/E QUIANI C4 | Chungará | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3836 | Clientes Regulados | 0 | 1.3786 | 1.04 |  |  |  | 1.3786 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.17922 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.8151 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 0.8151 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6524 | Clientes Regulados | 0 | 2.5189 | 3.09 |  |  |  | 2.5189 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Diego Portales | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9843 | Clientes Regulados | 0 | 0.83902 | 1.35 |  |  |  | 0.83902 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.10907 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21479 | S/E CERRO DRAGON C5 | Dunas | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8841 | Clientes Regulados | 0 | 7.3443 | 5.03 |  |  |  | 7.3443 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.95476 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 150 | Clientes Regulados | 0 | 0.59042 | 0.95 |  |  |  | 0.59042 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.076755 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4695 | Clientes Regulados | 0 | 2.8213 | 4.13 |  |  |  | 2.8213 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.36677 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 Pacífico | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1253 | Clientes Regulados | 0 | 1.0752 | 1.73 |  |  |  | 1.0752 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.13977 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 Pacífico | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1868 | Clientes Regulados | 0 | 0.57178 | 0.92 |  |  |  | 0.57178 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.074331 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Interconexión Palafitos | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 0.16061 | 0.11 |  |  |  | 0.16061 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.020879 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | Juan Martínez | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7124 | Clientes Regulados | 0 | 2.9804 | 6.33 |  |  |  | 2.9804 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.38745 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livircar | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3895 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.3 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.49868 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 2.4934 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 2.4934 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000088 | B3187C0085RE764113210088 | B3187C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 22960 | S/E QUIANI C3 | Lluta | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1495 | Clientes Regulados | 0 | 3.6851 | 2.78 |  |  |  | 3.6851 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.47907 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 0.97935 | 2.08 |  |  |  | 0.97935 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.12731 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000088 | B3187C0085RE764113210088 | B3187C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 22956 | S/E QUIANI C2 | Norte | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2838 | Clientes Regulados | 0 | 1.2063 | 0.91 |  |  |  | 1.2063 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.15682 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 167 | Clientes Regulados | 0 | 0.70229 | 1.13 |  |  |  | 0.70229 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.091298 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Orella | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5787 | Clientes Regulados | 0 | 2.4238 | 3.9 |  |  |  | 2.4238 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.3151 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcelas | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8443 | Clientes Regulados | 0 | 3.4156 | 4.19 |  |  |  | 3.4156 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.44403 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.75805 | 1.61 |  |  |  | 0.75805 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.098547 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21476 | S/E CERRO DRAGON C2 | Playa Brava | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12376 | Clientes Regulados | 0 | 4.0714 | 5.96 |  |  |  | 4.0714 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.52929 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3127 | Clientes Regulados | 0 | 2.0482 | 4.35 |  |  |  | 2.0482 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.26626 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14186 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.3 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.49868 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21477 | S/E CERRO DRAGON C3 | Tadeo Haenke | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9237 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.3 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.49868 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2840 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.3 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.49868 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4748 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.3 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.49868 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000088 | B2315C0085RE764113210088 | B2315C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.64961 | 0.17 |  |  |  | 0.64961 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.10394 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.12 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.12 | 0 | - | CAMIÑA | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000088 | B2238C0399LT880069000088 | B2238C0399 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.5 |  |  | 0.025 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.004 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.013333 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.013333 | 0 | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2771C00850000088 | B2771C0085RE764113210088 | B2771C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.0048 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.0048 | 0 | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000088 | B2238C0399LT880069000088 | B2238C0399 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.5 |  |  | 0.025 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1897C19600000088 | B1897C1960LT760851530088 | B1897C1960 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 1897 | BA S/E ARICA 66KV BP1 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | SIN INFORMACION | Pampa Camarones S.A. | 0.1 | 0 | 1.39 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.016 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.016 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.016 | 0 | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2370C19600000088 | B2370C1960LT760851530088 | B2370C1960 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | SIN INFORMACION | Pampa Camarones S.A. | 3.03 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 3.03 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.4848 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.4848 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.4848 | 0 | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000088 | B2315C0085RE764113210088 | B2315C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.10039 | 1.1 |  |  |  | 0.10039 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.016063 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PISAGUA | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000088 | B2238C0399LT880069000088 | B2238C0399 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Sin Información | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | SIN INFORMACION | 0.33333 |  |  | 0.033333 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.0053333 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2163C00850000088 | B2163C0085RE764113210088 | B2163C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | 2163 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.35 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.35 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.216 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.216 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.216 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2573C07120000088 | B2573C0712RE743796000088 | B2573C0712 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | Sin Información | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 974 | Clientes Regulados | 0 | 0.21 | 0.43 |  |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | 2021-03-15 14:17 | 0.18 | 0 | 0.0378 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.0378 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.18 | 1 | 0.0378 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2328C03990000088 | B2328C0399LT796395700088 | B2328C0399 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.6 | 0 | 2.7 | 1 |  |  | 2.6 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | 2021-03-15 14:17 | 0.18 | 0 | 0.468 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.468 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.18 | 1 | 0.468 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1896C00850000088 | B1896C0085RE764113210088 | B1896C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1819 | S/E ARICA | 21172 | S/E ARICA CT1 | Sin información | 1896 | BA S/E ARICA 13,8KV-BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.84 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.84 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | 2021-03-15 14:17 | 0.18 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.1512 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.18 | 1 | 0.1512 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1932C00850000088 | B1932C0085RE764113210088 | B1932C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | Centro | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.33 | 2.43 |  |  |  | 1.33 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:20 | 2021-03-15 14:25 | 0.31 | 0 | 0.4123 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 0.4123 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 0.4123 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000088 | B2352C0437LT930070000088 | B2352C0437 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1895 | S/E LLAMARA | 27994 | S/E LLAMARA E1 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 5.1867 | 0 | 5 | 0.33333 |  |  | 1.7289 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 15:32 | 2021-03-15 14:32 | 0.43 | 0 | 0.74342 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000088 | B2352C0437LT930070000088 | B2352C0437 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23817 | S/E SUR VIEJO E1 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 5.1867 | 0 | 5 | 0.33333 |  |  | 1.7289 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 15:32 | 2021-03-15 14:32 | 0.43 | 0 | 0.74342 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000088 | B2352C0437LT930070000088 | B2352C0437 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23816 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA E1 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 5.1867 | 0 | 5 | 0.33333 |  |  | 1.7289 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 15:32 | 2021-03-15 14:32 | 0.43 | 0 | 0.74342 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 2.2303 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.43 | 1 | 2.2303 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B3029C01280000089 | B3029C0128LT826773000089 | B3029C0128 | NO | 89 | EAF 077-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 952 | S/E PAJONALES | 29620 | S/E PAJONALES E1 | Sin Información | 3029 | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | 1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 0.18 | 0 | 0.24 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-16 07:25 | 2021-03-16 13:08 | 2021-03-16 13:08 | 5.71 | 0 | 1.0278 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA HIGUERA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal E3 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 0.80979 | 0.92 |  |  |  | 0.80979 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera E4 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4008 | Clientes Regulados | 0 | 3.6001 | 4.09 |  |  |  | 3.6001 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue E5 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15211 | Clientes Regulados | 0 | 5.7302 | 6.51 |  |  |  | 5.7302 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:51 | 0.28 | 0.43 | 1.6044 | 2.464 | 0 | [5 empty] | 2.464 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA,CURARREHUE | SIN INFORMACIÓN
B2308C04100000091 | B2308C0410LT995654000091 | B2308C0410 | SI | 91 | EAF 079-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 22732 | S/E MANTOS DE LA LUNA ET1 | Sin información | 2308 | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | 1 | Grace S.A | 4.67 | 0 | 5 | 1 |  |  | 4.67 | NO | 2021-03-17 02:44 | 2021-03-17 06:01 | 2021-03-17 06:01 | 3.28 | 0 | 15.3176 | 0 | 3.28 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOCOPILLA | SIN INFORMACIÓN
B1148C01260000092 | B1148C0126LT612160000092 | B1148C0126 | SI | 92 | EAF 080-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 919 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 7917 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | Sin información | 1148 | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1.31 | 0 | 3 | 1 |  |  | 1.31 | NO | 2021-03-17 10:55 | 2021-03-17 11:13 | 2021-03-17 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LO ESPEJO | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto/E1 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4253 | Clientes Regulados | 0 | 1.5876 | 1.16 |  |  |  | 1.5876 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.6035 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degañ/E2 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1572 | Clientes Regulados | 0 | 0.60219 | 0.44 |  |  |  | 0.60219 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.60821 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao/E3 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3141 | Clientes Regulados | 0 | 2.6004 | 1.9 |  |  |  | 2.6004 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 2.6264 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue/E4 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9910 | Clientes Regulados | 0 | 2.4498 | 1.79 |  |  |  | 2.4498 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 2.4743 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 7.3124 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.9154 | 3 | 13.9163 | 0 | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0064C01160000093 | B0064C0116RE760731620093 | B0064C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 315 | S/E DEGAÑ E1 | Butalcura/E1 | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 565 | Clientes Regulados | 0 | 0.092376 | 0.09 |  |  |  | 0.092376 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.0933 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0064C01160000093 | B0064C0116RE760731620093 | B0064C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 316 | S/E DEGAÑ E2 | Quemchi/E2 | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4387 | Clientes Regulados | 0 | 3.0176 | 2.94 |  |  |  | 3.0176 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 3.0478 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 3.1411 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 3.1411 | 0 | - | ANCUD,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000093 | B1589C0116RE760731620093 | B1589C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial/E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 235 | Clientes Regulados | 0 | 1.7429 | 2.09 |  |  |  | 1.7429 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.7603 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000093 | B1589C0116RE760731620093 | B1589C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue/E2 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6853 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.6 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 3.8744 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000093 | B1589C0116RE760731620093 | B1589C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue/E2 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2717 | Clientes Regulados | 0 | 1.5011 | 1.8 |  |  |  | 1.5011 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:49 | 1.06 | 0 | 1.5911 | 0 | 1.0206 |  | 1.0206 | 1 | 7.2259 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0206 | 1 | 7.2259 | 0 | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B0447C01160000093 | B0447C0116RE760731620093 | B0447C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto/E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4855 | Clientes Regulados | 0 | 4.2559 | 2.1 |  |  |  | 4.2559 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 4.2985 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0447C01160000093 | B0447C0116RE760731620093 | B0447C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | Piruquina/E2 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 1.0741 | 0.53 |  |  |  | 1.0741 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.0848 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 5.3833 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 5.3833 | 0 | - | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0401C01160000093 | B0401C0116RE760731620093 | B0401C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 13934 | S/E CASTRO E1 | Gamboa/E1 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6650 | Clientes Regulados | 0 | 5.1348 | 4.05 |  |  |  | 5.1348 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 5.1862 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO,CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0401C01160000093 | B0401C0116RE760731620093 | B0401C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen/E2 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7734 | Clientes Regulados | 0 | 1.9652 | 1.55 |  |  |  | 1.9652 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.9848 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 7.171 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 7.171 | 0 | - | CASTRO | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco/E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7910 | Clientes Regulados | 0 | 4.118 | 3.99 |  |  |  | 4.118 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 4.1592 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro/E2 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1688 | Clientes Regulados | 0 | 1.4346 | 1.39 |  |  |  | 1.4346 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.4489 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural/E3 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 869 | Clientes Regulados | 0 | 1.8474 | 1.79 |  |  |  | 1.8474 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.8659 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 7.474 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 7.474 | 0 | - | CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000093 | B0452C0116RE760731620093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón Ciudad/E1 | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3882 | Clientes Regulados | 0 | 1.9633 | 1.83 |  |  |  | 1.9633 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.9829 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000093 | B0452C0116RE760731620093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros/E2 | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5408 | Clientes Regulados | 0 | 1.3732 | 1.28 |  |  |  | 1.3732 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000093 | B0452C0116RE760731620093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio/E4 | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1497 | Clientes Regulados | 0 | 8.0034 | 7.46 |  |  |  | 8.0034 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 8.0835 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 11.4534 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 11.4534 | 0 | - | QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B1615C02240000094 | B1615C0224LT967318900094 | B1615C0224 | NO | 94 | EAF 082-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Transformador N°1. 2 y 3 220/13.2 kV | 1615 | BA S/E COLBUN 220KV BP1 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 51.2 | 0 | 50.8 | 1 |  |  | 51.2 | NO | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-18 20:00 | 2021-03-18 20:08 | 1.16 | 0 | 59.392 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 59.392 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.16 | 1 | 59.392 | 8.192 | - | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACIÓN
B0030C00850000094 | B0030C0085RE764113210094 | B0030C0085 | NO | 94 | EAF 082-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 223 | S/E COLBUN | 151 | S/E COLBUN BT1 | Pueblo | 30 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1945 | Clientes Regulados | 0 | 0.49 | 2 |  |  |  | 0.49 | NO | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-19 19:44 | 2021-03-19 19:44 | 24.76 | 0 | 12.1324 | 0 | 24.76 |  | 24.76 | 1 | 12.1324 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 24.76 | 1 | 12.1324 | 11.6424 | - | COLBUN | SIN INFORMACIÓN
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5132 | Clientes Regulados | 0 | 2.6012 | 3.1 |  |  |  | 2.6012 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-21 23:01 | 0.54 | 0 | 1.4046 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23037 | S/E SUR C17 | Coviefi | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3724 | Clientes Regulados | 0 | 2.0977 | 2.5 |  |  |  | 2.0977 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-22 00:02 | 1.56 | 0 | 3.2725 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23035 | S/E SUR C19 | Angamos | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5998 | Clientes Regulados | 0 | 3.1885 | 3.8 |  |  |  | 3.1885 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-22 01:37 | 2.13 | 1.01 | 6.7916 | 3.2204 | 0 | [5 empty] | 3.2204 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23038 | S/E SUR C16 | Huáscar | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2611 | Clientes Regulados | 0 | 1.3425 | 1.6 |  |  |  | 1.3425 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-22 12:18 | 2.13 | 11.7 | 2.8596 | 15.7078 | 1.5524 |  | 1.5524 | 1 | 14.3283 |  | 15.7078 | SIN INFORMACIÓN | 1.5524 | 1 | 14.3283 | 0 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 3.1308 | 4 |  |  |  | 3.1308 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,PANGUIPULLI,LONCOCHE | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2943 | Clientes Regulados | 0 | 1.0567 | 1.35 |  |  |  | 1.0567 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.13737 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANGUIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3378 | Clientes Regulados | 0 | 1.2602 | 1.61 |  |  |  | 1.2602 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.16382 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,PANGUIPULLI,LONCOCHE | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8521 | Clientes Regulados | 0 | 2.129 | 2.72 |  |  |  | 2.129 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.27677 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,PANGUIPULLI,LONCOCHE,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6903 | Clientes Regulados | 0 | 2.4734 | 3.16 |  |  |  | 2.4734 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.32154 | 0 | 0.089502 |  | 0.089502 | 1 | 0.89949 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.089502 | 1 | 0.89949 | 0 | - | LOS LAGOS,PANGUIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1446 | Clientes Regulados | 0 | 3.34 | 1.29 |  | 0.43616 | 0 | 3.34 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:51 | 1.28 | 0 | 0.43616 | 0 | 0 |  |  |  |  | 232 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1446 | Clientes Regulados | 0 | 3.34 | 1.29 |  | 0.50833 | 0 | 3.34 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:51 | 1.28 | 0 | 0.50833 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1212 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8064 | Clientes Regulados | 0 | 8.5442 | 3.3 |  | 1.9532 | 0 | 8.5442 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:28 | 0.89 | 0 | 1.9532 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8066 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8953 | Clientes Regulados | 0 | 11.4958 | 4.44 |  | 4.1905 | 0 | 11.4958 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 1.23 | 0 | 4.1905 | 0 | 1.1499 |  | 1.1499 | 1 | 34.3707 | 8962 |  | 0 | 1.1616 | 2 | 34.8955 | 0 | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3079 | Clientes Regulados | 0 | 5.5618 | 3.95 |  | 0.65795 | 0 | 5.5618 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 0.65795 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1356 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3079 | Clientes Regulados | 0 | 5.5618 | 3.95 |  | 1.6551 | 0 | 5.5618 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 1.6551 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1723 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 7.4767 | 5.31 |  | 2.1521 | 0 | 7.4767 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:53 | 1.31 | 0 | 2.1521 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4303 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 7.4767 | 5.31 |  | 2.1212 | 0 | 7.4767 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:53 | 1.31 | 0 | 2.1212 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4513 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 7.4767 | 5.31 |  | 0.17505 | 0 | 7.4767 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:53 | 1.31 | 0 | 0.17505 | 0 | 0 |  |  |  |  | 266 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 4.4072 | 3.13 |  | 3.3948e-05 | 0 | 4.4072 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:56 | 1.36 | 0 | 3.3948e-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 4.4072 | 3.13 |  | 3.1543 | 0 | 4.4072 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:56 | 1.36 | 0 | 3.1543 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5145 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 4.4072 | 3.13 |  | 0.24644 | 0 | 4.4072 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:56 | 1.36 | 0 | 0.24644 | 0 | 0 |  |  |  |  | 265 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 965 | Clientes Regulados | 0 | 5.083 | 3.61 |  | 0.031285 | 0 | 5.083 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.031285 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 965 | Clientes Regulados | 0 | 5.083 | 3.61 |  | 1.1843 | 0 | 5.083 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 1.1843 | 0 | 0 |  |  |  |  | 950 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 5.4914 | 3.9 |  | 0.038022 | 0 | 5.4914 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:07 | 1.46 | 0.08 | 0.038022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 181 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 5.4914 | 3.9 |  | 3.3578 | 0 | 5.4914 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:07 | 1.46 | 0.08 | 3.3578 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4422 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 5.4914 | 3.9 |  | 0.86893 | 0 | 5.4914 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:07 | 1.46 | 0.08 | 0.86893 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1304 |  | 0 |  |  |  |  | - | SANTA MARIA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD861626000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.0791 | 0.0266 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0266 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD760007390097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.9153 | 0.3078 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.3078 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD861626000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 0.0966 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD965250400097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.12 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 0.1656 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD760007390097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 1.1178 | 0 | 1.304 |  | 1.304 | 1 | 100.0199 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 1.304 | 1 | 100.0199 | 0 | - | Los Andes | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD761591540097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | SIN INFORMACIÓN | PROCESADORA BAIKA SPA | 0.41 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:50 | 1.26 | 0 | 0.5166 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD922790000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:50 | 1.26 | 0 | 0.126 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD803932000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | SIN INFORMACIÓN | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.35 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.4235 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD922790000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.121 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD760007390097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.7744 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD922790000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.121 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD892588000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.12 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:28 | 0.89 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD780366100097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:28 | 0.89 | 0 | 0.2581 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD969103000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.11 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:06 | 1.46 | 0.06 | 0.1606 | 0.0066 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0066 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD760007390097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:55 | 1.35 | 0 | 1.0935 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD763655450097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACIÓN | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:55 | 1.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD995941800097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | SIN INFORMACIÓN | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:55 | 1.35 | 0 | 0.3915 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD780209000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.33 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.3729 | 0.1254 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1254 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD946120000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | SIN INFORMACIÓN | DOLE CHILE S.A. | 0.27 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.3051 | 0.1026 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1026 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD922790000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.113 | 0.038 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.038 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD796541200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | SIN INFORMACIÓN | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.36 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.4068 | 0.1368 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1368 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5404 | Clientes Regulados | 0 | 8.5084 | 4.68 |  | 0.027258 | 0 | 8.5084 | SI | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.027258 | 0 | 0 |  |  |  |  | 664 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5404 | Clientes Regulados | 0 | 8.5084 | 4.68 |  | 0.16783 | 0 | 8.5084 | SI | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.16783 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4736 |  | 0 |  |  |  |  | - | SANTA MARIA | C
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO L4 | Saladillo | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.914 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 1.1828 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 0.41398 | 0.070968 | 0 | [5 empty] | 0.070968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Refugio | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.914 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 1.1828 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 0.41398 | 0.070968 | 0 | [5 empty] | 0.070968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 901 | S/E SPPC | 7452 | S/E SPPC BT6 | S. Planta Productos Comerciales | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.914 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 1.1828 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 0.41398 | 0.070968 | 0 | [5 empty] | 0.070968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 899 | S/E MINA | 5467 | S/E MINA BT4 | Mina | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.914 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 1.1828 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 0.41398 | 0.070968 | 0 | [5 empty] | 0.070968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 900 | S/E MOLINOS | 11706 | S/E MOLINOS B3B4 | Molinos | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.914 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 1.1828 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 0.41398 | 0.070968 | 0 | [5 empty] | 0.070968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8736 | Clientes Regulados | 0 | 8.1812 | 4.2 |  | 0.46645 | 0 | 8.1812 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 0.46645 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2196 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8736 | Clientes Regulados | 0 | 8.1812 | 4.2 |  | 1.014 | 0 | 8.1812 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 1.014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6537 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUTAENDO | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6800 | Clientes Regulados | 0 | 6.6904 | 3.68 |  | 0.96787 | 0 | 6.6904 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.96787 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6802 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6995 | Clientes Regulados | 0 | 5.4855 | 2.5 |  | 0.4697 | 0 | 5.4855 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.4697 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4189 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6995 | Clientes Regulados | 0 | 5.4855 | 2.5 |  | 0.45866 | 0 | 5.4855 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.45866 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2805 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12562 | Clientes Regulados | 0 | 9.7203 | 4.43 |  | 2.3097 | 0 | 9.7203 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 2.3097 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11269 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12562 | Clientes Regulados | 0 | 9.7203 | 4.43 |  | 0.42338 | 0 | 9.7203 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.42338 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1296 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 8.4477 | 3.85 |  | 0.070688 | 0 | 8.4477 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.070688 | 0 | 0 |  |  |  |  | 118 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 8.4477 | 3.85 |  | 0.11137 | 0 | 8.4477 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.11137 | 0 | 0 |  |  |  |  | 347 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 8.4477 | 3.85 |  | 1.4154 | 0 | 8.4477 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 1.4154 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3641 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 8.4477 | 3.85 |  | 0.11558 | 0 | 8.4477 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.11558 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 4.3665 | 1.99 |  | 0.086979 | 0 | 4.3665 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:08 | 0.63 | 0.15 | 0.086979 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD995928200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | SIN INFORMACIÓN | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1071 | 0.017 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.017 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD786272100098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | SIN INFORMACIÓN | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1071 | 0.017 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.017 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD760007390098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.5103 | 0.081 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.081 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD995989000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | SIN INFORMACIÓN | CASINO RINCONADA S A | 0.33 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.2079 | 0.033 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.033 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD768375300098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | SIN INFORMACIÓN | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1008 | 0.016 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.016 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD933670000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | SIN INFORMACIÓN | CORMECANICA S.A. | 1.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.756 | 0.156 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.156 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD933670000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | SIN INFORMACIÓN | CORMECANICA S.A. | 1.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.756 | 0.156 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.156 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD781020300098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | SIN INFORMACIÓN | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 0.21 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.0903 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD780366100098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.1247 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD616067000098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.0172 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD795348600098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA UAC LTDA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.0731 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD780366100098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.1247 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD760007390098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 0.288 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Putaendo | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD966137500098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACIÓN | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 0.036 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD760007390098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.4131 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD616067000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD812010000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD763045500098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | SIN INFORMACIÓN | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0.01 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD760007390098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.064 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD967924300098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SIN INFORMACIÓN | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD769306110098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | SIN INFORMACIÓN | EL RETORNO SPA | 0.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD950890000098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | SIN INFORMACIÓN | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 0.18 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1134 | 0.018 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.018 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B2384C04270000099 | B2384C0427LT857586000099 | B2384C0427 | SI | 99 | EAF 087-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1989 | S/E ZALDIVAR | 23205 | S/E ZALDIVAR JT2 | Sin Información | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 47.32 | 0 | 37 | 1 |  |  | 47.32 | NO | 2021-03-24 12:13 | 2021-03-24 15:04 | 2021-03-24 15:24 | 3.1 | 0.08 | 146.692 | 3.7856 | 3.1 | [5 empty] | 3.7856 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B1137C01530000100 | B1137C0153LT937970000100 | B1137C0153 | NO | 100 | EAF 088-2021 | Forzado | TZ | NO | SI | 980 | S/E OXY | 5114 | S/E OXY A | Sin Información | 1137 | BA S/E OXY 154KV BP1 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | SIN INFORMACION | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 17.41 | 0 | 3.85 | 1 |  |  | 17.41 | NO | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | 2021-03-24 23:37 | 4.88 | 0 | 84.9608 | 0 | 4.88 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B1144C01300000100 | B1144C0130LT995001400100 | B1144C0130 | NO | 100 | EAF 088-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 946 | S/E EKA CHILE | 7434 | S/E EKA CHILE A2 | Sin Información | 1144 | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | SIN INFORMACION | EKA CHILE S.A. | 36.11 | 0 | 3.85 | 1 |  |  | 36.11 | NO | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | 2021-03-24 23:37 | 4.88 | 0 | 176.2168 | 0 | 4.88 |  | 4.88 | 1 | 176.2168 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.88 | 1 | 176.2168 | 0 | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B1020C00940000101 | B1020C0094RE968135200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 230 | Clientes Regulados | 0 | 2.2621 | 2.39 |  | 0.24879 | 0 | 2.2621 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.24879 | 0 | 0 |  |  |  |  | 225 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094RE968135200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 823 | Clientes Regulados | 0 | 0.51111 | 1.26 |  | 1.0088 | 0 | 0.51111 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 2021-03-25 13:28 | 0.35 | 0 | 1.0088 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1904 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094RE968135200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1083 | Clientes Regulados | 0 | 0.68148 | 1.26 |  | 1.0088 | 0 | 0.68148 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 2021-03-25 13:55 | 0.79 | 0 | 1.0088 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1904 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094RE968135200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errázuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 3.4453 | 3.64 |  | 0.018739 | 0 | 3.4453 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.018739 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD894581000101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACIÓN | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.23 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.1794 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD995401200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD764842200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 0.52 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.52 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.4056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD995401200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD966137500101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACIÓN | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.38 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 2021-03-25 13:55 | 0.79 | 0 | 0.3002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD760271180101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD894581000101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACIÓN | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.23 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD760269630101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.26 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2106 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD761443660101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LA PUNTILLA | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD760269630101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.26 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2106 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD761096460101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2349 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD761680640101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 0.23 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1040C00940000101 | B1040C0094LD995086700101 | B1040C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | SIN INFORMACIÓN | ALTO ACONCAGUA S.A. | 0.63 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 2021-03-25 13:12 | 0.08 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | Placeres | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6523 | Clientes Regulados | 0 | 6.4252 | 2.54 |  | 2.7232 | 0 | 6.4252 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:38 | 0.24 | 0 | 2.7232 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6529 |  | 0 |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4584 | S/E LOS PLACERES C2 | Polanco | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1333 | Clientes Regulados | 0 | 1.9478 | 0.77 |  | 0.49729 | 0 | 1.9478 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:42 | 0.31 | 0 | 0.49729 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1335 |  | 0 |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1534 | Clientes Regulados | 0 | 1.3154 | 3.28 |  | 3.1312 | 0 | 1.3154 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:55 | 0.53 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9622 |  | 0 |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2832 | Clientes Regulados | 0 | 2.4537 | 3.28 |  | 3.1312 | 0 | 2.4537 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:55 | 0.53 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9622 |  | 0 |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5253 | Clientes Regulados | 0 | 4.528 | 3.28 |  | 3.1312 | 0 | 4.528 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:57 | 0.56 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9622 |  | 0 |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094LD968740300102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96874030 | SIN INFORMACIÓN | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:57 | 0.56 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094LD816687000102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | Placeres | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81668700 | SIN INFORMACIÓN | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:38 | 0.24 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094LD816687000102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | Placeres | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81668700 | SIN INFORMACIÓN | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:38 | 0.24 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C

## Suministradores
REGISTRO DE SUMINISTRADORES PARA INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO DE CLIENTES LIBRES
PERIODO: 1/2021 - 3/2021
PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | ID INTERRUPCIÓN | ID PUNTO DE CONTROL | DOCUMENTO | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | ID COORDINADO AFECTADO | COORDINADO AFECTADO | TIPO CLIENTE | ID CLIENTE | CLIENTE | ID COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | PORCENTAJE DE SUMINISTRO AL CLIENTE LIBRE
B2328C0399LT796395700001 | 1 | B2328C0399 | EAF 001-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747870003 | 3 | B1047C0094 | EAF 003-2021 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B2079C0424LT918400000008 | 8 | B2079C0424 | EAF 008-2021 | 2079 | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000010 | 10 | B1089C0126 | EAF 010-2021 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1090C0115LD797129800010 | 10 | B1090C0115 | EAF 010-2021 | 1090 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 79712980 | FORESTAL SANTA BLANCA S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1090C0115LD781349900010 | 10 | B1090C0115 | EAF 010-2021 | 1090 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 78134990 | SOC AGRICOLA EL PORVENIR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000012 | 12 | B0480C0219 | EAF 012-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2820C0485LT617040000014 | 14 | B2820C0485 | EAF 014-2021 | 2820 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100018 | 18 | B1803C0151 | EAF 018-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000018 | 18 | B1154C0126 | EAF 018-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1351C0147LT877565000019 | 19 | B1351C0147 | EAF 019-2021 | 1351 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 100%
B1202C0223LT968531500023 | 23 | B1202C0223 | EAF 023-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0223LT968531500024 | 24 | B1202C0223 | EAF 024-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1631C0513LT778314000028 | 28 | B1631C0513 | SD2021001799 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1631C0513LT778314000029 | 29 | B1631C0513 | SD2021001640 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2245C0411LT969555600030 | 30 | B2245C0411 | SD2021001583 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747870031 | 31 | B1047C0094 | SD2021002186 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B1001C0094LD823667000031 | 31 | B1001C0094 | SD2021002186 | 1001 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82366700 | SOPRAVAL S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B1001C0094LD797478600031 | 31 | B1001C0094 | SD2021002186 | 1001 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79747860 | SOC AGRICOLA EL CARMEN DE PUCALAN LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000034 | 34 | B3533C0168 | EAF 027-2021 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1214C0098LD765454560039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76545456 | Frio Bueno SPA | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1214C0098LD079503490039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 7950349 | Raúl Guillermo Narváez Gómez | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1214C0098LD797534900039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 79753490 | Agroindustrial Frutasol S. A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1214C0098LD995079100039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 99507910 | Sociedad Agrícola Alborada S. A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1214C0098LD968584400039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 96858440 | Andes Service S. A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0310C0023LT965106700039 | 39 | B0310C0023 | EAF 032-2021 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0212C0218LT967180100039 | 39 | B0212C0218 | EAF 032-2021 | 212 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1214C0098LD781734200039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 78173420 | TERRAMATER S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1040C0094LD780366100041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD769306110041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | EL RETORNO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924300041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1040C0094LD763045500041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD892588000041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD796541200041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD922790000041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD760007390041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD946120000041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | DOLE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD861626000041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780209000041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1052C0126LT612160000043 | 43 | B1052C0126 | EAF 036-2021 | 1052 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1059C0104LD520002880043 | 43 | B1059C0104 | EAF 036-2021 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2106C0492LT767270400045 | 45 | B2106C0492 | EAF 038-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.57%
B2106C0492LT767270400045 | 45 | B2106C0492 | EAF 038-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.43%
B1084C0114LD969275700047 | 47 | B1084C0114 | EAF 040-2021 | 1084 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 96927570 | LOS PEUMOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2106C0492LT767270400051 | 51 | B2106C0492 | EAF 044-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.29%
B2106C0492LT767270400051 | 51 | B2106C0492 | EAF 044-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.71%
B2328C0399LT796395700058 | 58 | B2328C0399 | EAF 051-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000060 | 60 | B1157C0126 | EAF 053-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000063 | 63 | B1727C0177 | SD2021011304 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000064 | 64 | B2259C0489 | SD2021011225 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700066 | 66 | B0403C0023 | SD2021012935 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2415C0095LD784893800067 | 67 | B2415C0095 | EAF 055-2021 | 2415 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 11.93%
B2415C0095LD784893800067 | 67 | B2415C0095 | EAF 055-2021 | 2415 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 88.07%
B0202C0095LD797849800067 | 67 | B0202C0095 | EAF 055-2021 | 202 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | CERMAQ CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0202C0095LD760352240067 | 67 | B0202C0095 | EAF 055-2021 | 202 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76035224 | AVENATOP S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0202C0095LD863813000067 | 67 | B0202C0095 | EAF 055-2021 | 202 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 86381300 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2415C0095LD763282010067 | 67 | B2415C0095 | EAF 055-2021 | 2415 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76328201 | AGRICOLA LOVENGREEN REUS LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B2384C0419LT795872100072 | 72 | B2384C0419 | EAF 060-2021 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 2.56%
B2384C0419LT795872100072 | 72 | B2384C0419 | EAF 060-2021 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 97.44%
B0295C0126LT612160000078 | 78 | B0295C0126 | EAF 066-2021 | 295 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 434 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | 3.65%
B2163C0394LT760009570087 | 87 | B2163C0394 | EAF 075-2021 | 2163 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT930070000087 | 87 | B2352C0437 | EAF 075-2021 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 0%
B2029C0485LT617040000087 | 87 | B2029C0485 | EAF 075-2021 | 2029 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 82.37%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 1763 | ATACAMA SOLAR S.A. | 13.43%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 433 | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | 0.54%
B2073C0417LT967013400087 | 87 | B2073C0417 | EAF 075-2021 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1897C1960LT760851530087 | 87 | B1897C1960 | EAF 075-2021 | 1897 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0399LT880069000087 | 87 | B2238C0399 | EAF 075-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000087 | 87 | B2238C0415 | EAF 075-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B2259C0489LT617040000087 | 87 | B2259C0489 | EAF 075-2021 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2308C0410LT995654000087 | 87 | B2308C0410 | EAF 075-2021 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700087 | 87 | B2328C0399 | EAF 075-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2325C0437LT930070000087 | 87 | B2325C0437 | EAF 075-2021 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 0%
B2325C0437LT930070000087 | 87 | B2325C0437 | EAF 075-2021 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2370C1960LT760851530087 | 87 | B2370C1960 | EAF 075-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000087 | 87 | B2238C0415 | EAF 075-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 0%
B2352C0437LT930070000088 | 88 | B2352C0437 | EAF 076-2021 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2238C0399LT880069000088 | 88 | B2238C0399 | EAF 076-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530088 | 88 | B2370C1960 | EAF 076-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700088 | 88 | B2328C0399 | EAF 076-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1897C1960LT760851530088 | 88 | B1897C1960 | EAF 076-2021 | 1897 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3029C0128LT826773000089 | 89 | B3029C0128 | EAF 077-2021 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B2308C0410LT995654000091 | 91 | B2308C0410 | EAF 079-2021 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1148C0126LT612160000092 | 92 | B1148C0126 | EAF 080-2021 | 1148 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 42 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 19 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1040C0094LD946120000097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | DOLE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780209000097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995941800097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD763655450097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | MN AGRICOLA LIMITADA | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1042C0094LD969103000097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD780366100097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD892588000097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD796541200097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD803932000097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | MOLINOS CUNACO S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD922790000097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD761591540097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | PROCESADORA BAIKA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD965250400097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | AGRICOLA MONCURI SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1042C0094LD760007390097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD861626000097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD760007390097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000098 | 98 | B1153C0221 | EAF 086-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD950890000098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD769306110098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | EL RETORNO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924300098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1042C0094LD812010000098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1042C0094LD616067000098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD966137500098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD760007390098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD795348600098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | AGRICOLA UAC LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD763045500098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780366100098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD781020300098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD933670000098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | CORMECANICA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD768375300098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995989000098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | CASINO RINCONADA S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD760007390098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD786272100098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995928200098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD616067000098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000099 | 99 | B2384C0427 | EAF 087-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 357 | RAKI SPA | 10.69%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 364 | HUAJACHE SPA | 8.39%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 80.91%
B1137C0153LT937970000100 | 100 | B1137C0153 | EAF 088-2021 | 1137 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD894581000101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | VINA ERRAZURIZ S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 59.5%
B1020C0094LD894581000101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | VINA ERRAZURIZ S.A | 50 | NORVIND S.A. | 40.5%
B1020C0094LD995401200101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD764842200101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD966137500101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760271180101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760269630101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761443660101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | AGRICOLA LA PUNTILLA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761096460101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761680640101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD995086700101 | 101 | B1040C0094 | EAF 089-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | ALTO ACONCAGUA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1012C0094LD968740300102 | 102 | B1012C0094 | EAF 090-2021 | 1012 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96874030 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1012C0094LD816687000102 | 102 | B1012C0094 | EAF 090-2021 | 1012 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81668700 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%

## Reporte ENS
Reporte Energía no Suministrada (EnS)
|  | Fecha Publicación | Último Documento | ID Interrupcion
|  | 30-12-2022 | EAF 090-2021 | 102
DOCUMENTO | ID INTERRUPCIÓN | FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN | PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | BARRA PUNTO DE CONTROL | REDUNDANCIA | COORDINADO AFECTADO | CLIENTE | COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | ENS [MWH] | SEGMENTO ORIGEN DE FALLA | COMUNAS | PROPIETARIO INSTALACIÓN DE ORIGEN | NOMBRE INSTALACIÓN DE ORIGEN | TIPO INSTALACIÓN DE ORIGEN | RUT CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | DIRECCIÓN CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | RUT SUMINISTRADOR | CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL SUMINISTRADOR | DIRECCIÓN SUMINISTRADOR
SD2021001799 | 28 | 2021-01-12 18:29 | B1631C0513LT778314000028 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | NO | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 8.791 | TD | SIN INFORMACION | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ELEVADORA 220/33KV 70/90/110 MVA | TRAFO2D | 78.097.950-K | hector.lagos@australgold.com | AV. ASCOTAN NORTE N°155 DEPTO. 2006, EDIFICIO FARO NORTE | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
SD2021001640 | 29 | 2021-01-13 20:18 | B1631C0513LT778314000029 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | NO | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 19.8319 | TD | SIN INFORMACION | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ELEVADORA 220/33KV 70/90/110 MVA | TRAFO2D | 78.097.950-K | hector.lagos@australgold.com | AV. ASCOTAN NORTE N°155 DEPTO. 2006, EDIFICIO FARO NORTE | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 052-2021 | 59 | 2021-02-13 11:35 | B1911C0085RE764113210059 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 47.2626 | TN | CALAMA | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2021011225 | 64 | 2021-02-16 08:00 | B2259C0489LT617040000064 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | NO | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | AES ANDES S.A. | 279.6822 | TD | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | TRAMO | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B1911C0085RE764113210087 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 56.2576 | TN | CALAMA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2073C0417LT967013400087 | BA S/E EL ABRA 220KV BP | NO | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | Sociedad Contractual Minera El Abra | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 47.5076 | TN | CALAMA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.701.340-4 | mleivamo@fmi.com | CAMINO A CONCHI VIEJO KM 75, CALAMA | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2376C0085RE764113210087 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.2824 | TN | TOCOPILLA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2029C0485LT617040000087 | BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | SI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | AES ANDES S.A. | 25.616 | TN | CALAMA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2308C0410LT995654000087 | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | SI | GRACE S.A. | Grace S.A | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 3.0355 | TN | MARIA ELENA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 99.565.400-8 | d.larrain@mantosdelaluna.cl | CAMINO LA CUMBRE 4122 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2259C0489LT617040000087 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | NO | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | AES ANDES S.A. | 81.5878 | TN | CALAMA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2325C0437LT930070000087 | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | SI | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 17.967 | TN | SIN INFORMACION | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2238C0415LT946210000087 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 3.575 | TN | SIN INFORMACION | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 94.621.000-5 | francisco.fj.allende@bhp.com | ESMERALDA 340 | 76.349.223-0 | carlos.salamanca@bhpbilliton.com | CERRO EL PLOMO 6000, PISO 15, LAS CONDES
EAF 082-2021 | 94 | 2021-03-18 18:58 | B1615C0224LT967318900094 | BA S/E COLBUN 220KV BP1 | NO | CARTULINAS CMPC SPA | CARTULINAS CMPC S.A. | COLBÚN S.A. | 2.4576 | TN | YERBAS BUENAS | COLBÚN S.A. | IM S/E COLBUN J3 | INTERRUPTOR | 96.731.890-6 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 082-2021 | 94 | 2021-03-18 18:58 | B1615C0224LT967318900094 | BA S/E COLBUN 220KV BP1 | NO | CARTULINAS CMPC SPA | CARTULINAS CMPC S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 5.7344 | TN | YERBAS BUENAS | COLBÚN S.A. | IM S/E COLBUN J3 | INTERRUPTOR | 96.731.890-6 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 082-2021 | 94 | 2021-03-18 18:58 | B0030C0085RE764113210094 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 11.6424 | TN | COLBUN | COLBÚN S.A. | IM S/E COLBUN J3 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica

## Reporte Acumulado
INFORME ACUMULADO ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
|  | Fecha Publicación | Último Documento | ID Interrupcion | Fecha y Hora Interrupcion
|  | 30-12-2022 | EAF 090-2021 | 102 | 25-03-2021 18:23
Barra de Control | Coordinado | Tipo Cliente | Cliente final | Redundancia | Punto de control con interrupciones en el período | Potencia Promedio [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC, que no son Fuerza Mayor y Programadas mayores a 6 horas continuas u 8 horas acumuladas)
[7 empty] | Generación |  |  |  | Transmisión | [11 empty] | Polos de Desarrollo |  |  |  | SSCC y SAE
[11 empty] | Dedicada |  |  |  | Zonal |  |  |  | Nacional
[7 empty] | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS
BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.49 | [12 empty] | 1 | 24.76 | 12.1324 | 11.6424
BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.11 | [8 empty] | 1 | 1.01 | 3.1411
BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.35 | [8 empty] | 3 | 2.2263 | 7.3752
BA S/E LAS CABRAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.1 | [8 empty] | 1 | 1.3704 | 10.9493
BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 10.44 | [8 empty] | 1 | 1.5103 | 16.8553
BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 20.85 | [8 empty] | 1 | 0.11 | 2.5344
BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.46 | [8 empty] | 1 | 0.55242 | 6.9771
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.98 | [8 empty] | 1 | 0.54 | 2.133
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Libre Distribución | AVENATOP S.A. | SI | SI | 3.58 | [8 empty] | 1 | 0.20996 | 1.117
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.64 | [8 empty] | 1 | 0.47535 | 3.1468
BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.37 | [8 empty] | 1 | 1.18 | 5.5696
BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.4 | [8 empty] | 1 | 0.64895 | 3.0825
BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.46 | [8 empty] | 1 | 0.45 | 0.657
BA S/E EJERCITO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 17.38 | [8 empty] | 2 | 1.2338 | 23.5948
BA S/E ANCUD 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.24 | [8 empty] | 3 | 1.9154 | 13.9163
BA S/E CASTRO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.1 | [8 empty] | 1 | 1.01 | 7.171
BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.4 | [8 empty] | 1 | 1.01 | 7.474
BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.35 | [8 empty] | 1 | 0.13 | 0.0507
BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.6 | [8 empty] | 1 | 0.13 | 0.6123
BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.03 | [8 empty] | 1 | 0.089502 | 0.89949
BA S/E PID PID 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.34 | [8 empty] | 1 | 1.01 | 5.3833
BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.34 | [8 empty] | 1 | 1.01 | 11.4534
BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.03 |  |  |  |  | 2 | 0.35761 | 0.38934
BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.55 | [8 empty] | 2 | 0.88 | 3.9952
BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.41 | [8 empty] | 1 | 0.79 | 4.3134
BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.79 | [8 empty] | 1 | 0.79 | 3.7841
BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.73 | [8 empty] | 1 | 0.79 | 9.2667
BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.56 | [8 empty] | 1 | 0.88 | 4.9016
BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 25.87 | [8 empty] | 1 | 0.10355 | 2.6902
BA S/E CALEU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.13 | [8 empty] | 1 | 0.64286 | 0.09
BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.03 | [8 empty] | 1 | 1.1778 | 0.035335
BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Libre Distribución | EL RETORNO SPA | SI | SI | 23.38 | [8 empty] | 1 | 0.011657 | 0.5248
BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Libre Distribución | ESVAL S.A. | SI | SI | 27.95 | [8 empty] | 1 | 1.304 | 100.0199
BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Libre Distribución | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | NO | SI | 0.25 | [8 empty] | 1 | 4.25 | 1.0625
BA S/E SANTA ELISA 23KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Libre Distribución | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | NO | SI | 2.83 | [8 empty] | 1 | 0.16895 | 4.19
BA S/E LOTA 13.2KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.38 | [8 empty] | 1 | 0.06 | 1.9128
BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.44 | [8 empty] | 1 | 0.73315 | 4.4136
BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | EKA CHILE S.A. | Libre Transmisión | EKA CHILE S.A. | NO | SI | 36.06 | [8 empty] | 1 | 4.88 | 176.2168
BA S/E PURRANQUE 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.26 | [8 empty] | 1 | 1.8731 | 7.1739
BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.37 | [8 empty] | 1 | 1.9577 | 6.8716
BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.61 | [8 empty] | 1 | 0.81 | 2.9241
BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | PAPELES CORDILLERA SPA | Libre Transmisión | PAPELES CORDILLERA S.A. | NO | SI | 22.71 | [8 empty] | 1 | 6.51 | 162.1641
BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | Libre Transmisión | ENAP REFINERIAS S.A. | SI | SI | 7.68 |  |  |  |  | 1 | 0.34 | 2.3256
BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.26 | [8 empty] | 1 | 0.23325 | 0.52714
BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.45 | [8 empty] | 1 | 0.20653 | 2.2884
BA S/E PICHIL BPR1 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.64 | [8 empty] | 1 | 0.32417 | 1.1767
BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.26 | [8 empty] | 1 | 0.16146 | 0.53605
BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.07 | [8 empty] | 1 | 1.0206 | 7.2259
BA S/E COLBUN 220KV BP1 | CARTULINAS CMPC SPA | Libre Transmisión | CARTULINAS CMPC S.A. | NO | SI | 51.23 | [12 empty] | 1 | 1.16 | 59.392 | 8.192
BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | Libre Transmisión | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | NO | SI | 1.25 |  |  |  |  | 2 | 22.21 | 33.0929 | 28.6229
BA S/E CATEMU 44KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | NO | SI | 3.01 |  |  |  |  | 1 | 2.58 | 7.7658
BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 13.32 |  |  |  |  | 1 | 0.13 | 1.7316 | [5 empty] | 1 | 0.31 | 4.1292
BA S/E ARICA 13,8KV-BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.53 |  |  |  |  | 1 | 0.18 | 0.1512
BA S/E ARICA 66KV BP1 | PAMPA CAMARONES SPA | Libre Transmisión | Pampa Camarones S.A. | SI | SI | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.16 | 0.016 | [5 empty] | 1 | 0.33 | 0.033
BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 30.63 | [12 empty] | 2 | 4.3734 | 134.2102 | 103.5202
BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.33 |  |  |  |  | 1 | 0.31 | 0.4123 |  | 1 | 0.29 | 0.4408
BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 14.09 |  |  |  |  | 1 | 0.13 | 1.8317 | [5 empty] | 1 | 0.31 | 4.3679
BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 14.18 |  |  |  |  | 1 | 0.13 | 1.8525 | [5 empty] | 1 | 0.31 | 4.4175
BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SI | SI | 13.35 | [12 empty] | 1 | 1.8 | 57.636 | 25.616
BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | SI | SI | 151.94 | [12 empty] | 1 | 0.4 | 60.732
BA S/E EL ABRA 220KV BP | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | Libre Transmisión | Sociedad Contractual Minera El Abra | NO | SI | 62.53 | [12 empty] | 1 | 1.76 | 110.0176 | 47.5076
BA S/E EL LINCE 23KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.04 |  |  |  |  | 1 | 0.41 | 0.0164
BA S/E EL LINCE 23KV BP | MINERA MICHILLA | Libre Transmisión | MINERA MICHILLA S.A. | NO | SI | 7.52 |  |  |  |  | 1 | 0.41 | 3.3661
BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 23.7 | [8 empty] | 1 | 1.1389 | 26.8211
BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.35 |  |  |  |  | 1 | 0.16 | 0.216 | [5 empty] | 1 | 0.3 | 0.405
BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | ALGORTA NORTE S.A. | Libre Transmisión | ALGORTA NORTE S.A. | SI | SI | [13 empty] | 1 | 0.3 | 0.699
BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.93 |  |  |  |  | 1 | 0.13 | 1.2909 | [5 empty] | 1 | 0.31 | 3.0783
BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.88 |  |  |  |  | 1 | 0.13 | 1.4131 | [5 empty] | 1 | 0.39512 | 4.2736
BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SI | SI | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.16 | 0.013333 | [5 empty] | 1 | 0.318 | 0.0265
BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Libre Transmisión | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | SI | SI | 27.49 | [12 empty] | 1 | 1.0867 | 44.825 | 3.575
BA S/E POZO ALMONTE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.33 |  |  |  |  | 1 | 0.11 | 0.5874
BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 19.18 |  |  |  |  | 1 | 0.13 | 2.4934 | [5 empty] | 1 | 0.31 | 5.9485
BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | NO | SI | 80.67 |  |  |  |  | 1 | 6.43 | 524.3022 | 279.6822 |  |  |  |  | 1 | 2.01 | 162.3678 | 81.5878
BA S/E SUR 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.23 | [8 empty] | 1 | 1.5524 | 14.3283
BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.3 |  |  |  |  | 1 | 0.11 | 0.7755 | [5 empty] | 1 | 0.3 | 2.115
BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | GRACE S.A. | Libre Transmisión | Grace S.A | SI | SI | 4.67 | [12 empty] | 1 | 1.65 | 7.7055 | 3.0355
BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.76 |  |  |  |  | 1 | 0.16 | 0.12 | [5 empty] | 1 | 0.30462 | 0.22846
BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SI | SI | 16.97 | [12 empty] | 1 | 2.06 | 34.917 | 17.967
BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NO | SI | 2.6 |  |  |  |  | 1 | 0.18 | 0.468 | [5 empty] | 1 | 0.66 | 1.716
BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | NO | SI | 15.56 |  |  |  |  | 1 | 0.43 | 2.2303 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 1.945
BA S/E TAP OFF VITOR | PAMPA CAMARONES SPA | Libre Transmisión | Pampa Camarones S.A. | NO | SI | 3.03 |  |  |  |  | 1 | 0.16 | 0.4848 | [5 empty] | 1 | 0.33 | 0.9999
BA S/E TOCOPILLA 5KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.24 | [12 empty] | 1 | 2.01 | 8.5224 | 4.2824
BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Libre Distribución | AGRICOLA LOVENGREEN REUS LIMITADA | SI | SI | 0.8 | [8 empty] | 1 | 0.19811 | 0.21
BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.07 | [8 empty] | 1 | 0.26 | 0.585
BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.21 | 1 | 0.18 | 0.0378 |  | 1 | 0.18 | 0.0378 |  | 1 | 0.21 | 0.0483 |  | 1 | 0.48 | 0.1008
BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.03 |  |  |  |  | 1 | 0.16
BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.62 | [8 empty] | 1 | 0.9717 | 1.4964
BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.8 | [8 empty] | 2 | 2.2918 | 14.01
BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.26 |  |  |  |  | 1 | 0.13 | 0.8151 |  | 1 | 2.3718 | 16.7447 |  | 1 | 0.31 | 1.9437
BA S/E LARQUI 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.02 | [8 empty] | 2 | 0.356 | 0.35844